广东省标准

DBJ/T XX-XX-2024

备案号J XXXXX-2024

广东省绿色建筑评价标准（修订）

Assessment standard for green building design in Guangdong province

征求意见稿

2024-××-××发布                      2024-××-××实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

广东省标准

广东省绿色建筑评价标准（修订）

Assessment standard for green building design in Guangdong province

DBJ/T XX-XX-2024

住房和城乡建设部备案号：J×××××—2024

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

实施日期：2024年××月××日

××××出版社

2024  广州

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《广东省绿色建筑评价标准》（修订）的公告

粤建公告〔2024〕××号

经组织专家委员会审查，现批准《广东省绿色建筑评价标准》为广东省地方标准，编号为DBJ	/T  -  -2020，本标准自2020年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。

广东省住房和城乡建设厅

2020年××月××日

前  言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布〈2019年广东省工程建设标准制订、修订计划〉的通知》（粤建科函〔2019〕1118号）的要求，标准编制组开展《广东省绿色建筑评价标准》的修订工作，为与国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378相协调，认真总结近年来广东省绿色建方面的实践经验及研究成果，因地制宜结合广东省气候、经济、文化特点，认真总结实践经验，在广泛征求意见的基础上，编制完成本标准。

本标准的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 安全耐久；5. 健康舒适；6. 生活便利；7. 资源节约；8. 环境宜居；9. 提高与创新。

本次修订涉及的主要范畴包括：

（1）根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378调整评价章节、体系、阶段等相关内容；

（2）根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等国家强制性通用规范的内容，进一步修订部分相关的条文内容；

（3）结合广东省地方设计规范、验收标准等地方标准，综合当地技术特色的延续，彰显岭南文化，创新项中增设岭南特色技术应用的得分项，同时结合广东省高质量绿色发展、双碳行动方案的相关要求，对近零能耗/碳、零能耗/碳的认证增设创新项得分点。

经组织专家委员会审查，现批准《广东省绿色建筑评价标准》（修订）为广东省地方标准，编号为DBJ	/T  -  -2024，本标准自2024年××月××日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：广州市先烈东路121号；邮政编码：510500）。

本标准主参编单位、主要起草人和主要审查人：

本 标 准 主 编 单 位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本 标 准 参 编 单 位：华南理工大学

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

广东省建筑设计研究院有限公司

广州大学

广州市散装水泥与建筑节能管理中心

香港中文大学中国城市住宅研究中心

中国绿色建筑与节能（澳门）协会

广东省建筑工程集团有限公司

广东省建设工程质量安全监督检测总站有限公司

广东建科节能环保科技有限公司

广州万科企业有限公司

广东省建科建筑设计院有限公司

本标准主要起草人： 杨仕超    周   荃   孟庆林    江   刚    周孝清    赵立华    丁   可   邢华伟

邹经宇   邓秀梅   李加行   郭永聪   刘    倩     牟致猛

本标准主要审查人：

- 目   次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基 本 规 定	3

3.1 一般规定	3

3.2 评价与等级划分	3

4 安全耐久	6

4.1 控制项	6

4.2 评分项	6

I 安 全	6

II 耐 久	7

5 健康舒适	9

5.1 控制项	9

5.2 评分项	10

I 室内空气品质	10

II 水质	11

III 声环境与光环境	11

IV 室内热湿环境	12

6 生活便利	14

6.1  控制项	14

6.2  评分项	14

I 出行与无障碍	14

II 服务设施	15

III 智慧运行	16

IV 物业管理	17

7 资源节约	19

7.1  控制项	19

7.2  得分项	20

I 节约与土地利用	20

II 节能与能源利用	21

III 节水与水资源利用	24

IV 节材与绿色建材	25

8 环境宜居	27

8.1  控制项	27

8.2  评分项	27

I 场地生态与景观	27

II  室外物理环境	28

9 提高与创新	31

9.1  一般规定	31

9.2  加分项	31

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

条文说明	36

- Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

3.1 General Requirements	3

3.2 Assessment and Rating	3

4 Safety and Durability	6

4.1 Prerequisite Items	6

4.2 Scoring Items	6

I  Safety	6

II  Durability	7

5 Health and Comfort	9

5.1 Prerequisite Items	9

5.2 Scoring Items	10

I  Indoor Air Quality	10

II  Water Quality	11

III  Sound and Daylighting	11

IV  Indoor Thermal Environment	12

6 生活便利	14

6.1  Prerequisite Items	14

6.2  Scoring Items	14

I  Transit and Accessibility	14

II  Service Facility	15

III  Intelligent Operation	16

IV  Property Management	17

7 Resources Saving	19

7.1  Prerequisite Items	19

7.2  Scoring Items	20

I  Land Saving and Land Utilization	20

II  Energy Saving and Energy Resources Utilization	21

III  Water Saving and Water Resource Utilization	24

IV  Material Saving and Green Materials	25

8 Environment Livability	27

8.1  Prerequisite Items	27

8.2  Scoring Items	27

I  Site Ecology and Landscape	27

II  Outdoor Environment	28

9 Promotion and Innovation	31

9.1  General Requirements	31

9.2  Bonus Items	31

Explanation of Wording in This Standard	34

List of Quoted Standards	35

Addition: Explanation of Provisions	36

- 1 总  则

1.0.1  为贯彻落实绿色发展理念，推进广东省绿色建筑高质量发展，节约资源，保护环境，满足人民日益增长的美好生活需要，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于广东省民用建筑实施绿色建筑的评价。

1.0.3  绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点，对建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等性能进行综合评价。

1.0.4  绿色建筑应结合地形地貌进行场地设计与建筑布局，建筑布局应与场地的气候条件和地理环境相适应，应对场地的风环境、光环境、热环境、声环境等加以组织和利用。

1.0.5  绿色建筑的评价除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准的规定。

- 2 术  语

2.0.1  绿色建筑  green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2.0.2  绿色设计  green design

在建筑设计中体现可持续发展的理念，实现建筑全寿命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居等方面综合性能的设计过程。

2.0.3  绿色建材  green building material

在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

2.0.4  全装修  decorated

在交付使用前，住宅建筑套内和公共部位的固定面、设备管线及开关插座等全部装修并安装完成，厨房和卫生间的基本设施安装到位，已具备基本使用功能；公共建筑公共区域的固定面全部铺装、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

2.0.5  绿色性能  green performance

涉及建筑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约（节地、节能、节水、节材）和环境宜居等方面的参数和指标。

2.0.6  居住区公园  Residential Park

用地独立，其有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲、体育活动服务的公共绿地，规模及宽度符合相关标准要求。

2.0.7  建筑电力交互  grid-interaction of building

应用信息通信技术，使建筑与电网进行用电信息交互，实现供电与用电双向调节的建筑用能管理技术，一般由产能装置、储能设施、调节装置以及用电设备构成。

- 3 基 本 规 定

- 3.1 一般规定

3.1.1  绿色建筑评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价对象应落实并深化上位法定规划及相关专项规划提出的绿色发展要求；涉及系统性、整体性的指标，应基于建筑所属工程项目的总体进行评价。

3.1.2  绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价。

3.1.3  申请评价方应对参评建筑进行全寿命期技术和经济分析，选用适宜技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，应在评价时提交相应分析、测试报告和相关文件。申请评价方应对所提交资料的真实性和完整性负责。

3.1.4  省住房和城乡建设厅和各市县住建部门根据各自职责组织对申请评价项目开展评定和标识授予工作。

3.1.5  绿色建筑应开展绿色建筑设计策划，应在立项、规划、初步设计、施工图设计、施工、验收等不同阶段提供绿色建筑说明专篇，交付时应提供绿色建筑使用说明书。

- 3.2 评价与等级划分

3.2.1  绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成，每类指标均包括控制项和评分项；评价指标体系统一设置加分项。

3.2.2  控制项的评定结果应为达标或不达标；评分项和加分项的评定结果应为分值。

3.2.3  对于多功能的综合性单体建筑，应按本标准全部评价条文逐条对适用的区域进行评价，确定各评价条文的得分。

3.2.4  绿色建筑评价的分值设定应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4  绿色建筑评价分值

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标评分项满分值 |  |  |  |  | 提高与创新 加分项 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全 耐久 | 健康 舒适 | 生活 便利 | 资源 节约 | 环境 宜居 |  |
| 预评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |

注：预评价时，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。

3.2.5  绿色建筑评价的总得分应按下式进行计算。

Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10            （3.2.5）

式中：Q——总得分；

Q0——控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取400分；

Q1~Q5——分别为评价指标体系5类指标（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）评分项得分；

QA——提高与创新加分项得分。

3.2.6  绿色建筑划分应为基本级、一星级、二星级、三星级4个等级。

3.2.7  当满足全部控制项要求时，绿色建筑等级应为基本级。

3.2.8  绿色建筑星级等级应按下列规定确定：

1  一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足除星级绿色建筑规定之外的全部控制项要求，且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%；

2  一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定；

3  当总得分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

表3.2.8  一星级、二星级、三星级绿色建筑技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构透光部分的综合遮阳性能/太阳得热系数提升比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 遮阳性能提高5%，或负荷降低5% | 遮阳性能提高10%，或负荷降低10% | 遮阳性能提高20%，或负荷降低15% |
| 节水器具用水效率等级 | 3级 | 2级 | 2级 |
| 住宅建筑隔声性能 | — | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值与高要求标准限值的平均值 | 室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% | 20% |
| 外窗气密性能 | 符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |

注：1  围护结构透光部分综合遮阳性能/太阳得热系数均以现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定值为基准；

3  住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118；

2  室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡、可吸入颗粒等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。

- 4 安全耐久

- 4.1 控制项

- 4.1.1  场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

- 4.1.2  建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

- 4.1.3  外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，同时应具备安装、检修与维护条件。

- 4.1.4　建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

- 4.1.5　建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家及广东省现行有关标准的规定。

- 4.1.6　卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

- 4.1.7　走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，应保持畅通，公共建筑及居住建筑的大堂/厅设置用于应急救护的电源插座。

- 4.1.8　应具有安全防护的警示和引导标识系统。

- 4.2 评分项

- I 安 全

- 4.2.1  采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能，评价分值为10分。

- 4.2.2  采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：

1　采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分；

2　建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得5分；

3　利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得5分。

- 4.2.3 建筑构件和部品应具有安全防护功能，评分总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1   采用具有安全防护功能的玻璃，得5分；

2  对于人流量大、门窗开合频繁的公共区域，门窗应具备防夹防撞功能，采用具备防夹功能的门窗，得5分。

- 4.2.4  室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、BW级，得3分；

2　建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级，得4分；

3　建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、AW级或按水平地面等级提高一级，同时采用防滑条等防滑构造技术措施，得3分。

- 4.2.5  采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明，评价分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1  采用人车分流措施，得5分；

2 步行和自行车交通系统照明标准值不低于行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的规定，得3分。

- II 耐 久

- 4.2.6  采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分，按下列规则分别评分并累计：

1　建筑使用空间设计通用开放、功能灵活可变，可变化功能空间灵活隔断的建筑面积占比大于30%，得3分；大于50%，得5分，大于80%，得7分；

2　建筑结构与建筑设备管线分离或采用支撑体和填充体相分离的建筑体系（SI体系）的装配式建筑，得7分；

3　采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得4分。

- 4.2.7  采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，得5分；

2　活动配件选用长寿命产品，考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得5分。

- 4.2.8  提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1　按100年进行耐久性设计，得10分；

2　采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得10分：

1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；

2）对于钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料；

3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。

- 4.2.9  合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1　采用耐久性好的外饰面材料，得3分；

2　采用耐久性好的防水和密封材料，得3分；

3　采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

- 5 健康舒适

- 5.1 控制项

- 5.1.1 室内空气品质应满足人员安全性及舒适性要求，建筑禁烟设计及建筑用材方面应满足以下要求：

1  室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定；

2  建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，应在醒目位置设置禁烟标志；室外设置吸烟区时，不应设于行人必经通道处；

3  室内装饰装修材料所采用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉粘结材料等无机非金属类材料的放射性核素限量应满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

- 5.1.2  应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、室内垃圾房、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

- 5.1.3  给水排水系统的设置应符合下列规定：

1　生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；

2　应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；

3　应使用构造内自带水封的便器，采用自带水封的便器及地漏时，其水封深度不应小于50mm；

4　非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

- 5.1.4  主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：

1  利用规划布局和建筑平面设计减少噪声对建筑内外部的干扰，主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；

2  各类主要建筑构件进行隔声性能设计，外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 5.1.5  建筑照明应符合下列规定：

1　照明数量和质量应满足现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求，同时符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；

2　人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；

3　选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定；各场所所用光源和灯具的闪变指数应满足现行国家强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》 GB 55016的要求。

5.1.6　应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

- 5.1.7　建筑围护结构屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016的要求。

- 5.1.8　主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

- 5.1.9　地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测系统，同时具备超标报警功能，监测装置数量及位置应设计合理，联动回路及启动的排风设备应与超标报警区域一一对应。

- 5.2 评分项

- I 室内空气品质

- 5.2.1  控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1　氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；

2　室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

- 5.2.2  选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为8分。选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分；达到5类及以上，得8分。

- II 水质

- 5.2.3  直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质符合国家现行相关标准的要求，评价分值为8分。

- 5.2.4　生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1　使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得4分；

2　采取保证储水不变质的措施，得5分。

- 5.2.5　所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为8分。

- III 声环境与光环境

- 5.2.6  采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1  建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行国家强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分；

2  建筑物内部设备传播至主要功能房间的噪声比现行国家强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016限值低3dB及以上，得4分。

- 5.2.7  主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1  构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2  楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。

或：主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10分，按表5.2.7的规则分别评分并累计：

表5.2.7  主要功能房间隔声性能评分规则

| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室含窗外墙 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和≥35dB | 2 |
|  | 相邻两户房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和≥50dB | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和≥50dB | 2 |
|  | 卧室、起居室楼板撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级L′nT，w≤60 dB | 2 |
|  |  |  | 计权标准化撞击声压级L′nT，w≤55dB | 4 |
| 公共建筑 | 外围护结构 |  | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和≥30dB | 2 |
|  | 房间之间隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 比《民用建筑隔声设计规范》GB 50118规定限值高3dB及以上 | 2 |
|  |  | 楼板两侧房间之间 |  | 2 |
|  | 楼板撞击声隔声 |  | 比《民用建筑隔声设计规范》GB 50118规定限值低5dB及以上 | 4 |

- 5.2.8　充分利用天然光，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1　住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d，得12分；

2　公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1）内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%，得4分；

2）地下空间平均采光系数不小于0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到10%以上，得4分；

3）室内主要功能空间至少60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d，得4分。

- IV 室内热湿环境

- 5.2.9　具有良好的室内热湿环境，评价总分值为8分，按下列规则评分：

1　采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%，得2分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

2　采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级及以上的面积比例，达到60%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

- 5.2.10  优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，按下列规则评分：

1　住宅建筑：通风开口面积与房间地板面积的比例在夏热冬暖地区达到12%，在夏热冬冷地区达到8%，得5分；每再增加2%，再得1分，最高得8分；

2　公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

- 5.2.11　设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为9分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表5.2.11的规则评分。

表5.2.11 可调节遮阳设施的面  积占外窗透明部分比例评分规则

| 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz | 得分 |
| --- | --- |
| 25％≤Sz＜35％ | 3 |
| 35％≤Sz＜45％ | 5 |
| 45％≤Sz＜55％ | 7 |
| Sz≥55％ | 9 |

- 6 生活便利

- 6.1  控制项

- 6.1.1  建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

- 6.1.2  场地人行出入口500m半径内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

- 6.1.3  停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，配建比例应满足当地各级政府部门及规划部门的配置要求及相关标准的规定。

- 6.1.4  停车场应按现行国家标准合理设置无障碍汽车停车位。

- 6.1.5  应按现行标准设置自行车（含电动自行车）停车场所，位置合理、方便出入，设置遮阳遮雨设施。

- 6.1.6  建筑设备管理系统应定位合理、功能完善。

- 6.1.7  建筑信息网络系统应设置合理、完善。

- 6.1.8  光纤到建筑物和光纤到用户单元、建筑物移动通信基础设施的建设应满足多家电信业务经营者平等接入的要求。

- 6.1.9 入口门厅和电梯等公共交通空间具备实现非接触式通行及非接触体温监测的条件。

- 6.2  评分项

- I 出行与无障碍

- 6.2.1  场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8分，下列规则分别评分并累计：

1  场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分；

2  场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。

- 6.2.2  建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1  建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求，得3分；

2  建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，应设有安全抓杆或扶手，得3分；

3  设有可容纳担架的电梯，得2分。

- II 服务设施

- 6.2.3  提供便利的公共服务，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1  居住建筑，满足下列要求中的4项，得5分；满足6项及以上，得10分：

1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m；

2）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m；

3）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m；

4）场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m；

5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m；

6）场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m；

7）场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施，或1000m范围内具有不少于5种商业服务设施。

2  公共建筑，满足下列要求中的3项，得5分；满足5项，得10分：

1）建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能；

2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；

3）电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%；

4）周边500m范围内设有社会公共停车场（库），或本项目停车场（库）向社会开放；

5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放。

- 6.2.4  城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1  场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m，得3分；

2  到达中型以上多功能运动场地（含体育场）的步行距离不大于500m，得2分。

- 6.2.5  合理设置健身场地和空间，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1  室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%或人均0.3平方米，得3分；

2  设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度值不少于用地面积0.5次方，且健身慢行道长度不少于100m，得2分；

3  室内或有遮阳措施的健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2，得3分；

4  每个单体建筑至少有一处适宜健身的楼梯间，具备采光通风条件，得2分。

- III 智慧运行

- 6.2.6  设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1   设置用电分项自动远传计量系统，得4分；

2   设置气、热、冷等其他能耗分类自动远传计量系统，得2分；

3  设置能源管理系统，实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，得2分；

4   能源管理系统采集的数据实现传输至上一级区域平台，得1分。

- 6.2.7  设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1  具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，监测数据可超标警示，得3分；

2   可根据监测数据实现室内环境的智能化调控，得2分；

- 6.2.8  设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为6分，按下列规则评分并累计：

1  设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得3分；

2  利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于5%，得1分；

3  设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，得2分。

6.2.9  建筑设备管理系统利用建筑信息模型（BIM）进行设备管理及维护，评价分值为3分。

- 6.2.10  具有智能化服务系统，评价总分值为6分，按下列规则分别评分并累计：

1  智能化服务系统有远程监控的功能，得3分；

2  具有接入智慧城市（城区、社区）的功能，得3分。

- IV 物业管理

- 6.2.11  制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施，评价总分值为5分，按下列规则分别评分并累计：

1   相关设施具有完善的操作规程和应急预案，得2分；

2  物业管理机构的工作考核体系中包含节能和节水绩效考核激励机制，得3分。

- 6.2.12  定期对绿色运营效果进行评估，应根据结果进行运行优化，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1   制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划，得3分；

2  定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调适、运行、标定记录，且记录完整，得3分；

3  定期开展节能诊断评估，应根据评估结果制定优化方案并实施，得4分；

4   定期对各类用水水质进行检测、公示，得2分。

- 6.2.13  建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，定期开展使用者满意度调查，评价总分值为13分，按下列规则分别评分并累计：

1  每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，应有活动记录，得4分；

2  具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，向使用者提供绿色设施使用手册，得5分；

3  每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，根据调查结果制定改进措施并实施、公示，得4分。

- 7 资源节约

- 7.1  控制项

- 7.1.1  应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，应符合国家及广东省现行有关节能设计的要求。

- 7.1.2  应降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，应符合下列要求：

1　应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，应对系统进行分区控制；

2　空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

- 7.1.3  根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

- 7.1.4  主要功能房间的照明功率密度值应满足现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定，同时不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

- 7.1.5  冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 7.1.6  垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

- 7.1.7  应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，应符合下列规定：

1　应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；

2　用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，应满足给水配件最低工作压力的要求；

3　用水器具和设备应满足节水产品的要求。

- 7.1.8  不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

- 7.1.9  建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，符合下列要求：

1　住宅建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于2%；

2　公共建筑的装饰性构件造价与建筑总造价的比例不应大于1%。

- 7.1.10　选用的建筑材料应符合下列要求：

1   500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；

2   现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

- 7.2  得分项

- I 节约与土地利用

- 7.2.1　节约集约利用土地，评价总分值为20分，按下列规则评分：

1　对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表7.2.1-1的规则评分。

表7.2.1-1居住街坊人均住宅用地指标评分规则

| 楼层数 | 平均3层及以下 | 平均4~6层 | 平均7~9层 | 平均10~18层 | 平均19层及以上 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人均住宅用地指标A(m2) | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |

2　对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率（R）按表7.2.1-2的规则评分。

表7.2.1-2公共建筑容积率（R）评分规则

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜2.0 | 20 |

- 7.2.2　合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2地下空间开发利用指标评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp＜60% | 12 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1、 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |
|  |  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |

- 7.2.3　采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为8分，按下列规则评分：

1　住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%，得8分；

2　公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%，得8分。

- II 节能与能源利用

- 7.2.4　优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为15分，按下列规则评分：

1　围护结构透光部分的综合遮阳性能/太阳得热系数比现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定值提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分；达到15%，得15分；

2　建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

- 7.2.5　空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为10分，按表7.2.5的规则评分。

表7.2.5  冷、热源机组能效提升幅度评分规则

| 机组类型 |  | 能效指标 | 参照标准 | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 | 定频水冷 | 制冷性能系数（COP） | 现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 | 提高4% | 提高8% |
|  | 变频水冷 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
|  | 活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高4% | 提高8% |
|  | 螺杆式风冷或蒸发冷却 | 制冷性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） |  | 提高6% | 提高12% |
| 单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | 风冷单冷型 | 制冷季节能效比（SEER） |  | 提高8% | 提高16% |
|  | 风冷热泵型 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |
|  | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） |  |  |  |
| 多联式空调（热泵）机组 | 水冷 | 制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） | / | 提高8% | 提高16% |
|  | 风冷 | 全年性能系数（APF） |  |  |  |
| 锅炉 |  | 热效率 |  | 提高1个百分点 | 提高2个百分点 |
| 房间空气调节器 |  | 制冷季节能源消耗效率（SEER）或全年能源消耗效率（APF） | 现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455 | 2级能效等级限值 | 1级能效等级限值 |
| 燃气采暖热水炉 |  | 热效率 | 现行国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665 |  |  |
| 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540 |  |  |
| 得分 |  |  |  | 5分 | 10分 |

- 7.2.6　采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为5分，按以下规则分别评分并累计：

1　通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20%，得2分；

2　集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%，得3分。

- 7.2.7　采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　所有区域的照明功率密度值较现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定的限值降低20%，得5分；

2　采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节，得2分；

3　照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的能效等级2级要求，得3分。

- 7.2.8　采取措施降低建筑能耗，评价总分值为10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

- 7.2.9　结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分，按表7.2.9的规则评分。

表7.2.9 可再生能源利用评分规则

| 可再生能源利用类型和指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例 Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |
|  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |
|  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |
|  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |
|  | Rhw≥80% | 10 |
| 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |
|  | 35%≤Rch＜50% | 4 |
|  | 50%≤Rch＜65% | 6 |
|  | 65%≤Rch＜80% | 8 |
|  | Rch≥80% | 10 |
| 由可再生能源提供电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |
|  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |
|  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |
|  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |
|  | Re≥4.0% | 10 |

- III 节水与水资源利用

- 7.2.10　使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分，按下列规则评分：

1　全部卫生器具的用水效率等级达到2级，得8分；

2　50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级，得12分；

3　全部卫生器具的用水效率等级达到1级，得15分。

- 7.2.11　绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1　绿化灌溉采用节水设备或技术，按下列规则评分：

1）采用节水灌溉系统，得4分。

2）在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得6分。

2　空调冷却水系统采用节水设备或技术，按下列规则评分：

1）循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得3分。

2）采用无蒸发耗水量的冷却技术，得6分。

- 7.2.12　结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为8分，按下列规则分别评分并累计：

1　对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得4分；

2　利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得4分；

- 7.2.13　使用非传统水源，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：

1　绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得3分；不低于60%，得5分；

2　冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%，得3分；不低于50%，得5分；

3　冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得3分；不低于40%，得5分。

- IV 节材与绿色建材

7.2.14　建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为8分。

- 7.2.15　合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1　混凝土结构，按下列规则分别评分并累计：

1）400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%，得5分；

2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得5分。

2　钢结构，按下列规则分别评分并累计：

1）Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得3分；达到70％，得4分；

2）螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%，得4分；

3）采用施工时免支撑的楼屋面板，得2分。

3　混合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第1款、第2款进行评价，得分取各项得分的平均值。

7.2.16　建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为8分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分。

- 7.2.17　选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为12分，按下列规则分别评分并累计：

1　可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分：

1）住宅建筑达到6%或公共建筑达到10%，得3分；

2）住宅建筑达到10%或公共建筑达到15%，得6分；

2　利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分：

1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%，得3分；

2）选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%，得6分。

- 7.2.18　选用绿色建材，评价总分值为12分。绿色建材应用比例不低于30%，得4分；不低于50%，得8分；不低于70%，得12分。

- 8 环境宜居

- 8.1  控制项

- 8.1.1　建筑规划布局应满足日照标准，不得降低周边建筑的日照标准。

- 8.1.2　室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

- 8.1.3　配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，应采用复层绿化方式。场地内已存的古树名木应依据国家及广东省的相关规定进行保护管理，避免损毁破坏。

- 8.1.4　场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

- 8.1.5　建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

- 8.1.6　场地内不应有排放超标的污染源。

- 8.1.7　生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

- 8.2  评分项

- I 场地生态与景观

- 8.2.1　充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1　保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得10分；

2　采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得10分；

3　根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得10分。

- 8.2.2　规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为10分，场地年径流总量控制率达到60%，得5分；达到70%，得10分。

- 8.2.3　充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为16分，按下列规则评分：

1　住宅建筑按下列规则分别评分并累计：

1）绿地率达到规划指标105%及以上，得10分；

2）住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积，按表8.2.3的规则评分，最高得6分。

表8.2.3  住宅建筑人均集中绿地面积评分规则

| 人均集中绿地面积Ag (m2/人) |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 新区建设 | 旧区改建 |  |
| 0.50 | 0.35 | 2 |
| 0.50＜Ag＜0.60 | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |
| Ag≥0.60 | Ag≥0.45 | 6 |

2　公共建筑按下列规则分别评分并累计：

1）公共建筑绿地率达到规划指标105%及以上，得10分；

2）绿地向公众开放，得6分。

- 8.2.4　室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为9分，按下列规则分别评分并累计：

1　室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m，得5分；

2　室外吸烟区与绿植结合布置，应合理配置座椅和带烟头收集的垃圾桶，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得4分。

- 8.2.5　利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为15分，按下列规则分别评分并累计：

1　下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%，得3分；达到60%，得5分；

2  衔接并引导屋面雨水进入地面生态设施达到50%，得1分；达到80%，得3分；

3  衔接并引导道路雨水进入地面生态设施达到50%，得2分；达到80%，得4分；

4  硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%， 得3分。

- II  室外物理环境

- 8.2.6　场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求，评价总分值为10分，按下列规则评分：

1　环境噪声值大于2类声环境功能区标准限值，且小于等于3类声环境功能区标准限值，得5分。

2　环境噪声值小于等于2类声环境功能区标准限值，得10分。

- 8.2.7　建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定，得5分；

2　室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得5分。

- 8.2.8　场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　在冬季典型风速和风向条件下，下列规则分别评分并累计：

1）建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa，得2分。

2　过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分；

2）50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

- 8.2.9　采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

1　场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到20％，得3分；

2　场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%，得3分；

3　屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%，得4分。

- 9 提高与创新

- 9.1  一般规定

- 9.1.1   绿色建筑评价时，应按本章规定对提高与创新项进行评价。

- 9.1.2  提高与创新项得分为加分项得分之和，当得分大于100分时，应取为100分。

- 9.2  加分项

- 9.2.1  采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。

- 9.2.2  因地制宜建设绿色建筑，评价总分值30分，按下列规则分别评分并累计：

1  传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计，得15分；

2  合理利用废弃场地或旧建筑，得15分。

- 9.2.3  采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等电力交互技术，评价总分值为20分。负荷调节比例达到10%，得5分；达到20%，得10分；达到30%，得20分。

- 9.2.4  场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，按下列规则评分：

1  场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。

2  场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

- 9.2.5  采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评价分值为10分，按下列规则评分：

1  主体结构采用钢结构、木结构，得10分。

2  主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%，得5分；达到50%，得10分。

- 9.2.6  应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为15分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得5分；两个阶段应用，得10分；三个阶段应用，得15分。

- 9.2.7  采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，评价总分值为12分。降低10%，得6分；降低20%，得12分。

- 9.2.8  按照绿色施工的要求进行施工和管理，评价总分值为20分，按下列规则分别评分并累计：

1  获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定，得8分；

2  采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%，得4分；

3  采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%，得4分；

4  现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系，得4分。

- 9.2.9  采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为20分，按下列规则分别评分并累计：

1  保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得10分；

2  保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得10分。

- 9.2.10  采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新、性能提升以及适合广东省地方特色的技术，应有明显效益，评价总分值为40分。每采取一项，得对应分值，最高得40分。

1  场地设置避雨防晒的走廊、雨棚，评价分值为6分，按下列规则分别评分：场地内主要建筑之间由避雨防晒的走廊、雨棚连通，得4分；场地内所有建筑之间由避雨防晒的走廊、雨棚连通，或所有建筑的主要出入口至用地红线主要出入口由避雨防晒的走廊、雨棚连通，得6分。

2  采取创新的有效方案和措施解决建筑防潮、泛潮、泛水、除潮、外门窗防腐等问题，得10分。

3  采取创新的有效方案和措施防治蚊虫、蟑螂、老鼠、蚂蚁等有害物种，得10分。

4  因地制宜，借鉴岭南传统建筑气候适应性设计手法进行设计，建筑能效指标、舒适度指标、围护结构热工性能指标均达到《岭南特色超低能耗建筑技术指南》控制指标要求，得10分。

5  获得近零能耗建筑标识，得10分；获得零能耗建筑标识，或者获得零碳建筑标识，得15分。最高得15分。

6  对建筑机电系统开展全过程调适，评价总分值为20分，按下列规则分别评分并累计：

表9.2.10  建筑机电系统不同调试阶段及内容得分表

| 序号 | 调试阶段及内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成检查、性能调适和平衡调适 | 5 |
| 2 | 完成联合调适 | 10 |
| 3 | 完成季节性验证调适 | 5 |

7  采用其它创新，应取得明显效益，每采取一项，得10分。

- 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《民用建筑通用规范》GB 55031

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑环境通用规范》GB 55016

《建筑防火通用规范》GB 55037

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《建筑照明设计标准》GB 55034

《建筑采光设计标准》GB 50033

《无障碍设计规范》GB 50763

《城市居住区规划设计标准》GB 50180

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65

《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83

《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201

《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

广东省标准

广东省绿色建筑评价标准

DBJ  -  -2024

- 条文说明

- 修订说明

《广东省绿色建筑评价标准》DBJ  - -2020，经广东省住房和城乡建设厅2020年  月  日以粤建公告〔2020〕××号批准、发布。

规范编制组以国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019和《绿色建筑评价标准技术细则》（2019版）为基础，认真总结近年来广东省绿色建筑方面的实践和研究成果，借鉴国内、国际先进经验，在广泛征求意见的基础上对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

为便于广大设计、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，规范编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

- 目   次

1 总  则	41

3 基 本 规 定	45

3.1 一般规定	45

3.2 评价与等级划分	48

4 安全耐久	52

4.1 控制项	52

4.2 评分项	59

I 安 全	59

II 耐 久	62

5 健康舒适	68

5.1 控制项	68

5.2 评分项	77

I 室内空气品质	77

II 水质	78

III 声环境与光环境	80

IV 室内热湿环境	82

6 生活便利	87

6.1  控制项	87

6.2  评分项	94

I 出行与无障碍	94

II 服务设施	96

III 智慧运行	99

IV 物业管理	102

7 资源节约	108

7.1  控制项	108

7.2  得分项	124

I 节约与土地利用	124

II 节能与能源利用	126

III 节水与水资源利用	144

IV 节材与绿色建材	150

8 环境宜居	155

8.1  控制项	155

8.2  评分项	162

I 场地生态与景观	162

II  室外物理环境	166

9 提高与创新	174

9.1  一般规定	174

9.2  加分项	174

- 1 总  则

1.0.1“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇。

人民对美好生活的向往注入新动力。随着经济社会发展水平的提高，人民群众对美好居住环境的需求也越来越高。通过推进建筑节能与绿色建筑发展，以更少的能源资源消耗，为人民群众提供更加优良的公共服务、更加优美的工作生活空间、更加完善的建筑使用功能，将在减少碳排放的同时，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

城乡建设绿色发展带来新机遇。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》明确了城乡建设绿色发展蓝图，提出到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑。通过加快绿色建筑建设，转变建造方式，积极推广绿色建材，推动建筑运行管理高效低碳，实现建筑全寿命期的绿色低碳发展，将极大促进城乡建设绿色发展。

《广东省绿色建筑条例》由广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2020年11月27日通过，自2021年1月1日起施行。绿色建筑地方立法将深入贯彻新发展理念，推进建筑业高品质高质量绿色低碳发展，降低建筑行业碳排放，改善人居环境，本标准的制定将为绿色建筑发展提供技术保障，因此广东省绿色建筑评价时应遵守《广东省绿色建筑条例》相关规定。随着国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的实施，广东省住房和城乡建设厅颁布实施了《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201-2020、《广东省绿色建筑检测标准》DBJ/T 15-234-2021、《广东省节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2021等。为推动我省绿色建筑高质量发展，落实《住房和城乡建设部 国家发展改革委 教育部 工业和信息化部 人民银行 国管局 银保监会＜关于印发绿色建筑创建行动方案>的通知》（建标〔2020〕65号）文件精神，广东省住房和城乡建设厅颁布印发了《广东省绿色建筑创建行动实施方案（2021-2023）》，决定在全省开展绿色建筑创建行动，推动我省绿色建筑加快发展，助力碳达峰碳中和目标实现。

住房和城乡建设部发布《绿色建筑标识管理办法》，对绿色建筑标识的申报和审查程序、标识管理等做了相应规定。管理办法自2021年6月1日起施行。其中，第七条规定省级住房和城乡建设部门制定的绿色建筑评价标准，可细化国家标准要求，补充国家标准中创新项的开放性条款，不应调整国家标准评价要素和指标权重。故，《广东省绿色建筑评价标准》在修订编制过程中严格贯彻落实《绿色建筑标识管理办法》。

1有效衔接了全文强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021等一系列强制性规范。结合广东省地域气候、人文特点、政策要求及未来发展，在国标的基础上优化、细分条文。

2结合广东本地具有高温、强降雨、局部强台风等地域特点，存在不明显的四季气候，且兼顾过渡季的需求的气候特色，建筑功能及形式的本地特色，在创新项的开放性条款中延续广东省岭南建筑文化传承，在遮阳、遮阴、隔热等角度对绿色建筑的性能标准提出要求。

3我省建筑科技发展迅速，建筑工业化、装配式内装修、健康建筑、零碳建筑等高新建筑技术和理念不断涌现并投入应用，在创新项的开放性条款中充分体现新领域方向和新技术发展。

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。积极稳妥推进碳达峰、碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。

借鉴国际先进经验，规范广东省绿色建筑的评价，推进广东省可持续发展，更好地执行现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378，以国家标准为基础修订一套适合广东省特点的绿色建筑评价体系，制定并实施统一、规范的评价标准，对积极引导广东省绿色建筑发展，具有十分重要的意义。本标准的前一版本《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017（以下称本标准2017年版）是基于旧国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014框架体系下，兼顾广东特色形成的。自2017年发布实施以来，有效指导了广东省绿色建筑实践工作。为跟进国标的修订与时俱进，且保证广东省评价标准的一致性，对《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017开展修订工作显得尤为重要。因此，根据广东省住房和城乡建设厅的要求，由广东省建筑科学研究院集团股份有限公司会同有关单位对其进行了修订。

1.0.2  本标准适用于广东省民用建筑绿色建筑的评价。

1.0.3  广东省属于夏热冬暖气候区，在气候、环境、资源、经济发展水平与民俗文化等方面，与我国夏热冬冷、寒冷地区等其他省份相比，存在较大差异，而因地制宜又是绿色建筑建设的基本原则，因此对广东省绿色建筑的评价，也应综合考量建筑所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等条件和特点。建筑物从规划设计到施工，再到运行使用及最终的拆除，构成全寿命期。本次编制，以“四节一环保”为基本约束，以“以人为本”为核心要求，对建筑的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等方面的性能进行综合评价。

1.0.4  绿色建筑充分利用场地原有的自然要素，能够减少开发建设对场地及周边生态系统的改变。从适应场地条件和气候特征入手，优化建筑布局，有利于创造积极的室外环境。对场地风环境、光环境的组织和利用，可以改善建筑的自然通风和日照条件，提高场地舒适度；对场地热环境的组织，可以降低热岛强度；对场地声环境的组织，可以降低建筑室内外噪声。

1.0.5  符合国家、行业、广东省法律法规和有关标准是参与绿色建筑评价的前提条件。本标准重点在于对建筑绿色性能进行评价，未涵盖通常建筑物所应有的全部功能和性能要求，故参与评价的建筑尚应符合现行国家、行业、广东省有关标准的规定。《广东省绿色建筑条例》由广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2020年11月27日通过，自2021年1月1日起施行。绿色建筑地方立法将深入贯彻新发展理念，推进建筑业高品质高质量绿色低碳发展，降低建筑行业碳排放，改善人居环境，本标准的制定将为绿色建筑发展提供技术保障，因此广东省绿色建筑评价时应遵守《广东省绿色建筑条例》相关规定。

限于篇幅，本条文说明不能逐一列出有关标准，仅列出部分标准，如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《建筑设计防火规范》GB 50016、《钢结构设计标准》GB 50017、《建筑采光设计标准》GB 50033、《建筑照明设计标准》GB 50034、《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《城市居住区规划设计标准》GB 50180、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑设计统一标准》GB 50352、《民用建筑节水设计标准》GB 50555、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《无障碍设计规范》GB 50763等。广东省现行标准包括城乡规划、建筑节能等方面的相关要求，如《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51等。

- 3 基 本 规 定

- 3.1 一般规定

3.1.1  建筑和建筑群的规划建设应符合法定详细规划，应满足绿色生态城市发展规划、绿色建筑建设规划、海绵城市建设规划等相关专项规划提出的绿色发展控制要求，深化、细化技术措施。

建筑单体和建筑群均可以参评绿色建筑，临时建筑不得参评。单栋建筑应为完整的建筑，不得从中剔除部分区域。

绿色建筑的评价，首先应基于评价对象的性能要求。当需要对某工程项目中的单栋建筑或建筑群进行评价时，由于有些评价指标是针对该工程项目设定的，或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案，难以仅基于该单栋建筑进行评价，此时，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行评价。也就是说，评价内容涉及工程建设项目总体要求时（如容积率、绿地率、年径流总量控制率等控制指标），应依据该项目的整体控制指标，即所在地城乡规划行政主管部门核发的工程建设规划许可证及其设计条件提出的控制要求，进行评价。

建筑群是指位置毗邻、功能相同、权属相同、技术体系相同（相近）的两个及以上单体建筑组成的群体。常见的建筑群有住宅建筑群、办公建筑群。当对建筑群进行评价时，可先用本标准评分项和加分项对各单体建筑进行评价，得到各单体建筑的总得分，再按各单体建筑的建筑面积进行加权计算得到建筑群的总得分，最后按建筑群的总得分确定建筑群的绿色建筑等级。

无论评价对象为单栋建筑还是建筑群，计算系统性、整体性指标时，边界应选取合理、口径一致，一般以城市道路完整围合的最小用地面积为宜。如最小规模的城市居住区即城市道路围合的居住街坊（现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180规定的居住街坊规模），或城市道路围合、由公共建筑群构成的城市街坊。

对于建筑未交付使用时，应坚持本条原则，不对一栋建筑中的部分区域开展绿色建筑评价。但建筑运行阶段，可能会存在两个或两个以上业主的多功能综合性建筑，此情况下可灵活处理，首先仍应考虑“以一栋完整的建筑为基本对象”的原则，鼓励其业主联合申请绿色建筑评价；如所有业主无法联合申请，但有业主有意愿单独申请时，可对建筑中的部分区域进行评价，但申请评价的区域，建筑面积应不少于2万m2且有相对独立的暖通空调、给水排水等设备系统，此区域的电、气、水耗也能独立计量，还应明确物业产权和运行管理涵盖的区域，涉及的系统性、整体性指标，还应按照本条的规定执行。

3.1.2  本次修订对绿色建筑评价阶段进行了重新要求。

广东省住房和城乡建设厅发布了《广东省绿色建筑条例》、《广东省绿色建筑创建行动实施方案（2021-2023）》等政策明确提出全面推进绿色建筑发展，通过立法的方式强制推动绿色建筑，大部分地级市全面执行绿色建筑施工图设计文件审查，广州市等城市新建保障性安居工程、政府投资的公益性建筑、大型公共建筑开始全面执行绿色建筑高星级标准，其他地级市等地已在城镇新建建筑中全面执行绿色建筑标准。多项强有力举措使我省绿色建筑呈现跨越式发展，绿色建筑由推荐性、引领性、示范性向强制性方向转变。

然而，随着近几年绿色建筑施工图设计文件审查工作的普遍开展，绿色建筑运行标识项目所占的比例则更低，绿色建筑未来必然向注重运行实效方向发展。绿色建筑发展历经10余年，绿色建筑发展需要解决从高速发展到高质量发展的诉求，关键途径之一则是重新定位绿色建筑的评价阶段。通过征询绿色建筑评价单位、技术咨询单位、建筑设计单位、科研机构、地方管理部门等单位专家意见，本次修订决定将绿色建筑评价定位在建筑物建成后的性能，也就是说将绿色建筑的性能评价放在建设工程竣工验收后，能够更加有效约束绿色建筑技术落地，保证绿色建筑性能的实现。本条提出“在建筑工程施工图设计完成后，可进行预评价”，主要是出于两个方面的考虑：一方面是在设计阶段预先进行评价，能够更早地掌握建筑工程可能实现的绿色性能，可以及时优化或调整建筑方案或技术措施，为建成后的运行管理做准备；另一方面是作为设计评价的过渡，与各地现行的设计标识评价制度相衔接。

3.1.3  本条对申请评价方的相关工作提出要求。申请评价方依据有关管理制度文件确定。绿色建筑注重全寿命期内资源节约与环境保护的性能，更应成为助力碳减排的重要力量，申请评价方应对建筑全寿命期内各个阶段进行控制，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件，涉及计算和测试的结果，应明确计算方法和测试方法。申请评价方对所提交资料的真实性和完整性负责。

3.1.4  本条明确了绿色建筑认定和授予工作的相关要求。省住房和城乡建设厅和各市县住建部门依据《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）的要求负责组织审查申请评价方提交的报告、文档，应在评价报告中确定等级。

为规范广东省绿色建筑标识管理，促进绿色建筑高质量发展，根据《广东省绿色建筑条例》、《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》( 建标规〔2021〕1号)要求，结合我省实际，全省所有一星级、二星级绿色建筑项目可由省住房和城乡建设厅负责绿色建筑认定和标识授予工作；所有三星级绿色建筑项目由各市县住建部门报省住房和城乡建设厅统一向住建部进行推荐，各市县住房和城乡建设部门按照属地管理原则，对申报推荐绿色建筑标识项目进行形式审查，形式审查通过后报省住房和城乡建设厅，通过住房和城乡建设部建立的绿色建筑标识管理信息系统申报、推荐、审查和认定，绿色建筑标识项目的申报条件、申报材料等严格按照《住房和城乡建设部关于印发绿色建筑标识管理办法的通知》（建标规〔2021〕1号）要求执行，各市县住房和城乡建设部门要按照属地管理原则，做好本地区绿色建筑标识项目管理工作。

3.1.5  本条对绿色建筑设计工作提出要求。近年来绿色建筑设计模式、方法和技术也有较大进步，不同的设计方法对于达成同样的全寿命期绿色性能付出的代价存在一定差异。现行国家标准《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229为绿色建筑等级目标的达成提供了一种/系列路径，这种路径通过全过程、全专业协同实现绿色建筑技术的有机集成应用，进而实现更高的绿色性能（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）。因此，鼓励通过绿色设计的方式，达成绿色建筑目标。绿色设计应体现共享、平衡、集成的理念，在设计过程中规划、建筑、结构、给水排水、暖通空调、燃气、电气与智能化、室内设计、景观、经济等各专业应紧密配合。

绿色设计要求立项阶段应有立项说明专篇，明确建筑的节能及降碳目标，绿色建筑星级要求、计划采用的技术路径；规划阶段应用规划说明专篇，明确节能降碳目标，说明绿色建筑技术措施；初步设计文件应有绿色设计专篇，明确绿色建筑等级、节能减排目标、技术路径要求；施工图设计文件中应有绿色建筑设计专篇，明确绿色建筑等级、节能减排目标、采取的技术措施，以及对绿色建筑施工与建筑运营管理的技术要求；施工方案应有绿色建筑施工专篇，明确绿色建筑施工组织管理、施工目标与要求、针对设定的施工目标的实施措施、绿色施工检查与评价计划；监理方案应有绿色建筑监理专篇，明确绿色建筑监理范围与内容，监理工作流程与实施细则，监理工作要点、方法及措施，监理工作实施情况；验收阶段应有专项验收报告，明确建筑的节能及降碳目标，绿色建筑星级要求、采用了的技术措施以及相应的证明材料。绿色建筑项目交付时竣工图文件中应有绿色建筑使用说明书，载明绿色建筑相关性能要求、绿色技术措施、设施设备清单和使用说明。

- 3.2 评价与等级划分

3.2.1  将绿色建筑的评价指标体系调整为安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标，与国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019一致，构建了绿色建筑的评价指标体系。其优点体现在：

（1）符合目前国家新时代鼓励创新的发展方向；

（2）指标体系名称易懂、易理解和易接受；

（3）指标名称体现了新时代所关心的问题，能够提高人们对绿色建筑的可感知性。

每类指标均包括控制项和评分项。为了鼓励绿色建筑采用提高、创新的建筑技术和产品建造更高性能的绿色建筑，评价指标体系还统一设置“提高与创新”加分项。

3.2.2  控制项的评价参照国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378。评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。加分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

本标准中评分项的赋分有以下几种方式：

1 一条条文评判一类性能或技术指标，且不需要根据达标情况不同赋以不同分值时，赋以一个固定分值，该评分项的得分为0分或固定分值，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”；

2 一条条文评判一类性能或技术指标，需要根据达标情况不同赋以不同分值时，在条文主干部分表述为“评价总分值为某分”，同时将不同得分值表述为“得某分”的形式，且从低分到高分排列；递进的档次特别多或者评分特别复杂的，则采用列表的形式表达，在条文主干部分表述为“按某表的规则评分”；

3 一条条文评判一类性能或技术指标，但需要针对不同建筑类型或特点分别评判时，针对各种类型或特点按款或项分别评判时，针对各种类型或特点按款或项分别赋以分值，各款或项得分均等于该条得分，在条文主干部分表述为“按下列规则评分”；

4 一条条文评判多个技术指标，将多个技术指标的评判以款或项的形式表达，应按款或项赋以分值，该条得分为各款或项得分之和，在条文主干部分表述为“按下列规则分别评分并累计”；

5 一条条文评判多个技术指标，其中某技术指标需要根据达标情况不同赋以不同分值时，首先按多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，然后考虑达标程度不同对其中部分技术指标采用递进赋分方式。

可能还会有少数条文出现其他评分方式组合。

本标准中评分项和加分项条文主干部分给出了该条文的“评价分值”或“评价总分值”，是该条可能得到的最高分值。

3.2.3  不论建筑功能是否综合，均以各个条/款为基本评判单元。对于某一条文，只要建筑中有相关区域涉及，则该建筑就参评并确定得分。对于条文下设两款分别针对住宅建筑和公共建筑，所评价建筑如果同时具有住宅建筑和公共建筑，则需按这两种功能分别评价后再取平均值。总体原则为：只要有涉及即全部参评；系统性、整体性指标应总体评价；所有部分均满足要求才给分；递进分档的条文，按“就低不就高”的原则确定得分；上述情况之外的特殊情况可特殊处理。标准后文中不再一一说明。建筑整体的等级仍按本标准的规定确定。

3.2.4  控制项基础分值的获得条件是满足本标准所有控制项的要求。对于住宅建筑和公共建筑，5类指标同等重要，所以未按照不同建筑类型划分各评价指标评分项的总分值。“资源节约”指标包含了节地、节能、节水、节材的相关内容，故该指标的总分值高于其他指标。“提高与创新”为加分项，鼓励绿色建筑性能提升和技术创新。

“生活便利”指标中“物业管理”小节为建筑项目投入运行后的技术要求，因此，相比绿色建筑的评价，预评价时“生活便利”指标的满分值有所降低。

本条规定的评价指标评分项满分值、提高与创新加分项满分值均为最高可能的分值。绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行，对于刚刚竣工后即评价的建筑，部分与运行有关的条文仍无法得分。

3.2.5  本条对绿色建筑评价中的总得分的计算方法作出了规定。参评建筑的总得分由控制项基础分值、评分项得分和提高与创新项得分三部分组成，总得分满分为110分。控制项基础分值的获得条件是满足本标准所有控制项的要求，提高与创新项得分应按本标准第9章的相关要求确定。

3.2.6  本标准作为划分绿色建筑性能档次的评价工具，既要体现其性能评定、技术引领的行业地位，又要兼顾其推广普及绿色建筑的重要作用。因此，本条同国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019版一致设置了“基本级”，有利于广东省全面、高质量推广绿色建筑。

3.2.7  控制项是绿色建筑的必要条件，控制项中还对一星级、二星级、三星级绿色建筑应达到的相关要求进行了明确规定。因此，当建筑项目满足除了针对星级绿色建筑提出的控制项之外的全部控制项要求时，绿色建筑的等级即达到基本级。

3.2.8  当对绿色建筑进行星级评价时，首先应该满足本标准规定的全部控制项要求，同时规定了每类评价指标的最低得分要求，以实现绿色建筑的性能均衡。按本标准第3.2.5条的规定计算得到绿色建筑总得分，当总得分分别达到60分、70分、85分且满足本标准表3.2.8条的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

为提升绿色建筑性能和品质，本条（表3.2.8）对一星级、二星级、三星级绿色建筑在装修、能耗及室内空气质量等方面提出了更高的技术要求。

对一星级、二星级、三星级绿色建筑提出了全装修的交付要求。建筑全装修交付能够有效杜绝擅自改变房屋结构等“乱装修”现象，保证建筑安全，避免能源和材料浪费，降低装修成本，节约项目时间，减少室内装修污染及装修带来的环境污染，应避免装修扰民，更加符合现阶段人民对于健康、环保和经济性的要求，对于积极推进绿色建筑实施具有重要的作用。住房城乡建设部于2002年印发的《商品住宅装修一次到位实施导则》（建住房〔2002〕190号）明确提出，推行住宅装修一次到位，其根本目的是“逐步取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房；规范装修市场，促使住宅装修生产从无序走向有序”。2008年印发的《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》（建质〔2008〕133号）重申了各地要继续贯彻落实建住房〔2002〕190号文的要求。对于住宅建筑，宜提供菜单式的全装修方案，每个装修方案均应提供可供选择的不同档次、风格的材料和设备菜单，促进标准化和个性化的协调，满足消费者个性化需要，满足市场需求。

本标准术语中，对全装修进行了定义。住宅建筑的套内及公共区域全装修应满足现行行业标准《住宅室内装饰装修设计规范》JGJ367、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304及现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关要求。公共建筑的公共区域全装修应满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关要求。

对一星级、二星级、三星级绿色建筑的建筑能耗提出了更高的要求，具体包括围护结构热工性能的提高或建筑供暖空调负荷的降低。具体计算方法，详见本标准第7.2.4条的条文说明。

对二星级、三星级绿色建筑的节水器具用水效率等级、住宅建筑隔声性能及室内主要的空气污染物浓度限值进行了规定。对于住宅建筑隔声性能的相关计算方法，详见现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关要求。对于空气污染物浓度限值的规定，详见本标准第5.1.1条的条文说明。

4 安全耐久

- 4.1 控制项

- 4.1.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条对绿色建筑的场地安全提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

场地的防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201和《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的有关规定且不低于该区域的防洪、防涝的最低设防要求；选址尚应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB 50413和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702和《环境电磁波卫生标准》GB 9175的有关规定；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定；场地及周边的加油站、加气站等危险源应满足国家现行相关标准中关于安全防护距离等的控制要求。

本条的评价方法为：

预评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环境治理验收报告、环评报告、相关检测报告或论证报告；尤其对工业用地转住宅用地的项目，须提供场地土壤状况调查和相关检测报告；

评价查阅项目区位图、场地地形图、勘察报告、环境治理验收报告、环评报告、相关检测报告或论证报告。尤其对工业用地转住宅用地的项目，重点复核土地污染相关的检测报告；地质灾害严重的地段、多发区提交地质灾害危险性评估报告（应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容），可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡的含量等需提供相关检测报告（根据《中国土壤氡概况》的相关划分，对于整体处于土壤氡含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造的项目，可不提供土壤氡浓度检测报告），核查相关污染源、危险源的防护距离或治理措施的合理性，核查项目防洪工程设计是否满足所在地防洪标准要求，核查是否符合城市抗震防灾的有关要求。

- 4.1.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条第1句主要是对建筑结构的承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算。结构设计应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构荷载规范》GB 50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家现行相关标准规定，进行结构极限状态验算，应在结构设计文件的结构设计总说明中明确规定场地条件、设计荷载、设计使用年限、材料及构件性能要求，裂缝、变形限值等要求。

根据国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018，对耐久性极限状态的定义包括三个方面：①影响承载能力和正常使用的材料性能劣化；②影响耐久性能的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等；③影响耐久性能的其他特定状态。

对可能出现的地基不均匀沉降、超载使用及使用环境影响导致的耐久性问题，包括结构构件裂缝、钢材（筋）锈蚀、混凝土剥落、化学离子腐蚀导致结构材料劣化等进行管理，使结构在设计使用年限内不因材料的劣化而影响建筑安全与正常使用。

本条第2句主要是对建筑围护结构。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。围护结构应与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适应主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。设计图中应有完整的外围护结构设计大样，明确材料、构件、部品及连接与构造做法，门窗、幕墙的性能参数等要求。

建筑设计时，围护结构构件及其连接应按前述建筑结构相关国家标准要求进行极限状态设计，同时还应符合国家现行标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《建筑玻璃点支承装置》JG/T 138、《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》JG/T 139、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等的规定。后期运营过程中，应定期对围护结构进行检查、维护与管理，必要时更换处理。

围护结构往往与主体结构寿命不同，其安全与耐久很容易被忽视，围护结构的损坏及围护结构与主体结构的连接破坏更直接影响建筑物的正常使用，且容易导致高空坠物。建筑围护结构防水对于建筑美观、耐久性能、正常使用功能和寿命都有重要影响。例如：门窗与主体结构的连接不足，使门窗与围护墙体之间变形过大导致渗水甚至门窗坠落。项目采用非外开式的幕墙门窗时，满足安全要求。

为进一步提高建筑外墙保温系统及材料在工程中的应用水平，保证工程安全和质量，建议外墙保温系统可根据工程类型和特点采用外墙保温一体化系统、板（块）外墙自保温系统、保温装饰复合板墙体外保温系统、外墙内保温系统、外墙组合保温系统等多种形式。项目采用非外保温系统墙体时，满足安全要求。围护结构尚应满足防护要求。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计图、结构设计图（含总说明）、主体与围护结构计算书以及设计参数等设计文件。

评价查阅预评价涉及内容的地基基础、主体结构、外墙、屋面、门窗、幕墙、外保温等分部分项竣工文件，竣工验收合格证明及对应的主要结构用材料或者构件、部件的检测报告，幕墙系统查阅气密性能、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检测报告。投入使用的项目，应查阅建筑结构与围护结构后期运营管理制度及定期查验记录与维修记录等。

- 4.1.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、阳台花池、外墙花池等外部设施应在建筑主体结构统一设计，与结构统一施工，避免二次出图造成的结构改变和材料浪费。外部设施应相应符合国家现行标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203等的规定，且外部设施的结构构件及其与主体结构的连接也应按本标准第4.1.2条要求验算，满足三种极限状态要求，满足国家现行标准规定的室外环境下的构件连接与构造要求。

外部设施需要定期检修和维护，因此在建筑设计时应考虑后期检修和维护条件，如设计检修通道、马道和吊篮固定端等。当与主体结构不同时施工时，应设预埋件，在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性。例如，新建或改建建筑设计时预留与主体结构连接牢固的空调外机安装位置，与拟定的机型大小匹配，同时预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。

本条的评价方法为：预评价查阅涉及外部设施的设计说明、计算书与结构设计大样图等设计文件。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，根据设计图要求查阅检修和维护条件、相关检测检验报告。投入使用的项目，应查阅外部设施相关管理与维修记录。

- 4.1.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条规定强调建筑内部的非结构构件、设备及附属设施与主体结构的连接要牢固且不损害主体结构构件（满足承载力与耐久性要求），应适应主体结构的变形（变形协调要求）。建筑内部的非结构构件包括非承重墙体，附着于楼面和屋面结构的构件，装饰构件和部件，固定于楼面的大型储物架、移动式档案密集柜等。设备指建筑中为建筑使用功能服务的附属机械、电气构件、部件和系统，主要包括电梯、照明和应急电源、通信设备、管道系统、空气调节系统、烟火监测和消防系统、公用天线等。

非结构构件类似砌筑填充墙、装配式内隔墙板、门窗、防护栏杆等应满足国家现行相关设计标准要求，具有一定的整体稳定性，连接构造合理且并安装牢固。如砌筑填充墙与主体结构承载墙柱之间需设拉结筋，根据填充墙情况确定是否设计钢筋混凝土构造柱与圈梁，以满足填充墙整体稳定性及抗震性能要求；装配式内隔墙板同样需要注重于主体结构的连接，且需要考虑其与主体结构梁板的变形协调问题，包括高墙的接板连接、长墙的防开裂措施、门窗洞口边及顶部过梁的节点构造等。

设备及附属设施与主体结构的连接应按相关规范进行一体化设计与建造，满足结构承载力与变形要求；施工过程中，应对其与主体结构连接件力学性能进行检测，验证是否满足设计要求。近年因装饰装修构部件脱落导致人员伤亡事故屡见不鲜，吊链或连接件连接失效导致吊灯掉落、吊顶脱落也时有发生，因此设备安装及室内装饰装修除应符合国家现行相关标准的规定外，还需关注其与建筑主体之间的连接性能，包括横穿结构变形缝时，应做相应的变形协调处理；设计及房屋使用说明书中要求在运营过程中进行定期检查、维修与管理。建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应优先采用机械固定、焊接、预埋等连接方式或一体化建造方式，实现与建筑主体结构可靠连接且不影响主体结构的安全，也防止由于个别构件破坏引起连续性破坏或倒塌。经过设计，满足承载力、耐久性和变形要求，应满足现行国家标准要求的连接方式均可以采用，但不应在梁柱节点等钢筋密集区域设膨胀螺栓。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含各连接件、配件、预埋件的力学性能参数设计要求，关键链接构件计算书，相关施工图设计说明，连接节点大样等）、产品设计要求等。评价查阅相关竣工图、材料决算清单、产品说明书、力学性能检测检验报告、房屋使用说明书等。

- 4.1.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

门窗抗风压性能和水密性能，应满足现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等的规定。

在满足本标准第4.1.2条的前提下，本条重点强调建筑外门窗各构件的连接设计及安装施工应牢固。门窗设计时，各构件及连接应具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，且要求施工安装牢固，否则容易因抗风压变形过大导致水密性不足，引起渗水，也可能因连接失效导致窗扇脱落等问题。在门窗安装施工过程中，应严格按照设计要求、门窗施工工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封应完整、连续，确保外门窗本体及其与洞口的结合部位严密。

建设单位应委托第三方检测机构按照现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106进行外门窗水密及抗风压性能见证抽样检测，提供检测报告；最低抽样原则是在各种门窗规格中，取性能最不利一组三个窗（或门）进行实验室检测验证。当对门窗工程质量有怀疑时，可建议建设单位委托有资质的第三方检测机构按现行行业标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211进行现场抗风压性能及水密性能检测验证。

本条的评价方法为：预评价可结合本标准第4.1.2条进行，查阅门窗的设计文件，包括计算书、连接及构造大样做法等，门窗的抗风压性能、水密性能和气密性能的参数要求。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，施工工法说明文件，门窗的抗风压性能、水密性能和气密性能检测报告等；现场巡查，有怀疑时，可要求建设单位委托有资质的第三方专业检测机构对门窗性能进行现场检测，检测数量不少于1组3个；投入运营之后，应查阅相关运营管理制度及定期查验记录与维修记录等。

- 4.1.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑防水设计符合国家及现行行业标准规定，如《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《民用建筑设计统一标准》GB 50352、《旅馆建筑设计规范》JGJ 62等，但国家及行业标准属于通用性做法，大部分适用于降雨量不大、防水要求不高的地区，而广东省局部沿海地区具有台风多、雨量大、气温高等气候特点，防水工程经常面对台风暴雨的检验，还需要面对材料老化等问题。为避免广东省建筑渗漏质量问题，屋面、地下室、外墙和室内楼地面防水设计应符合建筑工程防水相关的规定。建筑工程防水包括防止雨水和地下水从屋面、外墙、地下等室外部位渗入室内，同时也要防止浴室、卫生间、厨房等室内部位的生活用水向周边其他部位漫延，具体内容包括以下五项：

第一项，防水工程设计应包括屋面防水工程设计、地下防水工程设计、室内防水工程设计、外墙防水工程设计及其他部位防水设计。防水工程设计应做到方案合理、设计可靠、施工简便，应符合下列要求：

1施工图总说明应提出设防要求，地下防水工程应提出设防等级；

2施工图设计文件中，应对防水层选用材料的品种、型号、厚度、防水材料所执行的标准进行明确规定，必要时可对防水材料性能指标提出特别要求；

3施工图设计文件中应包含防水构造设计；

4施工图设计文件中应包含细部节点防水设计详图。

第二项，屋面防水工程应根据建筑物的使用功能、结构形式、屋面使用功能，确定防水构造设计方案；特殊屋面或对防水有特殊要求的建筑屋面，应进行专项防水设计。屋面防水工程设计除应符合第一项要求外，尚宜包括下列内容：

1屋面排水设计；

2找坡方式和选用的找坡材料；

3屋面天沟、檐口、女儿墙和山墙、出屋面设施、水落或地漏、穿屋面管等节点详图，以及特殊部位防水节点详图设计。

第三项，建筑地下防水工程设计应根据使用要求、工程地质条件、结构特点、环境及气候条件、材料性能等因素确定。防水工程设计应选用全部结构迎水面外设防水层、结构自防水、外防水与结构自防水结合的防水方案中的一种，防水方案中的防水措施应连续闭合，对结构形成整体防水。防水工程设计除应符合第一项要求外，尚宜包括下列内容：

1混凝土的抗渗等级、抗裂性能要求；

2变形缝、施工缝、后浇带、桩头、穿墙管等节点详图，以及特殊部位防水节点详图设计；

3排水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。

第四项，建筑外墙防水设计根据结构形式、建筑高度、外墙保温设置、外墙饰面层等，应设置外墙整体防水和门翻等节点防水措施。建筑外墙防水设计应包括：外墙防水构造设计、防水层材料选择、门窗等节点防水设计。

第五项，建筑室内卫生间、厨房、浴室、设有配水点的封闭阳台、有水作业区间，楼面应进行防水设防。住宅建筑底层地面、有防潮要求的其他建筑底层地面，应进行防潮处理。浴室、蒸汽环境区域的全部墙面，台盆、受水淋浴区域的部分或全部墙面应进行防水设防。室内蓄水池、浴池、泳池等水池应采用独立钢筋混凝土结构，不应与结构墙体、楼板合而为一，应进行防水设防。

本条的评价方法为：预评价查阅相关建筑设计总说明、防水和防潮措施及技术参数要求说明。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，防水和防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告等。

- 4.1.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

在发生突发事件时，疏散和救护顺畅非常重要，必须在场地、建筑及设备设施设计中考虑到对策和措施。建筑应根据其高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。走廊、疏散通道等应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。本条重在强调保持通行空间路线畅通、视线清晰、不受烟气影响，不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。

对公共建筑及居住建筑的大堂/厅应设置用于应急救护的电源插座。机场、高铁客运站等交通枢纽建筑、文化、大型展览等场馆类公共建筑配置急救护设施。

本条的评价方法：预评价查阅建筑设计平面图。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件。投入使用的项目，应查阅相关管理规定及走廊、疏散通道等通行空间的现场影像资料。

- 4.1.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

根据国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008，安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。本条所述是指具有警示和引导功能的安全标志，应在场地及建筑公共场所和其他有必要提醒人们注意安全的场所显著位置上设置。

设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。警示标志一般设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

设置安全引导指示标志，具体包括人行导向标识、紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。对地下室、停车场等还包括车行导向标识。标识设计需要结合建筑平面与建筑功能特点结合流线，合理安排位置和分布密度。在难以确定位置和方向的流线节点上，应增加标识点位以便明示和指引。如紧急出口标志，一般设置于便于安全疏散的紧急出口处，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。

本条的评价方法为：预评价查阅标识系统设计与设置说明文件。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件、相关影像资料等。

- 4.2 评分项

- I 安 全

4.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

采用基于性能的抗震设计并适当提高建筑的抗震性能目标使整体结构具有更足够的牢固性及抗震冗余度。实际操作时，在确保建筑结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”基本性能要求的前提下，对项目结构进行抗震性能化分析，对应现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011，可以考虑对整体结构、局部结构或者关键结构构件及节点按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用，如采用隔震、消能减震设计等。

基于性能的抗震设计即性能化设计仍是以现有的抗震科学水平和经济条件为前提的，一般需要综合考虑使用功能、设防烈度、结构的不规则程度和类型、结构发挥延性变形的能力、造价、震后的各种损失及修复难度等因素。不同的抗震设防类别，其性能设计要求也有所不同。“小震不坏、中震可修、大震不倒”是一般情况的性能要求，参考国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版），地震下可供选定的高于一般情况的预期性能目标可参考表4-1。

表4-1  可供选定的高于一般情况的预期性能目标

| 地震水准 | 性能1 | 性能2 | 性能3 | 性能4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 完好 | 完好 | 完好 | 完好 |
| 设防地震 | 完好，正常使用 | 基本完好，检修后继续使用 | 轻微损坏，简单修理后继续使用 | 轻微至接近中等损坏，变形＜3[∆ue] |
| 罕遇地震 | 基本完好，检修后继续使用 | 轻微至中等破坏，修复后继续使用 | 其破坏需加固后继续使用 | 接近严重破坏,大修后继续使用 |

针对具体工程的需要和可能，可以对整体结构，也可以对某些部位或者关键构件或者节点，灵活运用各种措施达到表1预期的性能目标。鼓励采用新技术新材料进行抗震性能设计。

本条实际操作时，在确保建筑结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”一般情况的性能要求下，采取措施提高抗震性能或减少地震作用。

根据项目情况，可以考虑对整体结构或关键部位、关键构件及节点按“中震不屈服”以上的抗震性能目标进行设计，满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）3.10.2条、3.10.3条及条文说明的相关要求。关键部位、关键构件及节点可根据建筑平面、立面的规则性、构件的重要性选取，如教学楼的楼梯间作“抗震安全岛”，提高该区域的抗震性能，结构转换层的框支柱、框支梁，剪力墙的底部加强层部位、结构薄弱层构件等等。

对于隔震、消能减震设计采用的措施包括设隔震支座（垫）、消能减震支撑、阻尼器等等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关结构设计文件、结构计算文件及抗震性能的分析报告。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，项目安全分析报告及应对措施结果，相关应对设施的检验报告。

4.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款主要是主动防坠设计，阳台、露台、窗户、窗台、防护栏杆等均应采用强化防坠设计，降低坠物伤人风险。可采取阳台外窗采用高窗设计、限制窗扇开启角度、增加栏板宽度、窗台与绿化种植整合设计、外窗防坠链、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网、住宅外窗的安全防护可与纱窗等相结合的措施。防护栏杆同时需要满足抗水平力验算的要求及国家规范规定的材料最小截面厚度的构造要求。

第2、3款主要是采取被动方法降低坠物风险，第2款系指建筑物出入口，第3款系指建筑物周边。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑专业阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计图，建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，防护栏杆等材料与构件的检测检验报告。

4.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，参考国家现行标准《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑幕墙》GB/T 21086、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的有关规定以及《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行〔2003〕2116号）对建筑用安全玻璃使用的建议，人体撞击建筑中的玻璃制品并受到伤害的主要原因是缺少足够的安全防护。为了尽量减少建筑用玻璃制品在受到冲击时对人体造成划伤、割伤等，在建筑中使用玻璃制品时需尽可能地采取下列措施：

1）选择安全玻璃制品时，充分考虑玻璃的种类、结构、厚度、尺寸，尤其是合理选择安全玻璃制品霰弹袋冲击试验的冲击历程和冲击高度级别等；

2）对关键场所的安全玻璃制品采取必要的其他防护；

3）关键场所的安全玻璃制品设置容易识别的标识。

本款所述包括分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃，室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃以防止自爆伤人。

第2款，主要是对玻璃门窗，对于人流量大、门窗开合频繁的民用建筑的公共区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等，防止夹人伤人事故的发生。主要部位包括但不限于电梯门、大堂入口门、旋转门、推拉门窗等。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计说明等设计文件，安全玻璃、门窗等产品或配件的设计要求（对应相关规范要求，提出产品或者配件的设计参数）。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，查阅材料决算清单，安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告（对应参数应符合设计要求），进场产品或配件的第三方检测检验报告。

4.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。光亮、光滑的室内地面，因雨天造成的室外湿滑地面和浴室、厕所等湿滑地面极易导致伤害事故。按现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定，Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级，Ad、Bd、Cd、Dd分别表示干态地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。防滑等级与干湿分区及工程部位有关，现行标准JGJ/T 331中“表3.0.3-1室外及室内潮湿地面湿态防滑值”与“表3.0.3-2室内干态地面静摩擦系数”，明确了Aw、Bw、Cw、Dw与防滑值BPN，Ad、Bd、Cd、Dd与COF静摩擦系数等量化对应关系及检测方法；在验收章节中，规定了地面防滑工程检验批等划分方法。特别明确是陶瓷砖按国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100-2015检测标准检测的防滑系数不小于0.5，不代表满足4.2.4条的相关规定。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计说明、景观设计说明、室内外防滑构造做法等设计文件。预评价阶段设计文件提出明确的防滑要求，就可得分。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，地面防滑有关测试报告。

4.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.5条基础上发展而来，条文对得分措施的分值进行了细化。将国标原文对人车分流和交通系统照明的要求分别评分。

人车分流将行人和机动车完全分离开，互不干扰，非紧急情况下人员主要活动区域不允许机动车进入，充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。提供完善的人行道路网络可鼓励公众步行，也是建立以行人为本的城市的先决条件。

夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统照明应以路面平均水平照度最低值、最小水平和垂直照度、最小半柱面照度为评价指标，其照度值应不低于现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016对健身步道的照度要求。

本条的评价方法为：预评价查阅总平面图、道路流线分析图等人车分流专项设计文件、道路照明设计文件。评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，查阅道路照度现场检测报告等。

- II 耐 久

4.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.6条基础上发展而来。本条对得分措施的分值进行了细化。旨在鼓励采取措施提升建筑适变性。建筑适变性包括建筑的适应性和可变性。适应性是指使用功能和空间的变化潜力，可变性是指结构和空间上的形态变化。

第1款，本款的目的是避免室内空间重新布置或者建筑功能变化时对原结构进行局部拆除或者加固处理，可采取的措施包括：

1）采用大开间和大进深结构布置；

2）灵活布置内隔墙；

3）提高楼面活荷载取值，活荷载取值根据其建筑功能要求对应高于国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第5.1.1条表中规定值的25%，且不少于1kN/m2；

4）其他可证明满足功能适变的措施。

对于一般以“户”为单位的住宅，可采取的具体措施包括考虑户内居室的可转换性及转换后的使用舒适性，如2居室可转换为3居室，3居室可转换为2居室；结构布置时，墙、柱、梁的布置不影响居室转换且卧室中间不露梁、柱，即满足上述第1）条；结构计算时，提高楼面活荷载取值适应灵活隔墙，即满足上述第3）条等。对于公建，重点考虑选用玻璃隔断、家具隔断、成品可重复拆卸隔墙等。

第2款，根据行业标准《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T 398-2017的规定，管线分离是指建筑结构体中不埋设设备及管线，将设备及管线与建筑结构体相分离的方式。建筑结构不仅仅指建筑主体结构，还包括外围护结构、楼梯间、公共管以及内围护结构，如隔墙、楼板等可保持长久不变的部分。除了采用SI体系的装配式建筑可认定为实现了建筑主体结构与建筑设备管线分离之外，其他可采用的技术措施包括：

1）墙体与管线分离，或采用轻质隔墙、双层贴面墙；双层贴面墙的墙内侧设装饰壁板，架空空间用来安装铺设电气管线，开关，插座使用；对外墙架空空间可同时整合内保温工艺。

2）设公共管井，集中布置设备主管线；卫生间架空地面上设同层排水，设双层天棚等，可方便铺设设备管线。

3）室内地板下面采用次级结构支撑，或者卫生间设架空地面上设同层排水，或者室内设双层天棚等措施，方便设备管线的铺设。对公共建筑，也可直接在结构天棚下合理布置管线，采用明装方式或管线布置于吊顶空间。

第3款，指的是能够与第1款中建筑功能或空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，既能够提升室内空间的弹性利用，也能够提高建筑使用时的灵活度。比如家具、电器与隔墙相结合，满足不同分隔空间的使用需求；或采用智能控制手段，实现设备设施的升降、移动、隐藏等功能，满足某一空间的多样化使用需求；还可以采用可拆分构件或模块化布置方式，实现同一构件在不同需求下的功能互换，或同一构件在不同空间的功能复制。以上所有变化，均不需要改造主体及围护结构。具体措施包括：

1）平面布置时，设备设施的布置及控制方式满足建筑空间适变后要求，无需大改造即可满足使用舒适性及安全要求；如层内或户内水、强弱电、采暖通风等竖井及分户计量控制箱位置的不改变即可满足建筑适变的要求。

2）设备空间模数化设计，设备设施模块化布置，便于拆卸、更换等；包括整体厨卫、标准尺寸的电梯等。

3）对公共建筑，采用可移动、可组合的办公家具、隔断等，形成不同的办公空间，方便长短期的不同人群的移动办公需求。

采用集成的单元式设备，如设备带、设备末端集成，也可认定满足本款要求。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑适变性提升措施的专项设计说明及建筑、结构、设备及装修相关设计文件，查阅灵活隔断比例计算书，查阅建筑结构与建筑设备管线分离比例计算书，提供重点审核措施的合理性。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件、建筑适变性提升措施的专项设计说明。查阅灵活隔断比例计算书，查阅建筑结构与建筑设备管线分离比例计算书。投入使用后曾变换功能和空间的项目，专项设计说明中应说明建筑适变性提升措施的具体应用效果。

4.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条第1款管材、管线、管件指建筑常用的各类水管、线缆等。室内给水系统应采用铜管、不锈钢管或性能优异的塑料管等，其耐久性能应优于现行强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021的3.4.2条和4.1.1条的要求；电气系统应采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等且导体材料采用铜芯；室外设备、管道及支架走道等设施应采取防腐耐老化措施。选用的管材、管线、管件均应优于国家现行相关标准规范规定的参数要求。

本条第2款活动配件指建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等，考虑选用长寿命的优质产品，当不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，为维护、更换操作提供方便条件。门窗、钢质户门、遮阳、水嘴、阀门等典型活动配件应符合相应绿色建材标准中相关耐久性指标的要求。没有相应标准的，可选用同类寿命较好产品。

表4-2  部分常见的耐腐蚀、抗老化、耐久性能好部品部件及要求

| 常见类型 | 耐久性要求 |
| --- | --- |
| 门窗 | 产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求。 |
| 钢质户门 | 产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求。 |
| 遮阳 | 产品机械耐久性达到相应绿色建材标准要求。 |
| 水嘴 | 产品寿命达到相应绿色建材标准要求。 |
| 阀门 | 产品寿命达到相应绿色建材标准要求。 |

本条的评价方法为：预评价查阅建筑、给水排水、电气、燃气、装修等专业设计说明，部品部件的耐久性设计性能参数要求。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，查阅材料决算清单、产品说明书及型式检验报告（对应性能参数应符合设计要求），进场产品或配件的第三方检测检验报告。投入使用的项目，查阅运营管理制度及定期查验记录与维修记录等。

4.2.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款主要是耐久性设计。具体来说，结构的耐久性设计应使结构构件出现耐久性极限状态标志或限制的年限不小于100年，耐久性设计应包括保证构件质量的预防性处理措施、减小侵蚀作用的局部环境改善措施、延缓构件出现损伤的表面防护措施和延缓材料性能劣化速度的保护措施。国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的附录C提出了耐久性设计的具体规定。对于混凝土构件，按照现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476要求，结合所处的环境类别、环境作用等级，按对应设计使用工作年限100年的相应要求（钢筋保护层、混凝土强度等级、最大水胶比等）进行混凝土结构设计和材料选用，可得分。对于钢构件、木构件，可相应采取比现行规范标准更严格的防护措施，如适当提高防护厚度、提高防护时间等，满足设计使用工作年限100年的要求，可得分。

第2款主要是指建筑结构主要部位建筑结构材料的耐久性能，具体如下：

1）对混凝土结构，混凝土保护层对钢筋具有保护作用。但混凝土碳化会降低混凝土的碱度，破坏钢筋表面的钝化膜，使混凝土失去对钢筋的保护作用，给混凝土中钢筋锈蚀到来不利影响；且混凝土表面碳化随着时间的延长，其碳化深度也会逐渐加深。因此混凝土保护层厚度对混凝土结构的耐久性有很大影响。提高混凝土结构构件的保护层厚度，可有效提高混凝土结构的耐久性；本款要求，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对应混凝土构件的混凝土保护层厚度均提高5mm即可得分。

2）耐候结构钢是指符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171要求的钢材；耐候型防腐涂料是指符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224的Ⅱ型面漆或长效型底漆。钢结构防腐应满足《海南省建筑钢结构防腐技术标准》DBJ 46-057-2020的技术要求。

3）根据国家标准《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226，多高层木结构建筑采用的结构木材可分为方木、原木、规格材、层板胶合木、正交胶合木、结构复合木材、木基结构板材以及其他结构用锯材，其材质等级应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。

对于混合结构建筑，如单体建筑结构中既有混凝土结构，也有钢结构，甚至还有木结构，其对应第2款中各小款均满足才能等分，否则不得分；但型钢混凝土结构（混凝土包钢）满足第1）小款即可等分；钢管混凝土结构（钢包混凝土）满足第2）小款即可得分。

本条的评价方法为：预评价查阅结构施工图、建筑施工图及工程地质勘察报告，重点审核建筑结构形式、耐久性设计年限，以及各类结构构件材料的耐久性设计要求。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，重点审核建筑结构形式、材料耐久性设计要求；查阅材料决算清单及计算书、相关产品说明及检测报告，重点审核钢筋保护层厚度、高耐久性混凝土、耐候结构钢或耐候型防腐涂料、防腐木材、耐久木材或耐久木制品等耐久性建筑结构材料的使用情况。投入使用的项目，应查阅运营管理制度及定期查验记录与维修记录等。

4.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款主要是外饰面材料，包括采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料；选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，如不锈钢等；合理采用清水混凝土；现代新型外饰面材料等。采用清水混凝土可减少装饰装修材料用量，减轻建筑自重，因此在本款中鼓励项目结合实际情况合理使用清水混凝土。采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，耐候性应符合行业标准《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104-2009中优等品的要求：

1）在氙灯加速老化条件下：

白色和浅色：5000h变色≤2级；粉化≤1级；

其他色：5000h变色商定；粉化商定。

2）在超级荧光紫外加速老化条件下：

白色和浅色：1700h变色≤1级；粉化0级；

其他色：1700h变色商定；粉化商定。

第2款主要是防水和密封材料，国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性提出了具体要求，可供参考。

第3款主要是室内装饰装修材料，包括选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料，选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3），采用免装饰面层的做法（如清水混凝土，免吊顶设计）等。每类材料的用量比例需不小于80％方可判定得分。

上述内容每款选用一种即可得分。

本条的评价方法为：预评价查阅装修材料表、装修施工图中的装修材料种类及技术要求，必要时核查材料预算清单、建筑设计图纸等相关说明文件。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，查阅材料决算清单及材料采购文件、材料性能检测报告等耐久性证明材料等。对于已进行二次装修或更新改造的项目，应查阅相关采购记录文件中材料及对应的检测报告。投入使用的项目，应查阅运营管理制度及定期查验记录与维修记录等。

- 5 健康舒适

- 5.1 控制项

- 5.1.1 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.1条的基础上发展而来，第1款根据《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022版更新了污染物的种类要求，增加了第2款室外吸烟区的设置要求部分内容及第3款对无机非金属类材料的放射性核素限量要求。

第1款主要是要求控制建筑室内空气污染物浓度。

项目在设计时应采取措施，对室内空气污染物浓度进行预评估，预测工程建成后室内空气污染物的浓度情况，指导建筑材料的选用和优化。本款预评价时，全装修建筑项目可仅对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机化合物进行浓度预评估，非全装修建筑项目不作要求；评价时，对于非全装修建筑项目以及仅公区装修的公建项目，符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325及《建筑环境通用规范》GB 55016的有关要求，视为达标；其他情况应按本条要求执行。

预评价时，应综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，以“总量控制”为原则。依据装修设计方案，选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的主要建材（3~5种）及固定家具制品，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物的浓度水平进行预评估。其中建材污染物释放特性参数及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436和《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461的相关规定，限值同时应满足国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。

评价时，应选取每栋单体建筑中具有代表性的典型房间进行采样检测，采样和检验方法应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关规定，采样的房间数量不少于房间总数的5%，且每个单体建筑不少于3间。特别注意的是，现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883要求的氡浓度为年平均值，投入使用不满1年的项目，允许按照现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定执行，限值应满足国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。本条还对一星级、二星级、三星级绿色建筑室内主要的空气污染物浓度限值进行了规定。国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022中对室内空气污染物浓度限值进行了调整，其中甲醛、苯、氡、可吸入颗粒物的浓度限值相比该标准2002年版降低幅度达到了20%及以上，而氨、总挥发性有机化合物的浓度限值未变。因此，对氨、总挥发性有机化合物进行要求的基础上增加了PM2.5的要求。

本条第2款主要是禁烟。吸烟及吸二手烟对人的健康会造成较大的危害，国内的一些城市也相继发布了控制吸烟条例。本条所述的建筑室内，主要指的是公共建筑室内和住宅建筑内的公共区域，且规定了建筑室外吸烟区不得设于行人必经通道处，如建筑主出入口及门窗临近区域，避免设置于建筑上风向位置。禁烟标志张贴方面，《海南省爱国卫生管理条例》等有关法律法规规定的各类禁止吸烟场所，均应设置禁止吸烟标志和警语，明确相应的处罚措施。吸烟区设置方面，吸烟区应设置在非封闭的空间，有利于空气流通；与非吸烟区（包括建筑物）隔离、远离人员密集区域和行人必经主要通道、设置明显的标志和引导标志、符合消防安全要求、有吸烟危害宣传。在吸烟区标志侧面，应张贴吸烟有害健康的警语或配以警示图形。

本条第3款源自现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325中3.1.2强条内容，主要体现在控制材料的放射性危害的控制，室内环境放射性大多来源于装饰过程中大量使用的石材、墙地砖、陶瓷洁具类建材产品，其中较大的辐射隐患来自石材，而陶瓷产品的放射性来自于其原料中的泥土、矿渣、石粉。因此，要求室内采用的无机非金属类建筑材料放射性核素限量应满足现行国标标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求，无机非金属建筑装饰装修材料按照放射性限量高低被分为A、B、C三类，A类装饰装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的发射性比活度同时满足内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iγ≤1.3要求，B类应同时满足IRa≤1.3和Iγ≤1.9，C类满足Iγ≤12.8要求。A类装修装饰材料可应用于所有类建筑的内外饰面，而B类不可用于I类民用建筑内饰面，可用于II类民用建筑、工业建筑内饰面及其他建筑外饰面，C类仅可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

本款在预评价时，非全装修建筑项目直接通过；装修项目的建筑及装修图纸中应明确所选用材料的各参数指标要求，评价时全装修建筑项目按本条要求执行，应提供产品的第三方检测报告。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计文件，建筑及装修材料使用说明（种类、用量）、禁止吸烟措施说明文件，建筑总平面图中明确室外吸烟区的位置，室内污染物浓度预评估分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件、建筑及装修材料使用说明（种类、用量）、禁止吸烟措施说明文件，现场核查室外吸烟区的合理性。室内空气质量检测报告、材料的放射性检测报告以及室内污染物的放射性控制对人体健康危害的相关说明。已运行的项目应查阅禁烟标志的现场影像资料。

- 5.1.2 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、室内垃圾房、地下车库等区域都是建筑室内的污染源空间，如不进行合理设计，会导致污染物串通至其他空间，影响人的健康。因此，不仅要对这些污染源空间与其他空间之间进行合理隔断，还要采取合理的排风措施保证合理的气流组织，避免污染物扩散。本条的目的是避免卫生间、餐厅、打印复印室、室内垃圾房、地下车库等区域的空气和污染物串通到室内其他空间或室外活动场所。例如，为此要保证合理的气流组织，采取独立排风措施避免污染物扩散，将厨房和卫生间设置于建筑单元（或户型）自然通风的负压侧，保证一定的压差；防止污染源空间的气味和污染物进入室内而影响室内空气质量。同时，可以对不同功能房间保持一定压差，避免气味或污染物串通到室内其他空间。如设置机械排风，保证负压等；此外，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。地下车库的排风口应做消声处理，布置在主导风的下风向，与所有建筑的出入口、新风进气口和可开启扇的距离不少于10m。当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2.5m。

为防止厨房、卫生间的排气倒灌，厨房和卫生间宜设置竖向排风道，设置机械排风，保证负压。厨房和卫生间的排气道设计应符合现行《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑设计统一标准》GB 50352、《住宅排气管道系统工程技术标准》JGJ/T 455等的规定。排气道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟（气）通畅，防止产生阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。其他措施还包括安装止回排气阀、防倒灌风帽等。止回排气阀的各零件部品表面应平整，不应有裂缝、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。

有条件时应采取隔断方式，形成污染源封闭空间。对于未进行土建和装修一体化施工的项目，应预留排风设备安装条件。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012规定：

6.3.4-4 （住宅）厨房、卫生间宜设竖向排风道，竖向排风道应具有防火、防倒灌及均匀排气的功能，并应采取防止支管回流和竖井泄露的措施。顶部应设置方式室外风倒灌装置。

6.3.5-5 （公共厨房）排风罩、排油烟风道及排风机设置安装应便于油、水的收集和油污清理，且应采取防止油烟气味外溢的措施。

6.3.6-1 公共卫生间应设置机械排风系统。公共浴室宜设气窗；无条件设气窗时，应设独立的机械排风系统。应采取措施保证浴室、卫生间对更衣室以及其他公共区域的负压。

本条的评价方法为：预评价时查阅全部污染源空间的通风设计说明及施工图、关键设备参数表等设计文件，气流组织模拟分析报告。

评价时查阅预评价方式涉及的竣工文件，还应查阅气流组织模拟分析报告、相关产品性能检测报告或质量合格证书；已投入运行的项目应提供地下室定期开启通风系统记录表。

- 5.1.3 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，能够提供符合卫生要求的生活饮用水是绿色建筑的基本前提之一。建筑生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。若建筑未设置生活饮用水储水设施，本条第1款直接通过。

第2款，生活饮用水储水设施包括生活饮用水供水系统储水设施、集中生活热水储水设施、储有生活用水的消防储水设施、冷却用水储水设施、游泳池及水景平衡水箱（池）等。储水设施清洗后应进行水质检测，水质合格后方可恢复供水。若建筑未设置储水设施，本条第2款不作要求。

第3款，水封装置是建筑排水管道系统中用以实现水封功能的装置。水封地漏安全密封，防止了返水、臭气进入室内等现象，保证室内空气新鲜。便器构造内自带水封，能够在保证污废水顺利排出的前提下，最大限度的防止排水系统中的有害气体逸入室内，避免室内环境受到污染，有效保护人体健康。便器及地漏构造内自带水封时，有效水封深度不得小于50mm，且不能采用活动机械密封替代水封。

第4款，要求对非传统水源的管道和设备设置明确、清晰的永久标识，可最大程度避免在施工、日常维护或维修时发生误接、误饮、误用的情况，为用户提供健康用水保障。目前建筑行业有关部门仅对管道标记的颜色进行了规定，尚未制定统一的民用建筑管道标识标准图集，标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的相关规定。

本条的评价方法为：预评价查阅市政供水的水质检测报告，报告要求包含全部常规指标及项目所在地实施的非常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替）；项目所在地生活饮用水非常规指标实施规定说明；给水排水施工图设计说明，要求包含生活饮用水水质的要求、排水系统设计要求、对卫生器具及地漏水封要求的说明；非传统水源管道和设备标识设置说明。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件、项目生活饮用水的水质检测报告，报告至少应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标及项目所在地实施的非常规指标；项目所在地生活饮用水非常规指标实施规定说明；非传统水源管道和设备标识设置说明，重点审核标识的落实情况，必要时进行现场核查。对于已投入运行的项目，还应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录。

- 5.1.4 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

改善建筑声环境对使用者的健康是非常必要的，建筑的室内声环境控制是项系统工程，既可能受到场地外部噪声源的影响，也可能受到建筑内部设备噪声源和工作生活产生噪声的影响。因此建筑声环境设计应从规划布局和建筑平面降噪设计、室内噪声级控制、提高围护结构隔声性能等各方面进行综合控制，减少噪声对人体健康的影响。

本条文第1款要求项目利用规划布局和建筑平面设计减少噪声对建筑内外部的干扰，有利于达到良好的声环境。规划布局时，在噪声源与噪声敏感建筑物之间布置噪声不敏感建筑和景观绿化带、设置隔声屏障等；建筑布局设计时，噪声敏感区域和产生噪声区域分区集中布置，用交通区域和混合区域分割噪声敏感区域和产生噪声区域，均是较好的防噪设计方法，如产生噪声区域直接毗邻噪声敏感区域，则需调整建筑布局设计或提供完整的隔声降噪解决方案。为了实现项目降噪规划设计，在项目规划布局和建筑总平面设计时，应识别噪声源（如交通干线、换热站等）、噪声敏感建筑物（如住宅楼、病房楼、客房楼等）、噪声不敏感建筑物（如食堂、商业建筑）、降噪措施（如绿化带、隔声屏障）；应在建筑总平面图中用不同颜色色块进行声学分区标注，噪声源用红色色块标注、噪声不敏感建筑物用黄色色块标注、降噪措施用蓝色色块标注、噪声敏感建筑物用绿色色块标注。在建筑分区设计时，识别噪声源区域（例如设备机房、健身房、厨房等）、噪声敏感区域（如：卧室、病房、客房等）、混合区域（如开放办公区、会议区等）、交通区域（如大堂、中庭、走廊、楼梯等）；在建筑标准层平面图或其他类似图纸中用不同颜色色块进行声学分区标注，产生噪声区域用红色色块标注、混合区域用黄色色块标注、交通区域用蓝色色块标注、噪声敏感区域用绿色色块标注，电梯井道及电梯机房、水泵机房、冷冻机房严禁紧邻卧室等主要功能房间布置，通过建筑规划布局和平面设计，建筑主要功能房间的室内背景噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；住宅、办公、商业、医院主要功能房间的噪声级限值，应分别与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中不同类型建筑涉及房间的要求一一对应；学校建筑主要功能房间的噪声级低限标准限值按现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的规定值选取；旅馆建筑主要功能房间的噪声级低限标准限值按二级指标选取；其余类型民用建筑，可参照相近功能类型的要求进行评价，也可依据相应类型建筑的建筑设计规范进行评价，如现行行业标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39、《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36、《电影院建筑设计规范》JGJ 58、《剧场建筑设计规范》JGJ57、《体育建筑设计规范》JGJ 31、《体育场馆声学设计及测量规程》JGJ/T 131等；没有明确噪声级要求的空间（如办公室的中庭），室内噪声级可不做要求。

另外在规划布局和建筑平面阶段进行声环境设计时，应给出各类主要功能房间的室外声源传入噪声、建筑设备噪声的设计指标。其中室外声源传入噪声应根据建筑外部环境噪声状况，通过围护结构的隔声性能设计后达到的设计目标值，建筑设备噪声应是对建筑内部设备进行隔振降噪设计后，在建筑内部设备在设计工况运行时达到的设计目标值。

对于诸如剧场、音乐厅、体育场馆等有特殊声学要求的建筑或录音室、演播厅、摄影棚等有特殊声学要求的房间，均应进行声学专项设计。声学专项设计的内容应包括房音质设计、噪声控制设计、扩声系统设计（若有）等。

第2款规定在设计中明确各类主要建筑构件的构造做法和隔声性能设计指标，外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能，楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。本款所指的外墙、隔墙和门窗的隔声性能设计指标的低限要求，与现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求规定对应。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计说明、项目总平面图、建筑平剖面图等相关设计文件、建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图、声学专项设计文件、室外声源传入噪声计算报告、建筑设备噪声计算报告、室内背景噪声压级分析报告、建筑构件隔声分析报告；评价查阅建筑设计说明、项目总平面图、建筑平剖面图等相关竣工图、建筑总平面声学分区标注竣工图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注竣工图、声学专项设计竣工文件、室外声源传入噪声计算报告、建筑设备噪声计算报告、室内背景噪声压级现场检测报告、建筑各构件隔声检测报告。

- 5.1.5 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，对照明产品光生物安全性做了规定，应满足国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016的限值要求，现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定了照明产品不同危险级别的光生物安全指标及相关测试方法，为保障室内人员的健康，人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。

第2款，频闪效应是除短时可见闪烁外的另一类非可见频闪，频率范围在80Hz以上，可能引起身体不适及头痛，对人体健康有潜在的不良影响。对于儿童及青少年，其视力尚未发育成熟，需要更严格地控制频闪，因此强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016-2021对该类场所的SVM限值进行了规定，要求SVM不应大于1.0。对于该类型场所的频闪要求，本条不再重复规定。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书。评价查阅相关竣工图、计算书、现场检测报告、产品说明书及产品检验报告，必要时应进行现场核查。

- 5.1.6 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑应满足室内热环境舒适度的要求。采用集中空调系统的建筑，其房间的温度、湿度、新风量及风速等是室内热环境的重要指标，设计阶段应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的有关规定；验收及运行阶段其参数的检测也应满足相应验收标准的要求。

集中空调系统的建筑室内温湿度检测应满足以下要求：

1. 检测方法应符合现行行业标准《建筑热环境测试方法标准》JGJ/T 347的相关要求。

2. 室内温湿度检测应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑检测的房间数量不少于主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户。

3. 测试参数应包括但不限于空气干球温度、空气相对湿度。

集中空调系统的建筑室内二氧化碳浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关要求，即空调使用期间室内二氧化碳日平均值应不大于0.1%。室内二氧化碳浓度检测应满足以下要求：

1. 检测方法应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883附录A室内空气监测技术导则的要求。

2. 检验方法宜采用现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2中的第一法不分光红外线气体分析法。

3. 室内二氧化碳浓度检测应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑检测的房间数量不少于主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户。

对于非集中空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，如分体空调安装条件等。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等设计文件。评价查阅相关的竣工文件，还应查阅典型房间空调使用期间室内温湿度检测报告、典型房间空调使用期间室内二氧化碳浓度检测报告。

- 5.1.7 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.7条的基础上发展而来，去除了部分不适用于广东省地区的相关条文内容，且根据国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016补充对应的标准引用。

建筑围护结构隔热性能是体现建筑和围护结构在夏季室外热扰动条件下的放热特性最基本的指标。屋顶和全朝向外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低具有重要意义。尤其对于在夏热冬暖地区，海南的夏季较长且气温较高，建筑隔热性能尤为重要。因此，除在本标准的第7章相关条文对于围护结构热工性能要求之外，增加了对上述围护结构的隔热性能的要求作为控制项。

外墙和屋顶在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，内表面最高温度应符合《建筑环境通用规范》GB 55016-2021中4.3.2条的要求，设计时应分别按空调房间和自然房间进行隔热验算，计算方式、方法可参考国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中的附录C。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑施工图设计说明、节点大样图、节能计算书等设计文件、建筑围护结构隔热性能计算书；评价查阅相关竣工文件，建筑围护结构隔热性能计算书、各围护结构保温材料厚度、节能验收文件、相关性能检测报告等，另需查验是否有墙体开裂、保温层脱落等情况。

- 5.1.8 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

对于采用集中空调系统的建筑，应根据房间、区域的功能和所采用的系统形式，合理设置可进行现场独立调节的热环境调节装置。末端设有独立开启装置，温度、风速可独立调节，则认为是可控的热环境调节装置。

对于未采用集中空调系统的建筑，应合理设计建筑热环境营造方案，具备满足个性化热舒适需求的可独立控制的热环境调节装置或功能。可控的热环境调节装置包括多联机、分体空调、吊扇、台扇以及其他各种个性化舒适装置等。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定：

3.2.24  供暖空调系统应设置自动室温调控装置。

3.2.25  集中供暖系统热量计量应符合下列规定：

1 锅炉房和换热机房供暖总管上，应设置计量总供热量的热量计量装置；

2 建筑物热力入口处，必须设置热量表，作为该建筑物供热量结算点；

3 居住建筑室内供暖系统应根据设备形式和使用条件设置热量调控和分配装置；

4 用于热量结算的热量计量必须采用热量表。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调设计文件，应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明。评价查阅相关竣工文件，还需查阅产品说明书和合格证书；已投入运行的项目还需现场核查独立控制的热环境调节装置。

- 5.1.9 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

不设地下车库的项目，本条直接通过。本条在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.9条的基础上发展而来，对一氧化碳监测系统增加了更详细的位置设计及系统反馈要求。

地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳监测装置，超过一定的量值时即报警并启动超标报警区域的排风系统，排风系统宜选用多台并联或变频调速风机。一个防火分区以及每1000平方的防烟分区（未足1000平方防烟分区按一个）至少设置一个CO监测点并与通风系统联动，所设定的量值可参考现行国家标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1和《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493等相关标准的规定，对非高原地区工作场所空气中的一氧化碳职业接触限值规定为：时间加权平均允许浓度不高于20mg/m3；短时间接触允许浓度不高于30mg/m3。车库CO监测器应合理考虑安装位置，结合系统的设置数量、与送回风口的位置关系、高度设置等因素，合理设计数量及联动合理的系统，建议CO监测器应安装在距离地面1m~1.6m范围内。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调、智能化等专业设计说明、施工图等设计文件。评价查阅相关的竣工文件，试运行记录文件，现场核查探测仪的安装位置及数量、检查系统联动通风系统；已投入运行的项目还需查阅物业单位提供的运行记录等。

- 5.2 评分项

- I 室内空气品质

5.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条第1款预评价时，可仅对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机化合物进行浓度预评估；除此之外，不论预评价或评价、不论项目是否全装修，均统一按本条要求执行。

第1款，在本标准第5.1.1条基础上对室内空气污染物的浓度提出了更高的要求。评价时，对于非全装修建筑项目以及仅公区装修的公建项目，符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325及《建筑环境通用规范》GB 55016的有关要求，视为达标；其他情况应按本条要求执行。具体执行方法详见本标准第5.1.1条的条文说明：以甲醛为例，标准规定限值为0.08mg/m³，本条2档得分要求分别为低于0.072mg/m³、0.064mg/m³，其他类污染物浓度得分条件以此类推。

第2款，对颗粒物浓度限值进行了规定。对不同建筑类型室内颗粒物控制的共性措施为：①增强建筑围护结构气密性能，降低室外颗粒物向室内的穿透。②对于厨房等颗粒物散发源空间设置可关闭的门。③对具有集中通风空调系统的建筑，应对通风系统及空气净化装置进行合理设计和选型，使室内具有一定的正压。对于无集中通风空调系统的建筑，可采用空气净化器或户式新风系统控制室内颗粒物浓度。

第2款预评价时，全装修项目可通过建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）及室外颗粒物水平（建筑所在地近1年环境大气监测数据），对建筑内部颗粒物浓度进行估算。预评价的计算方法可参考现行行业标准《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461中室内空气质量设计计算的相关规定。评价时，建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，连续监测一年后取算术平均值，出具报告。对于住宅建筑，应对每种户型主要功能房间进行全年监测；对于公共建筑，应每层选取一个主要功能房间进行全年监测。对于尚未投入使用或投入使用未满一年的项目，应对室内PM2.5和PM10的年平均浓度进行预评估。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑设计文件，建筑及装修材料使用说明（种类、用量），污染物浓度预评估分析报告；评价查阅相关竣工文件、建筑及装修材料使用说明（种类、用量），污染物浓度预评估分析报告。投入使用的项目，还需查阅室内空气质量现场检测报告、PM2.5和PM10浓度计算报告（附原始监测数据），提供运行期间的监测数据记录表。

5.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

从源头把控，选用绿色、环保、安全的室内装饰装修材料是保障室内空气质量的基本手段。为提升家装消费品质量，满足人民日益增长的对健康生活的追求，有关部门于2017年12月8日发布了包括内墙涂覆材料、木器漆、地坪涂料、壁纸、陶瓷砖、卫生陶瓷、人造板和木质地板、防水涂料、密封胶、家具等产品在内的绿色产品评价系列国家标准。如现行国家标准《绿色产品评价  涂料》GB/T 35602、《绿色产品评价  纸和纸制品》GB/T 35613、《绿色产品评价  陶瓷砖（板）》GB/T 35610、《绿色产品评价  人造板和木质地板》GB/T 35601、《绿色产品评价  防水与密封材料》GB/T 35609等，对产品中有害物质种类及限量进行了严格、明确的规定。其他装饰装修材料，其有害物质限量同样应符合现行有关标准的规定要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件。评价查阅相关竣工图、工程决算材料清单、产品检验报告，必要时应进行现场核查。

- II 水质

5.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

当项目中除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统时，本条可直接得分（生活饮用水水质可见本标准第5.1.3条要求）。

直饮水系统分为集中供水的管道直饮水系统和分散供水的终端直饮水处理设备。管道直饮水系统供水水质应符合现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的要求；终端直饮水处理设备的出水水质标准可参考现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94、《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111等现行饮用净水相关水质标准和设备标准。

集中生活热水系统供水水质应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521的要求。

游泳池循环水处理系统水质应满足现行行业标准《游泳池水质标准》CJ/T 244的要求。

采暖空调循环水系统水质应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044的要求。

强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021中3.4.3条规定非亲水性的室外景观用水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水，可采用中水、雨水等非传统水源或地表水。当景观补水采用非传统水源时，水质应满足现行国家标准《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。当景观水体用于亲水性娱乐性用途时，即可能全身浸入水中进行嬉水、游泳等活动，如旱喷泉、嬉水喷泉等，水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

非传统水源供水系统水质，应根据不同用途的用水满足现行国家标准城市污水再生利用系列标准的要求。设有模块化户内中水集成系统的项目，户内中水水质应满足现行行业标准《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、市政供水的水质检测报告（采用市政再生水时，可使用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告）。评价查阅相关竣工图、设计说明、各类用水的水质检测报告，必要时应进行现场核查。投入运行的项目应提供运行期间市政供水的水质检测报告。

5.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。如建筑未设置生活饮用水储水设施，本条可直接得分。

二次供水是目前各类民用建筑主要采用的生活饮用水供水方式。储水设施是建筑生活饮用水二次供水设施水质安全保障的关键环节。

第1款，现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140规定了建筑二次供水设施的卫生要求和水质检测方法。使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。

第2款，必须满足的避免储水变质的主要技术措施包括：饮用水储水设施分两格设置、保证设施内水流通畅、检查口（人孔）加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入的措施等。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件（含设计说明、储水设施详图、设备材料表）。评价查阅相关竣工图（含设计说明、储水设施详图、设备材料表）、设备材料采购清单或进场记录、水质检测报告，必要时应进行现场核查，查阅运行期间储水设施定期清洗记录表。

5.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

现代化的建筑给排水管线繁多，如果没有清晰的标识，难免在施工或日常维护、维修时发生误接的情况，造成误饮误用，给用户带来健康隐患。

强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021中第8.1.9条，对管道标识提出了要求，本条标识的对象还包括给排水设备、设施，对标识还提出了明确、清晰、永久性的要求。建筑内给水排水管道及设备的标识设置可参考现行国家标准《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中的相关要求，如：在管道上设色环标识，二个标识之间的最小距离不应大于10m；所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位均应设置标识；标识由系统名称、流向等组成，设置的标识字体、大小、颜色应方便辨识，且标识的材质应为符合耐久性要求，避免标识随时间褪色、剥落、损坏。

本条的评价方法为：预评价查阅给水排水施工图设计说明，说明中要求包含给水排水各类管道、设备、设施标识的设置说明。评价查阅相关竣工文件，重点审核给水排水各类管道、设备、设施标识的落实情况。有必要应进行现场核查。

- III 声环境与光环境

5.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010规定的建筑主要功能房间的室内允许噪声级已经被强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016替代。强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016替代规定的室外声源传入噪声、建筑设备噪声的限值是所有建筑必须达到的值。不再分为低限标准限值和高要求标准限值。为了更好的保护使用者具有宁静的声环境，绿色建筑评价时，将强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016规定的限值降低3dB作为评分项。

国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010将住宅、办公、商业、医院等建筑主要功能房间的室内允许噪声级分“低限标准”和“高要求标准”两档列出。对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中包含的一些只有唯一室内噪声级要求的建筑（如学校），本条认定该室内噪声级对应数值为低限标准，而高要求标准则在此基础上降低5dB（A）。需要指出，对于不同星级的旅馆建筑，其对应的要求不同，需要一一对应；对于《建筑环境通用规范》GB 55016中有更高限值要求的部分类型房间，按《建筑环境通用规范》GB 55016评价。

对于某些房间，由于受到诸多客观条件限制，诸如房间内设备运行噪声无法降低等，则不宜对该类房间提出高要求标准限值。在《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的表中此类房间的高标准要求用“—”标注，评分项评价时可不考虑此类房间。

低限标准限值（标准限值）和高要求标准限值的平均值按四舍五入取整。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、环评报告、噪声分析报告、构件隔声性能的实验室检验报告。评价查阅相关竣工图、噪声分析报告、室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告、构件隔声性能的实验室检验报告，必要时应进行现场核查。

5.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

对于住宅建筑，充分考虑技术可达性和经济性后进行适度的提升。

其他类型建筑，主要依据修订后的国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。该标准修订后不再分为低限标准限值和高要求标准限值。为了更好的保护使用者具有良好的声环境，绿色建筑评价时，将国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118规定的空气声隔声限值提高3dB，撞击声隔声性能以限值为基准每降低5dB作为阶梯评分要求。

对于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118没有涉及的类型建筑的围护结构构件隔声性能可对照相似类型建筑的要求评价。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；评价查阅相关竣工图、构件或房间之间隔声性能的现场检测报告。

5.2.8 本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条对住宅建筑和公共建筑达到采光照度要求的采光区域和采光时间提出了要求，以更为全面地评价室内采光质量。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。对于大进深、地下空间宜优先通过合理的建筑设计（如半地下室、天窗等方式）改善天然采光条件，且尽可能地避免出现无窗空间。对于无法避免的情况，鼓励通过导光管、棱镜玻璃等合理措施充分利用天然光，促进室内人员的健康，但须对无法避免因素进行解释说明。

第1款和第2款针对住宅建筑和公共建筑分别提出评价要求。第1款，住宅建筑的主要功能空间包括卧室、书房、起居室等。对于公共建筑，为了更加真实地反映天然光利用的效果，采用基于天然光气候数据的建筑采光全年动态分析的方法对其进行评价。建筑采光设计时，可通过模拟软件对建筑的动态采光效果进行计算分析，根据计算结果合理进行采光系统设计。采光模拟应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449 的相关规定。采光相关指标的计算过程中，相关参数应设定为：地面反射比0.3，墙面0.6，外表面0.5，顶棚0.75，对于运行阶段可按照建筑实际参数进行计算，以获得准确的采光效果计算结果。外窗的透射比应根据设计图纸确定。如果设计图纸中涉及的相关参数有所不同，需提供材料测试报告。

本款的内区是针对外区而言的，一般情况下外区的定义为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件、计算书；评价查阅相关竣工图、计算书、采光检测报告。

- IV 室内热湿环境

5.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，本条款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以自然通风、复合通风运行时段为评价时间范围，按主要功能房间或区域满足适应性热舒适区间的时间百分比进行评分。该条款关注的是建筑适应性热舒适设计，强调建筑中人不是环境的被动接受者，而是能够进行自我调节的适应者，人们会通过改变着装、行为或逐步调整自己的反应以适应复杂的环境变化，从而接受较大范围的室内温度。此外，营造动态而非恒定不变的室内环境，有利于维持人体对热环境的应激能力，改善使用者舒适感与身体健康。本条款要求从动态热环境和适应性热舒适角度，对室内热湿环境进行设计优化，强化自然通风、复合通风，合理拓宽室内热湿环境设计参数，鼓励设计中允许室内人员对外窗、风扇等装置进行自由调节。

第2款，人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉指标（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD），PMV-PPD的计算程序应按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785附录E的规定执行。本款以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。

当建筑部分房间采用自然通风或复合通风、部分房间采用人工冷热源，或者部分时间采用自然通风或复合通风、部分时间采用人工冷热源时，按照第1款、第2款分别评分后再按面积、时间比例计算作为本条得分。投入使用满1年的项目，第1款要求的实测数据主要是室内空气温度和气流速度实测值，室内温度实测应进行连续一年的监测，监测数据宜每10分钟记录一次，最大时间间隔不超过30分钟，室内气流平均速度采用室内运行典型工况下实测值；对于室外温度，可采用气象数据或实际监测数据，其中，监测数据宜每小时记录一次。第2款要求的实测数据主要是包括室内温度、湿度、气流速度和辐射温度的室内热湿环境实测值。室内温度和湿度应选择空调季和采暖季典型月份进行为期至少两周的连续测试，监测数据宜每10分钟记录一次，最大时间间隔不超过30分钟；气流速度和辐射温度采用室内运行典型工况下的实测值。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑、暖通专业施工图纸及设计说明，第1款还查阅室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；第2款还需查阅预计达标比例分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，第1款还需查阅室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；第2款还需查阅预计达标比例计算报告。已运行的项目应以基于实测数据的达标比例分析报告替代前述各项预计达标比例计算分析报告，附有相关实测数据。

5.2.10  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条在国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.10条的基础上发展而来，删除了非本省市相关地域的得分要求。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012规定：

6.2.4 采用自然通风的生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%；厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%，并不得小于0.60m²。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定：

3.1.14 夏热冬暖、温和B地区居住建筑外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的10%或外窗面积的45%，夏热冬冷、温和A区居住建筑外窗的通风开口面积不应小于房间地面面积的5%。

3.1.18 居住建筑的主要使用房间（卧室、书房、起居室等）的房间窗地面积比不应小于1/7。

若公共建筑有大进深内区，或者由于别的原因不能保证开窗通风面积，使得单纯依靠自然风压与热压不足以实现自然通风，需要进行自然通风优化设计或创新设计，以保证建筑在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次/h。模拟计算公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数，可采用区域网络模拟法或基于CFD的分布参数计算方法，具体计算过程应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018规定：

6.2.1 自然通风计算可采用区域网络模拟法或基于CFD的分布参数计算方法，且应符合下列规定：

1 当评估单个计算区域或房间内空气混合均匀时的建筑各区域或房间自然通风效果时，宜采用区域网络模拟方法；

2 当描述单个区域或房间内的自然通风效果时，宜采用CFD分布参数计算方法。

6.2.2 当采用区域网络模拟方法计算自然通风时，计算过程应包括下列内容：

1 建筑通风拓扑路径图，及据此建立的物理模型；

2 通风口阻力模型及参数；

3 通风口压力边界条件；

4 其他边界条件，包括热源、通风条件、时间进度、室内温湿度，以及污染源类型、污染源数量、污染源特性等；

5 模型简化说明。

6.2.3 当采用CFD分布参数计算方法计算自然通风时，宜采用室内外联合模拟法或室外、室内分步模拟法，且应符合下列规定：

1 计算域的确定应符合下列规定：

1)当采用室内外联合模拟方法时，室外模拟计算域应按本标准第4．2节的规定确定；

2)当采用室外、室内分步模拟法时，室外模拟计算域应按本标准第4．2节的规定确定，室内模拟计算域边界应为目标建筑外围护结构。

2 物理模型的构建应符合下列规定：

1)建筑门窗等通风口应根据常见的开闭情况进行建模；

2)建筑门窗等通风口开口面积应按实际的可通风面积设置；

3)建筑室内空间的建模对象应包括室内隔断。

3 网格的优化应符合下列规定：

1)当采用室内外联合模拟的方法时，宜采用多尺度网格，其中室内的网格应能反映所有阻隔通风的室内设施，且网格过渡比不宜大于1．5；

2)当采用室外、室内分步模拟的方法时，室内的网格应能反映所有阻隔通风的室内设施，通风口上宜有9个(3×3)及以上的网格。

4 应根据计算对象的特征和计算目的，选取合适的湍流模型。室外风环境模拟的边界条件应符合本标准第4．2节的规定，室内风环境模拟宜采用标准k-ε模型及其修正模型。

5 当采用室外、室内分步模拟法时，室内模拟的边界条件宜按稳态处理，且应符合下列规定：

1)应通过室外风环境模拟结果获取各个建筑门窗开口的压力均值；

2)当计入热压效应引起的自然通风时，应计入室内热源、围护结构得热等因素的影响，空气密度应符合热环境下的变化规律，且宜采用布辛涅斯克(Boussinesq)假设或不可压理想气体状态方程。

自然通风换气次数模拟报告内容要求详见《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018附录A.0.5。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件，第1款还查阅住宅建筑外窗可开启面积比例计算书；第2款还查阅公共建筑室内自然通风模拟分析报告。评价查阅相关的竣工文件，第1款还查阅住宅建筑外窗可开启面积比例计算书；第2款还查阅公共建筑室内自然通风模拟分析报告。

5.2.11  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条所述的可调节遮阳设施包括活动外遮阳设施（含电致变色玻璃）、中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳）、固定外遮阳（含建筑自遮阳）加内部高反射率（全波段太阳辐射反射率大于0.50）可调节遮阳设施或可调内遮阳设施（包括活动百叶和窗帘）等。其中，固定外遮阳指建筑设计包含300mm以上的挑檐、阳台或立面构造。对于可调内遮阳设施，应在建筑设计图纸中明确有安装才可算作可调节遮阳设施。本条所述的外窗包含立面外窗和屋顶天窗。

遮阳设施的面积占外窗透明部分比例Sz，按下式计算：

Sz=Sz0·η

式中：η——遮阳方式修正系数。对于活动外遮阳设施，η为1.2；对于中置可调遮阳设施，η为l；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，η为0.8；对于可调内遮阳设施，η为0.6。

Sz0——遮阳设施应用面积比例。活动外遮阳、中置可调遮阳和可调内遮阳设施，可直接取其应用外窗的比例，即装置遮阳设施外窗面积占所有外窗面积的比例；对于固定外遮阳加内部高反射率可调节遮阳设施，按大暑日9：00-17：00之间所有整点时刻其有效遮阳面积比例平均值进行计算，即该期间所有整点时刻其在所有外窗的投影面积占所有外窗面积比例的平均值。

对于按照大暑日9：00-17：00之间整点时刻没有阳光直射的透明围护结构，不计入计算。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑专业设计说明、门窗表、立面图，遮阳装置图纸（遮阳系统详细的控制安装节点图，遮阳系统的平、立面图）等设计文件，遮阳产品说明书，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书（应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计）。评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还需查阅遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同，可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书。

- 6 生活便利

- 6.1  控制项

6.1.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

在满足现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019和《无障碍设计规范》GB50763的基本要求上，本条要求在室外场地设计中，应对室外场地无障碍路线系统进行合理规划，场地内各主要游憩场所、建筑出入口、服务设施及城市道路，形成连贯的无障碍步行路线。

本条所指公共绿地是指为各级生活圈居住区配建的公园绿地及街头小广场。对应城市用地分类G类用地（绿地与广场用地）中的公园绿地（G1）及广场用地（G3），不包括城市级的大型公园绿地及广场用地，也不包括居住街坊内的绿地。

在无障碍系统设计中，场地中的缘石坡道、无障碍出入口、轮椅坡道、无障碍通道、门、楼梯、台阶、扶手等应满足标准中的无障碍设施设计要求，合理设置通用的无障碍标志和信息系统。场地内盲道的设置不作为本条评价重点。

本条的评价方法为：

预评价查阅建筑施工图设计说明（应说明室外场地的无障碍设计内容），建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图（应体现建筑主要出入口、主要室外活动场地、服务设施及城市道路等部位之间人行通道的无障碍设计内容），室外景观园林平面施工图（包含建筑主要出入口、主要室外活动场地、服务设施及城市道路等部位之间人行通道的无障碍设计）等设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅无障碍设计重点部位的实景影像资料。

6.1.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018规定：

9.2.2  城市公共汽电车的车站服务区域，以300m半径计算，不应小于规划城市建设用地面积的50%；以500m半径计算，不应小于90%。

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018的附录B、C对居住区配套设置公共车站、轨道交通站点均有具体要求。

本条强调了以人步行到达公共交通站点（含轨道交通站点）不超过500m作为绿色建筑与公共交通站点设置的合理距离，明确了建筑使用者应具备利用公共交通出行的便利条件。在项目规划布局时，应充分考虑场地步行出入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件。

当有些项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，但出入口5km半径内有公共交通站点，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行。制定了专用接驳车服务实施方案并向社会或相关受众公示、能够提供定点接驳服务的建设项目，视为本条达标。

本条的评价方法为：

场地出入口5km半径内没有公共交通站点，视为本条达标。

预评价查阅建设项目规划设计总平面图、场地周边公共交通设施布局示意图等规划设计文件，重点审核场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离；查阅提供专用接驳车服务的实施方案（如必要）。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，重点审核建设项目场地出入口与公交站点的实际距离等相关证明材料；还查阅提供专用接驳车服务的实施方案（如必要）。投入使用的项目，尚应提供公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

6.1.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

绿色建筑配建停车场（库）应具备电动汽车充电设施或安装条件。电动汽车充电基础设施建设，应纳入工程建设预算范围、随工程统一设计与施工完成直接建设或做好预留。根据粤府〔2018〕46号《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》粤府〔2018〕46号，新建住宅停车位全部建设充电设施或预留安装充电设施接口，新建办公楼、商场、酒店等公共建筑类项目，要按不低于停车位总数的一定比例配建充换电桩或预留充换电设施接口，其中广州、深圳市不低于30%，珠三角地区其他城市不低于15%，粤东西北地区不低于10%。充电设施建设应符合《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018等标准的规定。

对于直接建设的充电车位，应做到低压柜安装第一级配电开关，安装干线电缆，安装第二级配电区域总箱，敷设电缆桥架、保护管及配电支路电缆到充电桩位，充电桩可由运营商随时安装在充电基础设施上。对于预留条件的充电车位，至少应预留外电源管线、变压器容量，第一级配电应预留低压柜安装空间、干线电缆敷设条件，第二级配电应预留区域总箱的安装空间与接入系统位置和配电支路电缆敷设条件，以便按需建设充电设施。

电动汽车充电负荷优先兼用建筑常规配电变压器供电，经评估如建筑常规配电变压器的负载率超过经济运行区间，则应增加变压器容量。

本条的评价方法为：

规划条件中未要求设置机动车位的项目，视为本条达标。

预评价查阅建筑施工图中电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容，电气施工图中充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

6.1.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

对于无障碍汽车停车位，下表汇总了《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021和《无障碍设计规范》GB 50763-2012对设置无障碍机动车停车位的规定。

表6-1  停车位无障碍设计

| 标准 | 停车位无障碍设计要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 | 1 应将通行方便、路线段的停车位设为无障碍机动车停车位。 2 总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位；城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。 |  |
| 《无障碍设计规范》GB 50763-2012 | 居住区、居住建筑 | 1 居住区停车场和车库的总停车位应设置不少于0.5%的无障碍机动车停车位；若设有多个停车场和车库，宜每处设置不少于1个无障碍机动车停车位； 2 地面停车场的无障碍机动车停车位宜靠近停车场的出入口设置。 |
|  | 公共建筑 | 建筑基地内总停车数在100以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。 |

本条的评价方法为：

规划条件中未要求设置非机动车位的项目，视为本条达标。

预评价查阅建筑施工图中无障碍停车位设计内容。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

6.1.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《城市综合交通体系规划标准》GB/T 51328-2018规定：

13.2.1  非机动车停车场应满足非机动车的各类停放需求，宜在地面设置，并与非机动车交通网络相衔接。可结合需求设置分时租赁非机动车停车位。

13.2.2  公共交通站点及周边，非机动车停车位供给宜高于其他地区。

13.2.3  非机动车路内停车位应布设在路侧带内，但不应妨碍行人通行。

13.2.4  非机动车停车场可与机动车停车场结合设置，但进出通道应分开布设。

13.2.5  非机动车的单个停车位面积宜取1.5m2~1.8m2。

本条的评价方法为：

按标准设置自行车（含电动自行车）停车位，应位置合理、方便出入，设置遮阳遮雨设施，以保证非机动车的日常使用。

若规划条件中未要求设置非机动车位的项目，视为本条达标。

预评价查阅建设项目规划设计总平面图中的自行车库/棚位置、地面停车场位置，自行车库/棚及附属设施施工图。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅自行车停车场所的现场影像资料。

6.1.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015规定：

4.5.2  建筑设备管理系统宜包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统，以及需纳入管理的其他业务设施系统等。

4.5.3建筑设备监控系统应符合下列规定：

1  监控的设备范围宜包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等；

2  采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息；

3  监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求。

4  应适应相关的管理需求与公共安全系统信息关联；

5  宜具有向建筑内相关集成系统提供建筑设备运行、维护管理状态等信息的条件。

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014规定：

4.1.2 监控系统的监控功能应根据监控范围和运行管理要求确定，并符合下列规定：

1  应具备监测功能；

2  应具备安全保护功能；

3宜具备远程控制功能，并应以实现监测和安全保护功能为前提；

4宜具备自动启停功能，并应以实现远程控制功能为前提；

5宜具备自动调节功能，并应以实现远程控制功能为前提。

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015第5至18章中对各种类型建筑的智能化系统提出了配置要求（汇总见表6-2），其中针对大部分大中型的建筑提出“应配置”建筑设备监控系统的要求，针对一部分中小型建筑提出“宜配置”的要求，针对个别小型建筑提出“可设置”的要求。因此，不同规模、不同功能的建筑项目是否需要设置及需设置的系统大小应根据实际情况合理确定、规范设置。例如，对于面积不大于2万m2的公共建筑，或面积不大于10万m2的住宅建筑，对其公共设施的监控可以不设建筑设备自动监控系统，但应设置简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等，也都能取得良好的效果。

表6-2  不同类型建筑对于建筑设备监控系统的设置要求汇总表

| 类别 | 设置要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 非超高层住宅建筑 | 超高层住宅建筑 |  |  |
|  | ⊙ | ⊙ |  |  |
| 办公建筑 | 普通办公建筑 | 商务办公建筑 |  |  |
|  | ● | ● |  |  |
|  | 其他职级职能办公建筑 | 地市级职能办公建筑 | 省部级及以上职能办公建筑 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
| 旅馆建筑 | 其他服务等级旅馆 | 三星及四星级服务等级旅馆 | 五星级及以上服务等级旅馆 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
| 文化建筑 | 专门图书馆 | 科研图书馆 | 高等学校图书馆 | 公共图书馆 |
|  | ⊙ | ⊙ | ● | ● |
| 博物馆建筑 | 小型博物馆 | 中型博物馆 | 大型博物馆 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
| 观演建筑 | 小型剧场 | 中型剧场 | 大型剧场 | 特大型剧场 |
|  | ○ | ⊙ | ● | ● |
| 会展建筑 | 小型会展中心 | 中型会展中心 | 大型会展中心 | 特大型会展中心 |
|  | ⊙ | ● | ● | ● |
| 教育建筑 | 高等专科学校 | 综合性大学 | 职业学校 | 普通高级中学 |
|  | ⊙ | ● | ⊙ | ● |
|  | 小学 | 初级中学 |  |  |
|  | ○ | ⊙ |  |  |
| 金融建筑 | 基本金融业务建筑 | 综合金融业务建筑 |  |  |
|  | ⊙ | ● |  |  |
| 交通建筑 | 支线航站楼 | 国际航站楼 |  |  |
|  | ● | ● |  |  |
|  | 铁路客运三等站 | 铁路客运一等站、二等站 | 铁路客运特等站 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
|  | 一般轨道交通站 | 枢纽轨道交通站 |  |  |
|  | ● | ● |  |  |
|  | 四级汽车客运站 | 三级汽车客运站 | 二级汽车客运站 | 一级汽车客运站 |
|  | ○ | ⊙ | ● | ● |
| 医疗建筑 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
|  | 专科疗养院 | 综合性疗养院 |  |  |
|  | ⊙ | ● |  |  |
| 体育建筑 | 丙级体育建筑 | 乙级体育建筑 | 甲级体育建筑 | 特级体育建筑 |
|  | ⊙ | ● | ● | ● |
| 商店建筑 | 小型商店 | 中型商店 | 大型商店 |  |
|  | ⊙ | ● | ● |  |
| 通用工业建 筑 | 辅助型作业环境 | 加工生产型作业环境 |  |  |
|  | ● | ● |  |  |

注：●—应配置；⊙—宜配置；○—可配置。

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014不仅对所规定的监测、安全保护、远程控制、自动启停、自动调节5项功能提出了具体要求，还分别对暖通空调、给水排水、供配电、照明、电梯与自动扶梯等不同建筑设备监控系统的监控功能提出了细化要求。

本条的评价方法为：

未设置建筑设备管理系统的建筑，在提交合理充分的论述和证明材料后，视为本条达标。

预评价查阅建筑设备自控系统的设计说明、系统图、监控点位表、平面图、原理图等设计文件，相关设备使用说明书等。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。投入使用的项目，尚应查阅运行记录和运行分析报告。

6.1.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

应根据现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314和现行行业标准《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174，设置合理、完善的信息网络系统。根据国家工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5.1.2条的条文说明中也提到：“建筑内的信息网络系统一般分为业务信息网和智能化设施信息网，由物理线缆层、网络交换层、安全及安全管理系统、运行维护管理系统等组成，支持建筑内语音、数据、图像等多种类信息的传输。系统和信息的安全，是系统正常运行的前提，一定要保证。建筑内信息网络系统与建筑物外其他信息网互联时，必须采取信息安全防范措施，确保信息网络系统安全、稳定和可靠。”

本条的评价方法为：

预评价查阅智能化、装修等专业的信息网络系统设计文件，包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

6.1.8

6.1.9

- 6.2  评分项

- I 出行与无障碍

6.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条是在第6.1.2条基础上进一步评价的得分条件，明确了对公交站点、轨道交通站点以及多条公交线路站点的评分得分，具体可见第6.1.2条的条文说明内容。

项目用地范围内建设有公共交通站点，即使暂无开行公交线路，也可判定第1款达标。只设置有专用接驳车服务，第1款不达标；但专用接驳车可联系不少于2条线路的公共交通站点，第2款达标。

本条的评价方法为：

预评价查阅建设项目规划设计总平面图、场地周边公共交通设施布局示意图等规划设计文件，重点审核场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离以及公交线路的设置情况。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，重点审核建设项目场地出入口与公交站点的实际距离、公交线路的设置情况等相关证明材料。投入使用的项目，尚应提供公共交通站点的影像资料。

6.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，建筑的道路、绿地、停车位、出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯、厕所等建筑室内外公共区域均应方便老年人、行动不便者及儿童等人群的通行和使用，按照现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定配置无障碍设施。无障碍系统应保持连续性，如建筑场地的无障碍步行道应连续铺设，不同材质的无障碍步行道交接处应避免产生高差，所有存在高差的地方均应设置坡道，应与建筑场地外无障碍系统连贯连接。住宅建筑内的电梯不应平层错位。建筑室内有高差的地方，也应设置坡道方便轮椅上下。

第2款，在建筑出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等室内公共区域中与人体高度接触较多的墙、柱等公共部位，阳角均采用圆角设计。圆角为一段与阳角的两边相切形成的圆弧，可以避免棱角或尖锐突出物对使用者，尤其老人、行动不便者及儿童带来的安全隐患。当公共区域室内阳角为大于90度的钝角时，可不做圆角要求。该设计主要集中应用在人流量较大、使用人群多样的商业、餐饮、娱乐等建筑的大厅、走廊等公共区域，且与人体高度直接接触较多的扶手、墙、柱等公共部位位置。同时，该区域应设置具有防滑功能的抓杆或扶手，以尽可能保障其行走或使用的安全、便利。

第3款，本款参考国家现行标准及规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《无障碍设计规范》GB 50763、《住宅设计规范》GB 50096的相关要求。

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021规定：

2.6.4 公共建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。

《无障碍设计规范》GB 50763-2012规定：

7.4.2(2) 设置电梯的居住建筑，每居住单位至少应设置1部能直达户门层的无障碍电梯。

7.4.5  ……当无障碍宿舍设置在二层以上且宿舍建筑设置电梯时，应设置不少于1部无障碍电梯，无障碍电梯应与无障碍宿舍以无障碍通道连接。

《住宅设计规范》GB 50096-2011规定：

6.4.2 十二层及十二层以上的住宅，每栋楼设置电梯不应少于两台，其中应设置一台可容纳担架的电梯。

国家工程建设规范《住宅项目规范》（征求意见稿）第7.5.1条进一步提出：“十二层及十二层以上的住宅建筑，每个居住单元设置电梯不应少于2台，其中设置可容纳担架的电梯不应少于1台。”

本条的评价方法为：

单层建筑第3款直接得分，户内电梯不做要求。

预评价，第1款查阅建筑专业的设计说明、总平面图、建筑出入口及其他室内公共区域平面图、无障碍设计详图、电梯详图，景观专业的设计说明、景观总平面图室外公共活动场地及道路设计无障碍设计详图等设计文件；第2款查阅室内装修专业的设计说明、室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点等无障碍设计设计详图、装修设计材料表等设计文件；第3款查阅建筑及室内装修设计施工图，电梯室内设计详图。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，第3款还查阅电梯产品说明书。

- II 服务设施

6.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款针对住宅建筑。本款与现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180进行了对接，居住区的配套设施是指对应居住区分级配套规划建设，与居住人口规模或住宅建筑面积规模相匹配的生活服务设施；主要包括公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施。本款选取了居民使用频率较高或对便利性要求较高的配套设施进行评价，突出步行可达的便利性设计原则。且增加了医院、各类群众文化活动设施、老年人日间照料中心等公共服务设施的评价内容，强化了对公共服务水平的评价。其中医院含卫生服务中心、社区医院，群众文化活动设施含文化馆、文化宫、文化活动中心、老年人或儿童活动中心等。

对于本款第7项的商业服务设施，《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018附录B给出了商场、菜市场或生鲜超市、健身房、餐饮设施、银行营业网点、电信营业网点、邮政营业场所、其他等8项。

第2款针对公共建筑。公共建筑兼容2种及以上主要公共服务功能是指主要服务功能在建筑内部混合布局，部分空间共享使用，如建筑中设有共用的会议设施、展览设施、健身设施、餐饮设施等以及交往空间、休息空间等空间，提供休息座位、家属室、母婴室、活动室等人员停留、沟通交流、聚集活动等与建筑主要使用功能相适应的公共空间。

公共服务功能设施向社会开放共享的方式也具有多种形式，可以全时开放，也可根据自身使用情况错时开放。建筑向社会提供开放的公共空间和室外场地，既可增加公共活动空间提高各类设施和场地的使用效率，又可陶冶情操、增进社会交往。例如文化活动中心、图书馆、体育运动场、体育馆等，通过科学管理错时向社会公众开放；办公建筑的室外场地、或公共绿地、停车库等在非办公时间向周边居民开放，会议室等向社会开放，商业建筑的屋顶绿化或室外绿地在非营业时间提供给公众休憩等，鼓励或倡导公共建筑附属的开敞空间错时共享，尽可能提高使用效率，提高这些公共空间的社会贡献率。

本款对于中小学、幼儿园、社会福利等公共服务设施，因建筑使用功能的特殊性，第1、2、5 项可按照满足要求直接得分。幼儿园、中小学建议寒暑假可错期开放。

本条的评价方法为：

宿舍建筑本条按第2款评价。

预评价查阅建筑总平面施工图、公共服务设施布局图、位置标识图等规划设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。投入使用的项目，尚应查阅设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明、工作记录等。

6.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，居住区公园在国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018中有相应的要求，“各级居住区公园绿地应构成便于居民使用的小游园和小广场，作为居民集中开展各种户外活动的公共空间，并宜动静分区设置。动区供居民开展丰富多彩的健身和文化活动，宜设置在居住区边缘地带或住宅楼栋的山墙侧边。静区供居民进行低强度、较安静的社交和休息活动，宜设置在居住区内靠近住宅楼栋的位置，并和动区保持一定距离。通过动静分区，各场地之间互不干扰，塑造和谐的交往空间，使居民既有足够的活动空间，又有安静的休闲环境。”

第2款，依据国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018，中型以上多功能运动场地（含体育场）是指，用地面积在1310m2以上，或设置60m~100m直跑道和环形跑道的体育活动场地。

本条的评价方法为：

预评价查阅建筑总平面施工图、场地周边公共设施布局图/规划图、步行路线图、位置标识图等规划设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅步行路线图及开敞空间出入口照片等。

6.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，《城市社区多功能公共运动场配置要求》GB/T 34419-2017提出充分考虑社区所在地的气候、人文和民族特点，选择设置当地群众喜爱的体育项目。《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018提出室外综合健身场地（含老年户外活动场）的服务半径不宜大于300m。如项目本身无室外健身场地，本款不得分。

第2款，健身慢行道是指在场地内设置的供人们进行行走、慢跑的专门道路。健身慢行道应尽可能避免与场地内车行道交叉，步道宜采用弹性减振、防滑和环保的材料（如塑胶、彩色陶粒等），以减少对人体关节的冲击和损伤。步道宽度不少于1.25m，源自我国住房和城乡建设部以及国土资源部联合发布的《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

第3款，鼓励建筑或社区中合理设置健身空间，若健身房设置在地下，其室内照明、排风、新风、空调等应满足使用要求。除专门的健身空间外，也可利用公共空间（如小区会所、入口大堂、休闲平台、共享空间、架空层、凉亭等）设置健身区，此处所指的公共空间内设置的健身区应是在满足正常使用功能的前提下，通过空间合理布局，形成固定的、具有一定规模的健身区域方可计入面积。健身空间内宜配置健身器材，提供给人们全天候进行健身活动的条件，鼓励积极健康的生活方式。健身空间还包括开放共享的羽毛球室、乒乓球室、室内健身房。如项目内设置收费健身房并可向业主提供优惠使用条件，本款也可得分。

第4款，适宜健身的楼梯间，应具有天然采光、良好的视野、充足的照明，距离主入口的距离不大于15m，踏步高度不超过0.16m。楼梯间作为日常使用和应急疏散等多功能场所，应尽量采用自然通风，以提高排除进入楼梯间内烟气的可靠性，确保楼梯间的安全；约束踏步高度，主要是部分疏散专用楼梯踏步高度0.18m、服务楼梯0.20m、住宅公共楼梯0.175m，踏步较高，不适宜人员行走和锻炼。距离主入口的距离不大于15m是为吸引人们主动选择走楼梯的健康出行方式。

本条的评价方法为：

幼儿园、体育类建筑，本条直接得分。

预评价查阅包含健身设施布局、健身慢行道路线、健身设施场地布置、楼梯间及楼梯间照明系统设计等内容的规划设计文件，及相关产品说明书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，及相关产品说明书。

- III 智慧运行

6.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条要求设置电、气、热的能耗计量系统和能源管理系统。建筑至少应对建筑最基本的能源资源消耗量设置管理系统。但不同规模、不同功能的建筑项目需设置的系统大小及是否需要设置应根据实际情况合理确定。

第1款和第2款，对于公共建筑，冷热源、输配系统和电气等各部分能源应进行独立分项计量，应能实现远传，其中冷热源、输配系统的主要设备包括冷热水机组、冷热水泵、新风机组、空气处理机组、冷却塔等，电气系统包括照明、插座、动力等。对于计量数据采集频率不作强制性要求，可根据具体工作需要灵活设置，一般在10分钟/次到1小时/次之间。

对于住宅建筑，鉴于分户之间具有相对独立性与私密性的特点，不便对每户能耗情况实行细化监测和管理，但仍需对单元或楼栋整体能耗情况有所了解以便整体统筹管理；而公共区域主要由物业管理单位运行维护和管理，故主要针对其公共区域提出分项计量与管理要求（如公共设备用电、动力用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电等）；对于住户仅要求每个单元（或楼栋）设置可远传的计量总表。

计量器具应满足现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167要求。在计量基础上，通过能源管理系统实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。

第3款，在计量基础上，通过能源管理系统实现数据传输、存储、分析功能，系统可存储数据均应不少于一年。

第4 款，如果能耗管理系统具有建筑能耗原始数据和分析统计数据自动上传到上一级区域平台的功能，则可有效实现能耗数据的共享与互通，将便于加强建筑的节能管理工作，有利于建立节能运行管理制度，实现建筑节能规划目标。

本条的评价方法为：

预评价查阅用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统的设计说明、系统配置等设计文件，重点审核能源管理系统能否实现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅有关产品型式检验报告。投入使用的项目，尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

6.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

为加强建筑的可感知性，本条要求住宅建筑每户均应设置空气质量监控系统，公共建筑主要功能房间应设置空气质量监控系统。

第1款，对于安装监控系统的建筑，系统至少对PM10、PM2.5、CO2分别进行定时连续测量、显示、记录和数据传输，监测系统对污染物浓度的读数时间间隔不得长于10min。系统具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。当系统所监测的空气质量偏离理想阈值时，系统可实现超标警示，提醒建筑管理方对可能影响这些指标的系统做出及时的调试或调整。

第2 款，当监测发布系统出现超标警示，系统可根据监测数据实现室内空气质量的智能化调控，联动通风系统，既可以维持建筑室内环境健康舒适，又能实现建筑节能。

本条的评价方法为：

预评价查阅监测系统的设计说明、监测点位图、系统功能说明书等设计文件。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅有关产品型式检验报告，必要时进行现场核查通风系统联动情况。投入使用的项目，尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

6.2.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，远传水表相较于传统的普通机械水表增加了信号采集、数据处理、存储及数据上传功能，可以实时的将用水量数据上传给管理系统。采用远传计量系统对各类用水进行计量，可准确掌握项目用水现状，用水总量和各用水单元之间的定量关系，分析用水的合理性，发掘节水潜力，制定出切实可行的节水管理措施和绩效考核办法。

第2款，远传水表应根据水平衡测试的要求分级安装，分级计量水表安装率应达100％。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。物业管理方应通过远传水表的数据进行管道漏损情况检测，随时了解管道漏损情况，及时查找漏损点并进行整改。

第3款，建筑中设有的各类供水系统均设置了水质在线监测系统，第3款方可得分。实现水质在线监测需要设计并配置在线检测仪器设备，检测关键性位置和代表性测点的水质指标。生活饮用水、非传统水源的在线监测项目应包括但不限于浑浊度、余氯、pH值、电导率（TDS）等，雨水回用还应监测SS、CODcr；管道直饮水的在线监测项目应包括但不限于浑浊度、pH值、余氯或臭氧（视采用的消毒技术而定）等指标，终端直饮水可采用消毒器、滤料或膜芯（视采用的净化技术而定）等耗材更换提醒报警功能代替水质在线监测；游泳池水的在线监测项目应包括但不限于pH值、氧化还原电位、浊度、水温、余氯或臭氧浓度（视采用的消毒技术而定）等指标；空调冷却水的在线监测项目应包括但不限于pH值（25℃）、电导率（25℃）等指标。未列及的其他供水系统的水质在线监测项目，均应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。水质监测的关键性位置和代表性测点包括：水源、水处理设施出水及最不利用水点。监测点位的数量及位置也应满足相应供水系统及水质标准规范的要求。水质在线监测系统应有记录和报警功能，其存储介质和数据库应能记录连续一年以上的运行数据，且能随时供用户查询。管理制度中应有用户查询机制管理办法。

本条的评价方法为：

预评价查阅包含供水系统远传计量设计图纸、计量点位说明或示意图、水质监测系统设计图纸、监测点位说明或示意图等在内的设计文件。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅监测与发布系统说明，远传水表或水质监测设备的型式检验报告。已投入使用的项目，尚应查阅用水量远传计量及水质在线监测的管理制度、历史监测数据、运行记录，用水量分类、分项计量记录及统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

6.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

通过BIM技术运用到设备管理系统中，使系统包含设备所有的基本信息，可以实现三维动态地观察设备实时状态，从而使设施管理人员了解设备的使用状况；也可以根据设备的状态提前预测设备将要发生的故障，从而在设备发生故障前就对设备进行维护，降低维护费用。将BIM运用到设备管理中，可以查询设备信息、设备运行和控制、自助进行设备报修，也可以进行设备的计划性维护等。

本条的评价方法为：

预评价查阅相关设计文件。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅在设备管理维护种BIM的应用情况。

6.2.10  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

智能化服务系统，包括智能家居监控系统、智能环境设备监控系统、智能工作生活服务系统等。智能家居监控系统或智能环境设备监控系统是以相对独立的使用空间为单位，利用综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术、音视频技术等将家具生活或工作事务有关的设施进行集成，构建高效的建筑设施与日常事务的管理系统，提升家居和工作的安全性、便利性、舒适性、艺术性，实现更加便捷适用的生活和工作环境。

第1款，智能化服务系统的控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥控、红外转发以及可编程定时控制等，如果系统具备了远程监控功能，使用者可通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的监测，以及对智能家居或环境设备系统的监测和控制、对工作生活服务平台的访问操作，从而可以有效提升服务便捷性。

第2款，智能化服务系统平台能够与所在的智慧城市（城区、社区）平台对接，则可有效实现信息和数据的共享与互通，大大提高信息更新与扩充的速度和范围，实现相关各方的互惠互利。智慧城市（城区、社区）的智能化服务系统的基本项目一般包括智慧物业管理、电子商务服务、智慧养老服务、智慧家居、智慧医院等，能够为建筑层面的智能化服务系统提供有力支撑。

本条的评价方法为：

预评价查阅包含智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案等在内的智能化及装修设计文件，重点审核其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能等。

评价除查阅预评价所要求内容外，还查阅相关产品的型式检验报告。投入使用的项目尚应查阅管理制度、历史监测数据、运行记录。

- IV 物业管理

6.2.11  本条适用于各类民用建筑的评价。

第1款，节能、节水、节材等资源节约与绿化的各项操作规则应在各个岗位现场显著位置明示，保证工作质量和设备设施安全、高效运行。应急预案中应明确规定各种突发事故的处理流程、人员分工、严格的上报和记录程序，对专业维修人员的安全有严格的保障措施。主要包括：

1）各类设施机房（如制冷机房、空调机房、锅炉房、电梯机房、配电间、泵房、中控室等）操作规程的合理性及落实情况。在机房中明示管理制度、操作规程、交接班制度、岗位职责、应急预案。

2）节能、节水设施设备应具有巡回检查制度、保养维护制度，并有完善的运行记录等；

3）节材应具有详细、完整的购置和使用记录。

4）绿化保养应具有完善的保养维护制度，应有完整的养护记录、药品的购置和使用记录。

第2款，物业管理机构在保证建筑的使用性能要求、投诉率低于规定值的前提下，实现其经济效益与建筑用能系统的耗能状况、水资源等的使用情况直接挂钩。在运营管理中，建筑运行能耗可参考现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161制定激励政策，建筑水耗可参考现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555制定激励政策。通过绩效考核，调动运营管理工作者的绿色运营意识、激发其绿色管理的积极性，提升物业管理部门的管理服务水平和效益，有效促进运行节能节水。

本条的评价方法为：

在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价第1款，查阅节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，包括操作规程、应急预案、操作人员的专业证书，节能、节水、节材、绿化的运维管理记录。

评价第2款，查阅运行管理机构的工作考核体系文件（包括业绩考核办法）。

6.2.12 本条适用于各类民用建筑的评价。

第1款，对绿色建筑的运营效果进行评估是及时发现和解决建筑运营问题的重要手段，也是优化绿色建筑运行的重要途径。绿色建筑涉及的专业面广，所以制定绿色建筑运营效果评估技术方案和评估计划，是评估有序和全面开展的保障条件。根据评估结果，可发现绿色建筑是否达到预期运行目标，进而针对发现的运营问题制定绿色建筑优化运营方案，保持甚至提升绿色建筑运行效率和运营效果。

第2款，保持建筑及其区域的公共设施设备系统、装置运行正常，做好定期巡检和维保工作，是绿色建筑长期运行管理中实现各项目标的基础。制定的管理制度、巡检规定、作业标准及相应的维保计划是保障使用者安全、健康的基本保障。各种公共设备的巡检，应制定设备设施的巡检制度，对日常巡检、月度巡检、季度巡检、巡检范围、巡检路线、记录表等做明确的要求和规范的管理，对应有完整的记录。定期的巡检包括：公共设施设备（管道井、绿化、路灯、外门窗等）的安全、完好程度、卫生情况等；设备间（配电室、机电系统机房、泵房）的运行参数、状态、卫生等；消防设备设施（室外消防栓、火灾自动报警系统、灭火器）等完好程度、标识、状态等。以上内容还应做好归档和记录。

系统、设备、装置的检查、调适不仅限于新建建筑的试运行和竣工验收，而应是一项持续性、长期性的工作。建筑运行期间，所有与建筑运行相关的管理、运行状态，建筑构件的耐久性、安全性等会随时间、环境、使用需求调整而发生变化，因此持续到位的维护特别重要。

第3款，物业管理机构有责任定期（每年）开展能源诊断。住宅类建筑能源诊断的内容主要包括：能耗现状调查、室内热环境和暖通空调系统等现状诊断。住宅类建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的有关规定。公共建筑能源诊断的内容主要包括：冷水机组、热泵机组的实际性能系数、锅炉运行效率、水泵效率、水系统补水率、水系统供回水温差、冷却塔冷却性能、风机单位风量耗功率、风系统平衡度等，公共建筑能源诊断检测方法可参照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的有关规定。

第4款，水质的定期检测应按现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.1～5750.13、现行行业标准《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141等标准执行，保证检测频率不低于季检，且其中一次季检满足年检要求。项目可根据管理需求选择是否对各类用水进行周检，本款对周检不进行得分要求。水质检测不同周期下要求检测的指标如下：

表6-3  水质检测项目及周期

| 频率 用水 类别 | 周检指标（包含但不限于） | 季检指标（包含但不限于） | 年检指标（包含但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加硬度、菌落总数、总大肠菌群、CODMn | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749中的全部常规指标*1项目 |
| 直饮水 | 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、CODMn、浑浊度、pH值、余氯或臭氧 | 在周检指标要求的基础上，增加硬度、溶解性总固体 | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749中的全部常规指标*1项目，现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94中的全部项目 |
| 游泳池池水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加硬度、菌落总数、总大肠菌群、CODMn | 现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244中的全部项目 |
| 生活热水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加硬度、菌落总数、总大肠菌群、CODMn、嗜肺军团菌 | 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749中的常规指标*1项目，现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521中的全部项目 |
| 景观水体 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加菌落总数、总大肠菌群、CODMn | 现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921中的全部项目 |
| 建筑中水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加菌落总数、总大肠菌群、CODMn | 中水用途对应的现行国家标准*2中的全部项目 |
| 市政再生水 | 浑浊度、色度、臭和味、余氯、pH值、溶解性总固体 | 在周检指标要求的基础上，增加菌落总数、总大肠菌群、CODMn | 再生水用途对应的现行国家标准*2中的全部项目 |
| 回用雨水 | SS、CODcr | 在周检指标要求的基础上，增加菌落总数、总大肠菌群 | 雨水用途对应的现行国家标准*2中的全部项目、SS、CODcr |

注：*1 如项目所在地供水行政主管部门和卫生行政部门对现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749中的非常规指标有检测要求的，也应列入年检指标。

*2 用于冲厕、绿化灌溉、洗车、道路浇洒、景观水体的用水应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T 25499、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的要求。

*3 项目水质检测按周检频率实施时，除满足表中周检指标要求外，还应满足季检和年检要求；水质检测按季检频率实施时，除满足表中季检指标要求外，还应满足年检要求。

第3、4款所要求的能耗诊断和水质检测，既可由物业管理部门自检，也可委托具有资质的第三方检测机构进行定期检测。要求各类用水水质的年检委托具有资质的第三方检测机构进行。

本条的评价方法为：

在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价第1款，查阅由物业管理团队制定的、与绿色建筑运营效果评估相关的工作制度文件，重点审核工作制度是否包括开展绿色建筑运营效果评估工作的责任分工、时间安排和具体流程等内容。

评价第2款，查阅各类公共设备设施最近一年的巡检、调适、维保、标定记录，重点审核记录是否完整、是否包括时间、巡检员和部门配合人员的签名、及发现问题后的整改情况。

评价第3款，查阅能耗管理制度、历年的能耗记录、节能诊断评估报告、优化方案，重点审核能耗记录数据是否全面、报告是否明确项目所处的节能水平及优化潜力、方案是否明确了优化目标及措施。

评价第4款，查阅水质检测管理制度、历年的水质检测记录、检测报告、整改记录及公示记录。

6.2.13  本条适用于各类民用建筑的评价。

第1款，绿色教育宣传可通过制作宣传海报、组织培训与宣传教育会议、组织参观、媒体报道等方式实现，可包括：

1）开展绿色建筑新技术新产品展示、技术交流和教育培训，宣传绿色建筑的基础知识、设计理念和技术策略；

2）宣传引导节约意识和行为，如纠正并杜绝开窗运行空调、无人照明、无人空调等不良习惯，促进绿色建筑的推广应用。

3）在公共场所显示绿色建筑的节能、节水、减排成果和环境数据。

4）对于绿色行为（如垃圾分类收集等）的奖惩办法。

第2款，利用实体平台或网络平台开展展示体验、交流分享、宣传推广活动，例如建立绿色生活的体验小站、旧物置换、步数绿色积分、绿色小天使亲子活动等。绿色设施使用手册是为建筑使用者及物业管理人员提供的各类设备设施的功能、作用及使用说明的文件。绿色设施包括建筑设备管理系统、节能灯具、遮阳设施、可再生能源系统、非传统水源系统、节水器具、节水绿化灌溉设施、垃圾分类处理设施等。

第3款，定期用户调查是了解用户满意程度的有效措施，在“调查-提升-反馈”的循环过程中不断改进。问卷调查工作一年不少于一次，调查内容至少包括下列大类中所涉及的内容：1.声环境；2.热舒适（采暖季和空调季，至少各调查一次）；3.采光与照明；4.室内空气质量（异味、不通风以及其他空气质量问题）；5.服务设施保洁和维护；6.物业服务水平。调查要着重关注节能节水、物业管理、秩序与安全、车辆管理、公共环境、建筑外墙维护等。根据问卷结果制定改进计划和措施，进行有针对性的改进。

本条的评价方法为：

在项目投入使用前评价，本条不得分。

评价第1款，查阅物业管理部门素质的绿色教育宣传实践活动的内容和存档记录。

评价第2款，查阅所建立的实体或网络平台及活动开展情况，绿色设施使用手册及发放记录。

评价第3款，查阅使用者满意度调查工作记录、年度调查报告及整改方案等。

- 7 资源节约

- 7.1  控制项

- 7.1.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

因地制宜是绿色建筑设计首先要考虑的因素，不仅仅需要考虑当地气候条件，其建筑的形体、尺度还需要综合场地周边的传统文化、地方特色统筹协调，建筑物的平面布局应结合场地地形、环境等自然条件制约，权衡各因素之间的相互关系，通过多方面分析、优化建筑的规划设计。绿色建筑设计还应在综合考虑基地容积率、限高、绿化率、交通等功能因素基础上，统筹考虑冬夏季节节能需求，优化设计体形、朝向和窗墙比。

首先，符合国家及地方现行标准强制性条文是本条的前提。对于居住建筑要求符合现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》和《<夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准>广东省实施细则》，对于公共建筑要求符合现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《公共建筑节能设计标准》和《<公共建筑节能设计标准>广东省实施细则》。

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015还规定：

3.1.3建筑群的总体规划应考虑减轻热岛效应。建筑的总体规划和总平面设计应有利于自然通风和冬季日照。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或适宜朝向，且避开冬季主导风向。

3.1.4 建筑设计应遵循被动节能措施优先的原则，充分利用自然采光、自然通风，结合围护结构保温隔热和遮阳措施，降低建筑的用能需求。

3.1.5 建筑体形宜规整紧凑，避免过多的凹凸变化。

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012还规定：

4.0.1 建筑群的总体规划应有利于自然通风和减轻热岛效应。建筑的平面、立面设计应有利于自然通风。

4.0.2 居住建筑的朝向宜采用南北向或接近南北向。

4.0.3北区内，单元式、通廊式住宅的体形系数不宜大于0.35，塔式住宅的体形系数不宜大于0.40。

本条的评价方法为：对于住宅建筑，如果建筑体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比、围护结构热工性能也满足标准要求，可直接判定通过；对于公共建筑，如果经过优化后建筑各朝向窗墙比都低于0.5，围护结构热工性能也满足要求，也可直接判定通过。

预评价查阅总图、场地地形图、建筑鸟瞰图、单体效果图、人群视点透视图、平立剖面图、设计说明等设计文件，建筑节能计算书，建筑日照模拟计算报告，及当地建筑节能审查相关文件。如不满足前述直接通过要求，还应查阅对于建筑的朝向、体形、窗墙比的优化设计及满足标准要求的分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，建筑节能计算书，建筑日照模拟计算报告，及当地建筑节能审查相关文件、节能工程验收记录。如不满足前述直接通过要求，还应查阅对于建筑的朝向、体形、窗墙比的优化设计及满足标准要求的分析报告。

- 7.1.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，供暖及空调系统按照使用时间、不同温湿度要求、房间朝向等进行分区设计，则认为满足本款要求。

第2款，需定量考察2个指标是否满足现行国家强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定：

3.2.11 当采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组时，综合部分负荷性能系数(IPLV)应符合下列规定：

1 综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法应符合本标准第3.2.10条的规定；

2 定频水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的综合部分负荷性能系数(IPLV) 不应低于表3.2.11-1的数值；

3 变频水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的综合部分负荷性能系数(IPLV) 不应低于表 3.2.11-2 中的数值。

表3.2.11-1 定频冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLV)

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | 综合部分负荷性能系数IPLV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严寒 A、B区 | 严寒 C区 | 温和 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 夏热冬 暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤528 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 5.25 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.55 | 5.65 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 6.00 |
|  |  | CC＞1163 | 5.85 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.30 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
|  |  | CC＞2110 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 6.20 |
| 风冷或蒸 发冷却 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | CC＞50 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.45 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | CC＞50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.30 |

表3.2.11-2 变频冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLV)

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | 综合部分负荷性能系数IPLV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严寒 A、B区 | 严寒 C区 | 温和 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 夏热冬 暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤528 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 6.15 | 6.27 | 6.27 | 6.30 | 6.37 | 6.50 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.73 | 7.00 | 7.00 |
|  |  | CC＞1163 | 6.73 | 6.84 | 7.02 | 7.13 | 7.60 | 7.60 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 6.70 | 6.70 | 6.83 | 6.96 | 7.09 | 7.22 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 7.02 | 7.15 | 7.22 | 7.28 | 7.60 | 7.61 |
|  |  | CC＞2110 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.93 | 8.06 | 8.06 |
| 风冷或蒸 发冷却 | 活塞式/ 涡旋式 | CC≤50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | CC＞50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
|  |  | CC＞50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |

3.2.12  采用多联式空调(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效不应低于表3.2.12-1、表3.2.12-2的数值。

表3.2.12-1 水冷多联式空调（热泵）机组制冷综合部分负荷性能系数IPLV

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合性能系数IPLV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒 A、B区 | 严寒 C区 | 温和 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 夏热冬 暖地区 |
| CC≤28 | 5.20 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | 5.90 |
| 28＜CC≤84 | 5.10 | 5.10 | 5.40 | 5.40 | 5.80 | 5.80 |
| CC＞84 | 5.00 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.70 |

表3.2.12-2 风冷多联式空调(热泵)机组全年性能系数(APF)

| 名义制冷量CC（kW） | 全年性能系数APF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒 A、B区 |  | 严寒 C区 |  | 温和 地区 |  | 寒冷 地区 |  | 夏热冬 冷地区 |  | 夏热冬 暖地区 |  |
| CC≤14 | 3.60 |  | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.20 |  | 4.40 |  | 4.40 |  |
| 14＜CC≤28 |  | 3.50 |  | 3.90 |  | 3.90 |  | 4.10 |  | 4.30 |  | 4.30 |
| 28＜CC≤50 |  | 3.40 |  | 3.90 |  | 3.90 |  | 4.00 |  | 4.20 |  | 4.20 |
| 50＜CC≤68 | 3.30 |  | 3.50 |  | 3.50 |  | 3.80 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| CC＞68 | 3.20 |  | 3.50 |  | 3.50 |  | 3.50 |  | 3.80 |  | 3.80 |  |

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015规定：

4.2.12空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）不应低于表4.2.12的数值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。

表4.2.12 电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 类型 |  | 名义制冷量 CC(kW) | 综合部分负荷性能系数IPLV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严寒 A、B区 | 严寒 C区 | 温和 地区 | 寒冷 地区 | 夏热冬 冷地区 | 夏热冬 暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 |
|  |  | CC＞1163 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
|  |  | CC＞2110 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |

本条的评价方法为：空调方式采用分体式以及多联式空调的，第1款可直接得分（但前提是其供暖系统也满足本款要求，或没有供暖需求）。

预评价查阅暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件，部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书，重点审查分区控制策略。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书，重点审查分区控制策略。

- 7.1.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

室内过渡空间是指门厅、中庭、走廊以及高大空间中超出人员活动范围的空间，由于其较少或没有人员停留，或人员停留时间较短，可适当降低温度标准。《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736-2012规定：

3.0.2(2) 人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1℃~2℃，供热工况宜降低1℃~2℃。短期逗留区域供冷工况风速不宜大于0.5m/s，供热工况风速不宜大于0.3m/s。

本条的评价方法为：对于室内过渡空间无需供暖空调的项目，本条直接通过。

预评价查阅暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

- 7.1.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条第1分句要求照明功率密度（LPD）。主要功能房间定义为现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑照明设计标准》GB50034对各类建筑的LPD要求中明确列出的房间或场所；对于混合功能建筑，则需对应多类建筑的要求，例如商住楼需同时对应住宅建筑和商店建筑的房间或场所。对于住宅建筑，其各类房间的LPD限值是统一要求的，故在评价时可以每套作为一个整体进行评价。

国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定：

6.3.1  住宅建筑每户照明功率密度宜符合表6.3.1的规定。

表6.3.1　住宅建筑每户照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 起居室 | 100 | ≤6.0 | ≤5.0 |
| 卧 室 | 75 |  |  |
| 餐 厅 | 150 |  |  |
| 厨 房 | 100 |  |  |
| 卫生间 | 100 |  |  |
| 职工宿舍 | 100 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| 车库 | 30 | ≤2.0 | ≤1.8 |

6.3.2  图书馆建筑照明功率密度限值应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2图书馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 一般阅览室、开放式阅览室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 目录厅（室）、出纳室 | 300 | ≤11.0 | ≤10.0 |
| 多媒体阅览室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 老年阅览室 | 500 | ≤15.0 | ≤13.5 |

6.3.8  博览建筑照明功率密度限值应符合下列规定：

1  美术馆建筑照明功率密度限值应符合表6.3.8-1的规定；

2  科技馆建筑照明功率密度限值应符合表6.3.8-2的规定；

3  博物馆建筑其他场所照明功率密度限值应符合表6.3.8-3的规定。

表6.3.8-1　美术馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 会议报告厅 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 美术品售卖区 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 公共大厅 | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 绘画展厅 | 100 | ≤5.0 | ≤4.5 |
| 雕塑展厅 | 150 | ≤6.5 | ≤5.5 |

表6.3.8-2　科技馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 科普教室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 会议报告厅 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 纪念品售卖区 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 儿童乐园 | 300 | ≤10.0 | ≤8.0 |
| 公共大厅 | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 常设展厅 | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 |

表6.3.8-3　博物馆建筑其他场所照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 会议报告厅 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 美术制作室 | 500 | ≤15.0 | ≤13.5 |
| 编目室 | 300 | ≤9.0 | ≤8.0 |
| 藏品库房 | 75 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| 藏品提看室 | 150 | ≤5.0 | ≤4.5 |

6.3.16  设装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定：

3.3.7 建筑照明功率密度应符合表3.3.7-1~表3.3.7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20%；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

表3.3.7-1全装修居住建筑每户照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 起居室 | 100 | ≤5.0 |
| 卧室 | 75 |  |
| 餐厅 | 150 |  |
| 厨房 | 100 |  |
| 卫生间 | 100 |  |

表3.3.7-2全装修居住建筑每户照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 车道 | 50 | ≤1.9 |
| 车位 | 30 |  |

表3.3.7-3办公建筑和其他类型建筑中具有办公用途场所照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 普通办公室、会议室 | 300 | ≤8.0 |
| 高档办公室、设计室 | 500 | ≤13.5 |
| 服务大厅 | 300 | ≤10.0 |

表3.3.7-4商店建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 一般商店营业厅 | 300 | ≤9.0 |
| 高档商店营业厅 | 500 | ≤14.5 |
| 一般超市营业厅、仓储式超市、专卖店营业厅 | 300 | ≤10.0 |
| 高档超市营业厅 | 500 | ≤15.5 |

注:当一般商店营业厅、高档商店营业厅、专卖店营业厅需装设重点照明时，该营业厅的照明功率密度限值可增加5W/m2。

表3.3.7-5旅馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 |  | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 客房 | 一般活动区 | 75 | ≤6.0 |
|  | 床头 | 150 |  |
|  | 卫生间 | 150 |  |
| 中餐厅 |  | 200 | ≤8.0 |
| 西餐厅 |  | 150 | ≤5.5 |
| 多功能厅 |  | 300 | ≤12.0 |
| 客房层走廊 |  | 50 | ≤3.5 |
| 大堂 |  | 200 | ≤8.0 |
| 会议室 |  | 300 | ≤8.0 |

表3.3.7-5旅馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 治疗室、诊室 | 300 | ≤8.0 |
| 化验室 | 500 | ≤13.5 |
| 候诊室、挂号厅 | 200 | ≤5.5 |
| 病房 | 200 | ≤5.5 |
| 护士站 | 300 | ≤8.0 |
| 药房 | 500 | ≤13.5 |
| 走廊 | 100 | ≤4.0 |

表3.3.7-6教育建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 教室、阅览室、实验室、多媒体教室 | 300 | ≤8.0 |
| 美术教室、计算机教室、电子阅览室 | 500 | ≤13.5 |
| 学生宿舍 | 150 | ≤4.5 |

表3.3.7-7会展建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 会议室、洽谈室 | 300 | ≤8.0 |
| 宴会厅、多功能厅 | 300 | ≤12.0 |
| 一般展厅 | 200 | ≤8.0 |
| 高档展厅 | 300 | ≤12.0 |

表3.3.7-8交通建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 |  | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 候车（机、船）室 | 普通 | 150 | ≤6.0 |
|  | 高档 | 200 | ≤8.0 |
| 中央大厅、售票大厅、行李认领、到达大厅、出发大厅 |  | 200 | ≤8.0 |
| 地铁站厅 | 普通 | 100 | ≤4.5 |
|  | 高档 | 200 | ≤8.0 |
| 地铁进出站门厅 | 普通 | 150 | ≤5.5 |
|  | 高档 | 200 | ≤8.0 |

表3.3.7-9金融建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |
| --- | --- | --- |
| 营业大厅 | 200 | ≤8.0 |
| 交易大厅 | 300 | ≤12.0 |

本条第2分句要求公共区域照明节能控制。照明系统分区需满足自然光利用、功能和作息差异的要求。对于公共区域（包括走廊、楼梯间、大堂、门厅、地下停车场等场所）可采取分区、定时、感应等节能控制措施。如楼梯间采取声、光控或人体感应控制；走廊、地下车库可采用定时或其他的集中控制方式。

《建筑照明设计标准》GB50034-2013规定：

7.3.1  公共建筑和工业建筑的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，宜按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施。

7.3.2  公共场所应采用集中控制，并按需要采取调光或降低照度的控制措施。

7.3.4  住宅建筑共用部位的照明，应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时强制点亮的措施。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008规定：

10.6.10 正确选择照明方案，并应优先采用分区一般照明方式。

10.6.13 应根据环境条件、使用特点合理选择照明控制方式，并应符合下列规定：

1 应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明的分区；

2 根据照明使用特点，应采取分区控制灯光或适当增加照明开关点；

3 公共场所照明、室外照明宜采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置。

10.6.14 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。

本条第3分句要求采光区域的照明控制。对于侧面采光，采光区域可参照《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.1条规定的采光有效进深确定（表6.0.1）；对于平天窗采光，采光区域包括天窗水平投影区域以及与该投影边界的距离不大于顶棚高度的0.7倍的区域；对于锯齿形天窗，采光区域为天窗照射方向不大于窗下沿高度的水平距离范围。

表6.0.1窗地面积比和采光有效进深

| 采光等级 | 侧面采光 |  | 顶部采光 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 窗地面积比（Ac/Ad） | 采光有效进深（b/hs） | 窗地面积比（Ac/Ad） |
| Ⅰ | 1/3 | 1.8 | 1/6 |
| Ⅱ | 1/4 | 2.0 | 1/8 |
| Ⅲ | 1/5 | 2.5 | 1/10 |
| Ⅳ | 1/6 | 3.0 | 1/13 |
| Ⅴ | 1/10 | 4.0 | 1/23 |

表中b为房间的进深或跨度，hs为参考平面至窗上沿高度，单位均为m。

本条的评价方法为：预评价查阅电气专业设计说明（包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等）、照明系统图、平面施工图等设计文件，照明功率密度计算分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅照明功率密度计算分析报告及现场检测报告。

- 7.1.5  本条适用于各类建筑的预评价、评价。

《民用建筑节能条例》第十八条规定：“实行集中供热的建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置；公共建筑还应当安装用电分项计量装置。住宅建筑安装的用热计量装置应当满足分户计量的要求。计量装置应当依法检定合格。”

住房和城乡建设部2008年发布的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》中对国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的建设提出指导性做法。要求电量分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。其中，照明插座用电可包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电等子项；空调用电可包括冷热站用电、空调末端用电等子项；动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电等子项。其它类能耗（水耗量、燃气量、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量等）则不分项。

同时发布的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》则进一步规定以下回路应设置分项计量表计：

1）变压器低压侧出线回路；

2）单独计量的外供电回路；

3）特殊区供电回路；

4）制冷机组主供电回路；

5）单独供电的冷热源系统附泵回路；

6）集中供电的分体空调回路；

7）照明插座主回路；

8）电梯回路；

9）其他应单独计量的用电回路。

对于公共建筑，除应符合前述规定外，还要求采用集中冷热源的公共建筑考虑使冷热源装置的冷量热量、热水等能耗都能实现独立分项计量。

对于住宅建筑，不要求户内各路用电的单独分项计量，但应实现分户计量；住宅公共区域参考前述公共建筑执行。

本条的评价方法为：预评价查阅电气、水、暖等相关专业的设计说明、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、远程计量系统图（若有）、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅各类计量表计订货资料及表计校准资料、设备材料表。

- 7.1.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。未设置电梯、扶梯的建筑，本条直接通过。

建筑物设置了两部及以上垂直电梯时才考虑群控。能量反馈装置，一般应用于高层建筑时效果明显，可参见《电梯能量回馈装置》GB/T 32271。

现行国家标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16，及特定类型建筑电气设计规范（例如《交通建筑电气设计规范》JGJ 243、《会展建筑电气设计规范》JGJ 333）均有电梯节能、控制的相关条款。电梯和扶梯的节能控制措施包括但不限于电梯群控、扶梯感应启停及变频、轿厢无人自动关灯、驱动器休眠等。

本条的评价方法为：建筑物设置了两部及以上垂直电梯时参与评价群控功能，垂直电梯采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施是并列的；自动扶梯采用变频感应启动与垂直电梯的节能措施需同时满足。

预评价查阅相关建筑专业设计说明、设备表等设计文件，电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告，电梯及扶梯订货产品资料，产品型式检验报告。

- 7.1.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

水资源利用方案包含下列内容：

1）当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等；

2）项目概况。当项目包含多种建筑类型，如住宅、办公建筑、旅馆、商场、会展建筑等时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用；

3）确定节水用水定额、编制水量计算表及水量平衡表；

4）给水排水系统设计方案介绍；

5）采用的节水器具、设备和系统的相关说明；

6）非传统水源利用方案。对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水及海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等；如采用雨水回用系统，应增加回用率计算，应补充计算公式；

7）建筑各单体分层用水点用水压力计算表；

8）强制性工程建设规范《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021中条文第3.4.3条规定“非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水”，因此设有非亲水性的室外景观水体的项目，水体的补水可以采用地表水和非传统水源；取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量确定。景观水体的水质根据水景功能性质不同，应不低于现行国家标准的相关要求，具体水质标准详见第5.2.3条内容。

当项目水资源利用方案与设计文件不符时，以设计文件为评判依据。

第1款，使用用途包括厨房、卫生间、空调、游泳池、绿化、景观、浇洒道路、洗车等；付费或管理单元，例如住宅各户、商场各商铺等。

第2款，给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，适当地采取支管减压措施，避免造成浪费。当选用自带减压装置或恒压出水的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可，但应明确设计要求并提供产品样本。当建筑因功能需要，选用有特殊压力要求的用水器具或设备时，如选用的用水器具或设备有用水效率等级国家标准时，应选用用水效率等级不低于2级及以上的产品，如选用的用水器具或设备无用水效率等级国家标准时，应选用节水型产品，提供同类产品平均用水量情况说明。

第3款，所有用水器具应满足现行国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求，该标准规定了用水器具、灌溉设备、冷却塔、输水管及管件等节水型产品的定义及常用节水型产品的评价指标和测试方法。除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。

本条的评价方法为：预评价查阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件，水资源利用方案及其在设计中的落实情况说明。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅水资源利用方案及其在项目中的落实情况，节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

- 7.1.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）将建筑形体的规则性划分为规则、不规则、特别不规则、严重不规则4类，还规定：

3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施；特别不规则的建筑应进行专门研究和论证，采取特别的加强措施；严重不规则的建筑不应采用。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑、结构专业设计文件，建筑形体规则性判定报告（或特殊情况说明），重点审核报告中计算及其依据的合理性、建筑形体的规则性及其判定的合理性。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅建筑形体规则性判定报告（或特殊情况说明），重点审核报告中计算及其依据的合理性、建筑形体的规则性及其判定的合理性。

- 7.1.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条鼓励使用装饰和功能一体化构件，如结合遮阳功能的格栅、结合绿化布置的构架等，在满足建筑功能的前提下，体现美学效果、节约资源。

本条所指的装饰性构件主要包括以下三类：

1）超出安全防护高度2倍的女儿墙；

2）仅用于装饰的塔、球、曲面；

3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架，如不具备遮阳作用的GRC构件。

装饰性构件造价比例计算应以单栋建筑为单元，各单栋建筑的装饰性构件造价比例均应符合上述比例要求。计算时，分子为各类装饰性构件造价之和，分母为单栋建筑的土建、安装工程总造价，不包括征地等其它费用。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑效果图、立面图、剖面图等设计文件，装饰性构件的功能说明书（如有）及造价计算书，重点审核女儿墙高度、构件功能性、计算数据来源。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，装饰性构件的功能说明书（如有）及造价计算书，重点审核女儿墙高度、构件功能性、计算数据来源。

- 7.1.10  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，所要求的500km是指建筑材料的最后一个生产工厂或场地到施工现场的运输距离。在预评价阶段，设计说明中应提出选材要求。预评价阶段在设计说明中落实相关要求者视为通过。特殊地区因客观原因无法达到者提供相关说明由专家判定能否例外。

第2款，预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的性能等级、原料和配合比、质量要求等有关规定。预拌砂浆应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的材料、要求、制备等有关规定。若项目所在地无预拌混凝土或砂浆采购来源者，可提供相关说明，由专家判定能否例外。

本条的评价方法为：预评价查阅结构施工图及设计说明、工程材料预算清单。第1款重点核查建材的最后一个生产工厂或场地位置；第2款查阅预拌混凝土和预拌砂浆的设计要求。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅购销合同、材料用量清单及相关计算书等证明文件。第1款重点核查建材的最后一个生产工厂或场地位置；第2款查阅预拌混凝土和预拌砂浆的设计要求及使用情况。

- 7.2  得分项

- I 节约与土地利用

- 7.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建设项目整体指标应满足所在地控制性详细规划的要求，通常是通过规划许可的“规划条件”提出控制要求。

第1款，《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018对居住区的最小规模即居住街坊的人均住宅用地提出了明确的控制规定。居住街坊是指住宅建筑集中布局、由支路等城市道路围合（一般为2hm2～4hm2住宅用地，约300～1000套住宅）形成的居住基本单元。如果建设项目规模超过4hm2，规划设计应开设道路对建设项目场地进行分割并形成符合规模要求的居住街坊，划分居住街坊的道路是城市道路（不可封闭管理）并应与城市道路系统有机衔接，分割后形成的居住街坊为本条指标评价的基本单元。

人均住宅用地指标计算方法是，居住街坊住宅用地面积与住宅总套数乘以所在地户均人口数的积比值（保留整数位）；平均层数计算方法是，居住街坊内地上住宅建筑总面积与住宅建筑首层占地总面积的比值（保留整数位）；住宅建筑所在城市的气候区划，应符合现行国家标准《建筑气候区划标准》GB 50178的规定。人均住宅用地指标应扣除城市道路用地及其他非住宅用地，以街坊内净住宅用地进行计算。

第2款，在充分考虑公共建筑功能特征的基础上细分了建筑类型，一类是容积率通常较高的行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等设施，另一类是容积率不宜太高的教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等公共服务设施，分别制定了评分规则。

本条的评价方法为：预评价查阅规划许可的“规划条件”、建设项目规划设计总平面图及其综合技术指标或用地指标计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅规划许可的“规划条件”、用地指标计算书。

- 7.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。由于地下空间的利用受诸多因素制约，因建筑规模、场地区位、地质等客观条件未利用地下空间的项目，经论证，确实不适宜开发地下空间的，本条可直接得12分。

地下空间可作为人防设施、车库、机房、超市、储藏等空间，其开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，满足安全、卫生、便利等要求。但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间的利用又应适度，因此本条对地下建筑占地即地下一层建筑面积与总用地面积的比率作了适当限制。

本条的评价方法为：预评价查阅相关设计文件及地下空间利用计算书，不适宜开发地下空间的经济技术分析报告和说明（如有），重点审核地下空间设计的合理性。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，不适宜开发地下空间的经济技术分析报告和说明（如有）。

- 7.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第5.0.6条第2款规定“地上停车位应优先考虑设置多层停车库或机械式停车设施，地面停车位数量不宜超过住宅总套数的10%”。公共图书馆等公共服务设施的建设用地指标中，也有明确的地面停车占地规定，一般为8%左右。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑总平面图（注明停车设施位置）等设计文件，地面停车率计算书，重点核查立体停车的设计与组织方式。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，地面停车率计算书。

- II 节能与能源利用

- 7.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款要求的是外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K、外窗/幕墙的遮阳系数SC（住宅建筑）或太阳得热系数SHGC（公共建筑）。公共建筑的对应条文主要是国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10条规定的围护结构传热系数、太阳得热系数；住宅建筑的对应条文是《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条所规定的围护结构传热系数、遮阳系数。

对于夏热冬暖地区，不对其围护结构传热系数K作进一步降低的要求，只对其围护结构透光部分的太阳得热系数SHGC（公共建筑）或遮阳系数SC（住宅建筑）作要求。

第2款，适用于所有气候区所有建筑类型。特别是对于围护结构没有限值要求的建筑，以及室内发热量超过40W/m2的公共建筑，应优先采用第2款判定。应计算建筑供暖空调的全年负荷，即由建筑围护结构传热和太阳辐射所形成的、需要供暖空调系统提供的全年总热量和总冷量（而不是设备的功率）。对于空调冷负荷，主要是指围护结构冷负荷（包括传热得热冷负荷和太阳辐射冷负荷），不包括室内冷负荷、新风冷负荷等；对于空调/供暖热负荷，主要是指围护结构传热耗热量（包括基本耗热量和附加耗热量），考虑太阳辐射得热量，但不包括冷风渗透和侵入耗热量、通风耗热量等。

本款需要基于两个算例的建筑供暖空调全年计算负荷进行判定。两个算例仅考虑建筑围护结构本身的不同热工性能，供暖空调系统的类型、设备系统的运行状态等按常规形式考虑即可。第一个算例取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，第二个算例取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，但需注意两个算例所采用的暖通空调系统形式一致，然后比较两者的全年计算负荷差异。参数设定和计算方法应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018第5.2.1，5.2.2，5.2.3，5.2.4，5.2.5条的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件，当地建筑节能审查相关文件；第2款还查阅供暖空调全年计算负荷的分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录；第2款还查阅供暖空调全年计算负荷的分析报告。

- 7.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。对于城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021规定：

3.2.5 锅炉的选型，应与当地长期供应的燃料种类相适应。在名义工况和规定条件下，锅炉的设计热效率不应低于表3.2.5-1表3.2.5-3的数值。

表3.2.5-1燃液体燃料、天然气锅炉名义工况下的热效率(%)

| 锅炉类型及燃料种类 |  | 锅炉热效率（%） |
| --- | --- | --- |
| 燃油燃气锅炉 | 重油 | 90 |
|  | 轻油 | 90 |
|  | 燃气 | 92 |

表3.2.5-2燃生物质锅炉名义工况下的热效率（%）

| 燃料种类 | 锅炉额定蒸发量D（t/h）额定热功率Q(MW) |  |
| --- | --- | --- |
|  | D≤10/Q≤7 | D＞10/Q＞7 |
|  | 锅炉热效率（%） |  |
| 生物质 | 80 | 86 |

表3.2.5-3燃煤锅炉名义工况下的热效率（%）

| 锅炉类型及燃料种类 |  | 锅炉额定蒸发量D（t/h）额定热功率Q(MW) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D≤20/Q≤14 | D＞20/Q＞14 |
|  |  | 锅炉热效率（%） |  |
| 层状燃烧锅炉 | Ⅲ类烟煤 | 82 | 84 |
| 流化床燃烧锅炉 |  | 88 | 88 |
| 室燃（煤粉）锅炉产品 |  | 88 | 88 |

3.2.9  采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水 (热泵) 机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：

1 定频水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表3.2.9-1的数值；

2 变频水冷机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表 3.2.9-2 中的数值。

表3.2.9-1 名义制冷工况和规定条件下定频冷水(热泵)机组的制冷性能系数(COP)

| 类型 |  | 名义制冷量 CC (kW) | 性能系数COP (W/W) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 5.30 | 5.30 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 5.30 | 5.30 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 5.60 | 5.60 |
|  |  | CC＞1163 | 5.80 | 5.80 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 5.80 | 5.80 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 6.10 | 6.10 |
|  |  | CC＞2110 | 6.30 | 6.30 |
| 风冷或 蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | CC＞50 | 3.20 | 3.20 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | CC＞50 | 3.20 | 3.20 |

表3.2.9-2 名义制冷工况和规定条件下变频冷水(热泵)机组的制冷性能系数(COP)

| 类型 |  | 名义制冷量 CC (kW) | 性能系数COP (W/W) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 4.20 | 4.20 |
|  | 螺杆式 | CC≤528 | 4.56 | 4.66 |
|  |  | 528＜CC≤1163 | 4.94 | 5.04 |
|  |  | CC＞1163 | 5.32 | 5.32 |
|  | 离心式 | CC≤1163 | 4.93 | 5.02 |
|  |  | 1163＜CC≤2110 | 5.21 | 5.30 |
|  |  | CC＞2110 | 5.49 | 5.49 |
| 风冷或 蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 2.51 | 2.60 |
|  |  | CC＞50 | 2.70 | 2.70 |
|  | 螺杆式 | CC≤50 | 2.70 | 2.70 |
|  |  | CC＞50 | 2.79 | 2.79 |

3.2.12 采用多联式空调(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效不应低于表3.2.12-1、表3.2.12-2的数值。

表3.2.12-1 水冷多联式空调(热泵)机组制冷综合部分负荷性能系数(IPLV)

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合部分负荷性能系数IPLV(W/W) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤28 | 5.90 | 5.90 |
| 28＜CC≤84 | 5.80 | 5.80 |
| CC＞84 | 5.70 | 5.70 |

表3.2.12-2 风冷多联式空调(热泵)机组全年性能系数(APF)

| 名义制冷量CC（kW） | 全年性能系数APF(Wh/Wh) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤14 | 4.40 | 4.40 |
| 14＜CC≤28 | 4.30 | 4.30 |
| 28＜CC≤50 | 4.20 | 4.20 |
| 50＜CC≤68 | 4.00 | 4.00 |
| CC＞68 | 3.80 | 3.80 |

3.2.13 采用电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式空调(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效应符合下列规定：

1 采用电机驱动压缩机、室内静压为0Pa (表压力)的单元式空气调节机能效不应低于表3.2.13-1~表3.2.13-3的数值；

2 采用电机驱动压缩机、室内静压大于0Pa(表压力)的风管送风式空调(热泵)机组能效不应低于表3.2.13-4~表3.2.13-6 中的数值。

表3.2.13-1 风冷单冷型单元式空气调节机制冷季节能效比 (SEER)

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷季节能效比SEER(Wh/Wh) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 7.0＜CC≤14.0 | 3.80 | 3.80 |
| CC＞14.0 | 3.00 | 3.00 |

表3.2.13-2 风冷热泵型单元式空气调节机全年性能系数(APF)

| 名义制冷量CC（kW） | 全年性能系数APF(Wh/Wh) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 7.0＜CC≤14.0 | 3.10 | 3.10 |
| CC＞14.0 | 3.00 | 3.00 |

表3.2.13-3 水冷单元式空气调节机制冷综合部分负荷性能系数(IPLV)

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合部分负荷性能系数IPLV(W/W) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 7.0＜CC≤14.0 | 3.10 | 3.10 |
| CC＞14.0 | 3.00 | 3.00 |

表3.2.13-4 风冷单冷型风管送风式空调机组制冷季节能效比(SEER)

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷季节能效比SEER(Wh/Wh) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤7.1 | 3.80 | 3.80 |
| 7.1＜CC≤14.0 | 3.60 | 3.60 |
| 14.0＜CC≤28.0 | 3.40 | 3.40 |
| CC＞28.0 | 3.00 | 3.00 |

表3.2.13-5 风冷热泵型风管送风式空调机组全年性能系数(APF)

| 名义制冷量CC（kW） | 全年性能系数APF(Wh/Wh) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| CC≤7.1 | 3.40 | 3.40 |
| 7.1＜CC≤14.0 | 3.20 | 3.20 |
| 14.0＜CC≤28.0 | 3.00 | 3.00 |
| CC＞28.0 | 2.80 | 2.80 |

表3.2.13-6 水冷风管送风式空调机组制冷综合部分负荷性能系数(IPLV)

| 名义制冷量CC（kW） | 制冷综合部分负荷性能系数IPLV(W/W) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |
| 7.0＜CC≤14.0 | 4.00 | 4.00 |
| CC＞14.0 | 3.80 | 3.80 |

3.2.14 除严寒地区外，采用房间空气调节器的全年性能系数(APF)和制冷季节能效比(SEER)不应小于表3.2.14的规定。

| 额定制冷量CC(kw) | 热泵型房间空气调节器 全年性能系数(APF) | 单冷式房间空气调节器 制冷季节能效比(SEER) |
| --- | --- | --- |
| CC≤4.5 | 4.00 | 5.00 |
| 4.5＜CC≤7.1 | 3.50 | 4.40 |
| 7.1＜CC≤14.0 | 3.30 | 4.00 |

3.2.14 采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合表3.2.15的规定。

| 工况 |  | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度（℃） | 性能系数（W/W） |  |
|  |  | 制冷 | 供热 |
| 12/7（供冷） | 30/35 | ≥1.20 | - |
| -/60（供热） | - | - | ≥0.90 |

对于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015中暂未规定的其他类型冷热源，则按现行有关国家标准的能效等级来要求。没有能效标准规定的，则不参与评价。

《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3-2010规定：

5 能效等级的判定方法

根据产品的实测能效比，查表2，判定该产品的能效等级，此能效等级不应低于该产品的额定能效等级。

表2 空调器能效等级指标（W/W）

| 类型 | 额定制冷量（CC） | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 整体式 |  | 3.30 | 3.10 | 2.90 |
| 分体式 | CC≤4500W | 3.60 | 3.40 | 3.20 |
|  | 4500 W<CC≤7100 W | 3.50 | 3.30 | 3.10 |
|  | 7100 W<CC≤14000 W | 3.40 | 3.20 | 3.00 |

《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455-2013规定：

4.1.2  单冷式转速可控型房间空气调节器按实测制冷季节能源消耗效率（SEER）对产品进行能效分级，各等级实测制冷季节能源消耗效率（SEER）应不小于表1的规定。

表1 单冷式转速可控型房间空气调节器能效等级

| 类型 | 额定制冷量（CC）/W | 制冷季节能源消耗效率/[(W·h)/(W·h)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 分体式 | CC≤4500 | 5.40 | 5.00 | 4.30 |
|  | 4500<CC≤7100 | 5.10 | 4.40 | 3.90 |
|  | 7100<CC≤14000 | 4.70 | 4.00 | 3.50 |

4.1.3  热泵式转速可控型房间空气调节器根据产品的全年能源消耗效率（APF）对产品进行能效分级，各等级实测全年能源消耗效率（APF）应不小于表2的规定。

表2 热泵型转速可控型房间空气调节器能效等级

| 类型 | 额定制冷量（CC）/W | 全年能源消耗效率/[(W·h)/(W·h)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 分体式 | CC≤4500 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
|  | 4500<CC≤7100 | 4.00 | 3.50 | 3.30 |
|  | 7100<CC≤14000 | 3.70 | 3.30 | 3.10 |

《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2015规定：

4.2 能效等级

热水器和采暖炉能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级的热效率值不应低于表1的规定。表1中的η1为热水器或采暖炉额定热负荷和部分热负荷（热水状态为50%的额定热负荷，采暖状态为30%的额定热负荷）下两个热效率值中的较大值，η2为较小值。当η1与η2在同一等级界限范围内时判定该产品为相应的能效等级；如η1与η2不在同一等级界限范围内，则判定为较低的能效等级。

表1 热水器和采暖炉能效等级

| 类型 |  |  | 热效率值η/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 热水器 |  | η1 | 98 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 94 | 85 | 82 |
| 采暖炉 | 热水 | η1 | 96 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 92 | 85 | 82 |
|  | 采暖 | η1 | 99 | 89 | 86 |
|  |  | η2 | 95 | 85 | 82 |

《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB 29540-2013规定：

4.1.2 蒸汽型机组根据实测单位制冷量蒸汽耗量分级，各等级单位制冷量蒸汽耗量分级应不大于表1的规定。

表1 蒸汽型机组能效等级

| 能效等级 |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位冷量蒸汽耗量/[kg/(kw.h)] | 饱和蒸汽0.4Mpa | 1.12 | 1.19 | 1.40 |
|  | 饱和蒸汽0.6Mpa | 1.05 | 1.11 | 1.31 |
|  | 饱和蒸汽0.8Mpa | 1.02 | 1.09 | 1.28 |

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件，重点审核冷、热源机组能效指标。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告等，重点审核冷、热源机组能效指标。

- 7.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，依据基础是国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的规定：

4.3.22 空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h时，风道系统单位风量耗功率（Ws）不宜大于表4.3.23的数值。风道系统单位风量耗功率（Ws）应按下式计算：

|  | Ws=P/(3600×ηCD×ηF) | （4.3.22） |
| --- | --- | --- |

式中Ws—风道系统单位风量耗功率[W/(m3/h)]；P—空调机组的余压或通风系统风机的风压（Pa）；ηCD—电机及传动效率（%），ηCD取0.855；ηF—风机效率（%），按设计图中标注的效率选择。

表4.3.22 风道系统单位风量耗功率Ws[W/(m3/h)]

| 系统形式 | Ws限值 |
| --- | --- |
| 机械通风系统 | 0.27 |
| 新风系统 | 0.24 |
| 办公建筑定风量系统 | 0.27 |
| 办公建筑变风量系统 | 0.29 |
| 商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30 |

第2款，依据基础是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012的规定：

8.5.12 在选配空调冷热水系统的循环水泵时，应计算循环水泵的耗电输冷（热）比EC(H)R，并应标注在施工图的设计说明中。耗电输冷（热）比应符合下式要求：

EC(H)R=0.003096∑(G·H/ηb)/∑Q≤A(B+a∑L)/△T

式中：EC(H)R——循环水泵的耗电输冷（热）比；

G——每台运行水泵的设计流量，m3/h；

H——每台运行水泵对应的设计扬程，m；

ηb——每台运行水泵对应设计工作点的效率；

Q——设计冷（热）负荷，kW；

△T——规定的计算供回水温差，按表8.5.12-1选取；

A——与水泵流量有关的计算系数，按表8.5.12-2选取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表8.5.12-3选取；

a——与∑L有关的计算系数，按表8.5.12-4或表8.5.12-5选取；

∑L——从冷热机房至该系统最远用户的供回水管道的总输送长度，m；当管道设于大面积单层或多层建筑时，可按机房出口至最远端空调末端的管道长度减去100m确定。

表8.5.12-1 △T值（ºC）

| 冷水系统 | 热水系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒 | 寒冷 | 夏热冬冷 | 夏热冬暖 |
| 5 | 15 | 15 | 10 | 5 |

注：1 对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；

2 对直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差按机组实际参数确定。

表8.5.12-2 A值

| 设计水泵流量G | G≤60 | 60＜G≤200 | G＞200 |
| --- | --- | --- | --- |
| A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749 |

注：多台水泵并联运行时，流量按较大流量选取。

表8.5.12-3 B值

| 系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道 | 二管制热水管道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | - |
|  | 热水系统 | 22 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统1） | 33 | - |
|  | 热水系统2） | 27 | 25 |

注：1）多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；

2）多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4。

表8.5.12-4 四管制冷、热水管道系统的a值

| 系统 | 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤400 | 400＜∑L＜1000 | ≥1000 |
| 冷水 | a=0.02 | a=0.016+1.6/∑L | a=0.013+4.6/∑L |
| 热水 | a=0.014 | a=0.0125+0.6/∑L | a=0.009+4.1/∑L |

表8.5.12-5 两管制热水管道系统的a值

| 系统 | 地区 | 管道长度∑L范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤400 | 400＜∑L＜1000 | ≥1000 |
| 热水 | 严寒 | a=0.009 | a=0.0072+0.72/∑L | a=0.0059+2.02/∑L |
|  | 寒冷 | a=0.0024 | a=0.002+0.16/∑L | a=0.0016+0.56/∑L |
|  | 夏热冬冷 |  |  |  |
|  | 夏热冬暖 | a=0.0032 | a=0.0026+0.24/∑L | a=0.0021+0.74/∑L |

注：两管制冷水系统a计算式与表8.5.13-4四管制冷水系统相同。

8.11.13 在选配集中供暖系统的循环水泵时，应计算集中供暖系统耗电输热比（EHR-h），并应标注在施工图的设计说明中。集中供暖系统耗电输热比应按下式计算：

EHR-h=0.003096Σ(G×H/ηb)/Q≤A(B+αΣL)/ΔT            （8.11.13）

式中：EHR-h——集中供暖系统耗电输热比；

G——每台运行水泵的设计流量（m3/h）；

H——每台运行水泵对应的设计扬程（m）；

ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率；

Q——设计热负荷（kW）；

ΔT——设计供回水温差（℃）；

A——与水泵流量有关的计算系数，按本规范表4.3.9-2选取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，一级泵系统时B取17，二级泵系统时B取21；

∑L—热力站至供暖末端（散热器或辐射供暖分集水器）供回水管道的总长度（m）；

α——与∑L有关的计算系数；当∑L≤400m时，α=0.0115；当400m＜∑L＜1000m时，α=0.003833+3.067/∑L；当∑L≥1000m时，α=0.0069。

本条的评价方法为：第1款，评价范围仅限风量大于10000m3/h的空调风系统和通风系统；采用分体空调和多联机空调（热泵）机组的，本款直接得分，对于设置新风机的项目，若新风机的风量大于10000m3/h时，新风机需参与评价。第2款，对于非集中采暖空调系统的项目，如分体空调、多联机空调（热泵）机组、单元式空气调节机等，本款直接得分。

预评价查阅暖通空调专业的设计说明、设备表、风系统图及水系统等设计文件施工图，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，风机、水泵的产品型式检验报告，风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

- 7.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，照明功率密度值详见第7.1.4条内容。

第2款，采光区域人工照明的自动调节，《建筑照明设计标准》GB50034-2013规定：

7.3.7  有条件的场所，宜采用下列控制方式：

1  可利用天然采光的场所，宜随天然光照度变化自动调节照度；

2  办公室的工作区域，公共建筑的楼梯间、走道等场所，可按使用需求自动开关灯或调光；

3  地下车库宜按使用需求自动调节照度；

4  门厅、大堂、电梯厅等场所，宜采用夜间定时降低照度的自动控制装置。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中的具体规定包括：

10.6.13 应根据环境条件、使用特点合理选择照明控制方式，并应符合下列规定：

1 应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明的分区；

2 根据照明使用特点，应采取分区控制灯光或适当增加照明开关点；

3 公共场所照明、室外照明宜采用集中遥控节能管理方式或采用自动光控装置。

10.6.14 应采用定时开关、调光开关、光电自动控制器等节电开关和照明智能控制系统等管理措施。

第3款，相关产品节能评价值参见如下标准规定。

表7.1 我国已制定的照明及电气产品能效标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB17896 | 管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 |
| 2 | GB19043 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 3 | GB19044 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 4 | GB19415 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
| 5 | GB19573 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 |
| 6 | GB19574 | 高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 |
| 7 | GB 19761 | 通风机能效限定值及能效等级 |
| 8 | GB 19762 | 清水离心泵能效限定值及节能评价值 |
| 9 | GB20053 | 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 |
| 10 | GB20054 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 |
| 11 | GB20052 | 三相配电变压器能效限定值及能效等级 |
| 12 | GB 30255 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 |

本条的评价方法为：预评价查阅电气专业设计说明（包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等）、照明系统图、平面施工图、设备表等设计文件，照明功率密度计算分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅照明功率密度计算分析报告及现场检测报告，产品型式检验报告。

- 7.2.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016规定：

2.0.1  建筑能耗

建筑使用过程中由外部输入的能源，包括维持建筑环境的用能（如供暖、制冷、通风、空调和照明等）和各类建筑内活动（如办公、家电、电梯、生活热水等）的用能。

对于预评价和投入使用不足1年的项目，建筑能耗主要关注供暖空调能耗和照明能耗，依据建筑的预期节能率来进行评价，预期节能率可按下式计算：

|  | （7.2.8） |
| --- | --- |

式中，设计（参照）建筑能耗为供暖空调系统能耗和照明系统能耗之和，其中：

1）供暖空调系统能耗应包括冷热源、输配系统及末端空气处理设备的能耗。计算时，参照建筑和设计建筑的围护结构、室内设计参数和模拟参数（作息、室内发热量等）的设置等应一致，应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C C.0.3~ C.0.6条的规定。

2）照明系统能耗为居住建筑公共空间或公共建筑的照明系统能耗，其计算应满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021附录C C.0.6条的要求。

计算所得的能耗量应折算成一次能耗量，不同能源种类之间的转换按《建筑能耗数据分类及表示方法》JG/T 358-2012中规定的发电煤耗法换算系数确定，如表3所示。也可按《民用建筑能耗分类及表示方法》GB/T 34913-2017折算为电力。

表3 主要能源按电热当量法、发电煤耗法和等效电法的换算系数

| 能源种类 | 实物量 | 电热当量法换算 |  | 发电煤耗法换算 |  | 等效电法换算 |  | 备注（计算等效电采用的温度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWhCV | MJCV | kgceCE | MJCE | kWhEE | MJEE |  |
| 电力 | 1kWh | 1.000 | 3.600 | 0.320b | 9.367b | 1.000 | 3.600 | ─ |
| 天然气 | 1m3 | 10.81 | 38.93 | 1.330 | 38.93 | 7.131 | 25.67 | 燃烧温度1500℃ 环境温度0℃ |
| 原油 | 1kg | 11.62 | 41.82 | 1.429 | 41.82 | 7.659 | 27.57 | 燃烧温度1500℃ 环境温度0℃ |
| 汽油 | 1kg | 11.96 | 43.07 | 1.474 | 43.07 | 7.889 | 28.40 | 燃烧温度1500℃ 环境温度0℃ |
| 柴油 | 1kg | 11.85 | 42.65 | 1.457 | 42.65 | 7.812 | 28.12 | 燃烧温度1500℃ 环境温度0℃ |
| 原煤 | 1kg | 5.808 | 20.91 | 0.7143 | 20.91 | 2.928 | 10.54 | 燃烧温度700℃ 环境温度0℃ |
| 洗精煤 | 1kg | 7.317 | 26.34 | 0.9000 | 26.34 | 3.689 | 13.28 | 燃烧温度700℃ 环境温度0℃ |
| 热水 （95℃/70℃） | 1MJ | 0.2778 | 1.000 | 0.03416 | 1.000 | 0.06435 | 0.2317 | 环境温度0℃ |
| 热水 （50℃/40℃） | 1MJ | 0.2778 | 1.000 | 0.03416 | 1.000 | 0.03927 | 0.1414 | 环境温度0℃ |
| 饱和蒸汽 （1.0MPa） | 1MJ | 0.2778 | 1.000 | 0.03416 | 1.000 | 0.09778 | 0.3520 | 环境温度0℃ |

其他注意事项：

1）集中空调系统：参照系统的设计新风量、冷热源、输配系统设备能效比等均应严格按照建筑节能标准选取，不应盲目提高新风量设计标准，不考虑风机、水泵变频、新风热回收、冷却塔免费供冷等节能措施。即便设计方案的新风量标准高于国家、行业或地方标准，参考建筑的新风量设计标准也不得高于国家、行业或地方标准。参照系统不考虑新风比增加等措施。

2）采用分散式房间空调器进行空调和采暖时，参照系统选用符合现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的第2级产品。

3）对于新风热回收系统，热回收装置机组名义测试工况下的热回收效率，全热焓交换效率制冷不低于50%，制热不低于55%，显热温度交换效率制冷不低于60%，制热不低于65%。需要考虑新风热回收耗电，热回收装置的性能系数（COP值）大于5（COP值为回收的热量与附加的风机耗电量比值），超过5以上的部分为热回收系统的节能值。

4）对于设计方案采用低谷电蓄冷（蓄热）方案的，不应比较全年能耗费用。

5）对于没有设置空调采暖系统的居住建筑，只需计算照明系统能耗。

对于投入使用满1年的项目，本条要求将建筑运行能耗与《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016规定的约束值进行比较，根据建筑运行能耗低于约束值的百分比进行节能率得分判断。该标准将民用建筑能耗按照气候区进行了分类，其中严寒和寒冷地区民用建筑能耗由建筑供暖能耗、居住建筑非供暖能耗、公共建筑非供暖能耗组成；其它气候区民用建筑能耗由居住建筑非供暖能耗和公共建筑非供暖能耗组成。各部分能耗指标的约束值和引导值，参见该标准第4.2.1，5.2.1，5.2.2，5.2.3，5.2.4，5.2.5，6.2.1条。

对于其他气候地区（非集中供暖区），计算建筑非供暖能耗（实际包含了不易分割的供暖能耗在内）的节能率来进行判定。

当建筑运行后实际人数、小时数等参数和《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016的规定值不同时，可对建筑实际能耗进行修正。对于居住建筑的非供暖实际能耗的修正值，按照该标准第4.3.1条确定；对于公共建筑非供暖能耗实际能耗的修正值，按照该标准第5.3.2~5.3.5条确定；对于采用蓄冷系统的公共建筑非供暖实际能耗的修正值，按照该标准第5.3.5条确定。

此外，还应符合该标准第5.2.5条的规定，即同一建筑中包括办公、宾馆酒店、商场、停车库等的综合性公共建筑，其能耗指标约束值和引导值，应按《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016表5.2.1至表5.2.4所规定的各功能类型建筑能耗指标的约束值和引导值与对应功能建筑面积比例进行加权平均计算确定。

本条的评价方法为：预评价查阅暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件，暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书。投入使用满1年的项目，尚应查阅运行能耗统计数据，及其节能率计算报告。

- 7.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801-2013规定：

2.0.1 可再生能源建筑应用

在建筑供热水、采暖、空调和供电等系统中，采用太阳能、地热能等可再生能源系统提供全部或部分建筑用能的应用形式。

2.0.2 太阳能热利用系统

将太阳能转换成热能，进行供热、制冷等应用的系统，在建筑中主要包括太阳能供热水、采暖和空调系统。

2.0.5 太阳能光伏系统

利用光生伏打效应，将太阳能转变成电能，包含逆变器、平衡系统部件及太阳能电池方阵在内的系统。

2.0.6地源热泵系统

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统，其中地表水源热泵又分为江、河、湖、海水源热泵系统。

2.0.7太阳能保证率

太阳能供热、采暖或空调系统中由太阳能供给的能量占系统总消耗能量的百分率。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012规定：

8.1.1(2) 在技术经济合理的情况下，冷、热源宜利用浅层地能、太阳能、风能等可再生能源。当采用可再生能源受到气候等原因的限制无法保证时，应设置辅助冷、热源。

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）规定：

5.2.2A 当日照时数大于1400h/年且年太阳辐射量大于4200MJ/m2及年极端最低气温不低于-45℃的地区，宜优先采用太阳能作为热水供应热源。

5.2.2B 具备可再生低温能源的下列地区可采用热泵热水供应系统：

1 在夏热冬暖地区，宜采用空气源热泵热水供应系统；

2 在地下水源充沛、水文地质条件适宜，并能保证回灌的地区，宜采用地下水源热泵热水供应系统；

3 在沿江、沿海、沿湖、地表水源充足，水文地质条件适宜，及有条件利用城市污水、再生水的地区，宜采用地表水源热泵热水供应系统。

注：当采用地下水源和地表水源时，应经当地水务主管部门批准，必要时应进行生态环境，水质卫生方面的评估。

此外，现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801、《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495、《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203等均对可再生能源的应用做出了具体规定。

本条的评价方法为：本条分别对可再生能源提供的生活热水比例、空调用冷量和热量比例、电量比例进行分档评分。当建筑的可再生能源利用不止一种用途时，可各自评分并累计；当累计得分超过10分时，应取为10分。可再生能源利用比例应为其净贡献量，即扣除冷却塔、输配系统等辅助能耗。

对于可再生能源提供的生活热水比例，住宅可沿用住户比例的判别方式，但需校核太阳能热水系统的供热水能力是否与相应住户数量相匹配；对于公共建筑以及采用公共洗浴形式的宿舍等，应计算可再生能源对生活热水的设计小时供热量与生活热水的设计小时加热耗热量（见国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015）的比例（其中已考虑贮水箱作用）。夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区存在稳定热水需求的建筑，若采用较高效的空气源热泵（不低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第5.3.3条要求）提供生活热水，也可得分。

对于可再生能源提供的空调用冷／热量，可计算设计工况下可再生能源供冷／热的冷热源机组（如地／水源热泵）的供冷／热量（将机组输入功率考虑在内）与空调系统总的冷／热负荷（冬季供热且夏季供冷的，可简单取冷量和热量的算术和）。

对于可再生能源提供的电量，可计算设计工况下发电机组（如光伏板）的输出功率与供电系统设计负荷之比。

预评价查阅可再生能源利用专项设计文件及施工图、计算分析报告等。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，计算分析报告，产品型式检验报告。

- III 节水与水资源利用

- 7.2.10  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501-2010规定：

4.3  水嘴用水效率等级

在（0.10±0.01）MPa动压下，依据表1的水嘴流量（带附件）判定水嘴的用水效率等级。

表1水嘴用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.100 | 0.125 | 0.150 |

《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502-2017规定：

4.2.2  各等级坐便器的用水量应符合表1的规定。

表1坐便器水效等级指标（单位为L）

| 坐便器水效等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐便器平均用水量 | ≤4.0 | ≤5.0 | ≤6.4 |
| 双冲坐便器全冲用水量 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 |
| 注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。 |  |  |  |

《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377-2012规定：

4.2  小便器用水效率等级

依据表1判定该小便器的用水效率等级，此用水效率等级不应低于该小便器的额定用水效率等级。

表1小便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB28378-2012规定：

4.4  淋浴器用水效率等级

在（0.10±0.01）MPa动压下，依据表1判定该淋浴器的用水效率等级，此用水效率等级不应低于该淋浴器的额定用水效率等级。

表1 淋浴器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量/（L/s） | 0.08 | 0.12 | 0.15 |

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379-2012规定：

4.3  大便器冲洗阀用水效率等级

依据表1的大便器冲洗水量判定其用水效率等级，此用水效率等级不应低于其额定用水效率等级。

表1大便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |

4.4  小便器冲洗阀用水效率等级

依据表2的小便器冲洗水量判定其用水效率等级（含一段出水和二段出水），此用水效率等级不应低于其额定用水效率等级。

表2 小便器冲洗阀用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲洗水量/L | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 30717-2014规定：

4.2.2  用水效率等级

蹲便器在符合一般技术要求、冲洗功能要求、配套性技术要求的情况下，根据表1中的平均用水量判定其用水效率等级，分为1、2、3三个等级，1级表示用水效率最高。

表1 蹲便器用水效率等级指标

| 用水效率等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均用水量/L | 5.0 | 6.0 | 8.0 |

当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分。有用水效率相关标准的卫生器具全部采用达到相应用水效率等级的产品时，方可认定第1款或第3款得分；有用水效率相关标准的卫生器具中，50%以上数量的器具采用达到用水效率等级1级的产品且其他达到2级时，方可认定第2款得分。今后当其他用水器具出台了相应标准时，按同样的原则进行要求。

本条的评价方法为：预评价查阅包含卫生器具节水性能和参数要求的给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件，包含节水性能参数的节水器具产品说明书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，节水器具产品说明书、产品节水性能检测报告。

- 7.2.11  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。不设置空调设备或系统的建筑，第2款可直接得6分。

第1款，绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水灌溉方式。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，不应采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。当项目90%以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定按“采用节水灌溉系统”得分；采用快速取水阀结合移动喷灌头进行绿化灌溉的项目，本条不得分。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。当选用无须永久灌溉植物时，设计文件中应提供植物配置表，说明是否属无须永久灌溉植物，申报方应提供当地植物名录，说明所选植物的耐旱性能。当50%以上的绿化面积种植了无须永久灌溉植物，且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时，可判定按“种植无须永久灌溉植物”得分。

第2款，开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统可设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量；可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

本条中的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。由于风冷方式制冷机组的COP通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况，有条件时宜优先考虑风冷方式排出空调冷凝热。

开式冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统的实际补水量大于蒸发耗水量的部分，主要由冷却塔飘水、排污和溢水等因素造成，蒸发耗水量所占的比例越高，不必要的耗水量越低，系统也就越节水；本条文第2款第3点从冷却补水节水角度出发，对于减少开式冷却塔和设有喷淋水系统的闭式冷却塔的不必要耗水，提出了定量要求，本款需要满足公式（1）方可得分：

QeQb≥80%                    （1）

式中：Qe— 冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg;

Qb— 冷却塔实际年冷却水补水量（系统蒸发耗水量、系统排污量、飘水量等其他耗水量之和），kg。

排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量可按公式（2) 计算

Qe=Hr0                     （2）

式中：Qe— 冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg；

H— 冷却塔年冷凝排热量，kJ；

r0—水的汽化热，kJ/kg。

集中空调制冷及其自控系统设备的设计和生产应提供条件，满足能够记录、统计空调系统的冷凝排热量的要求，在设计与招标阶段，对空调系统/冷水机组应有安装冷凝热计量设备的设计与招标要求；运行评价可以通过楼宇控制系统实测、记录并统计空调系统/冷水机组全年的冷凝热，据此计算出排出冷凝热所需要的理论蒸发耗水量。

本条的评价方法为：预评价，第1款查阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件，节水灌溉设备产品说明书；第2款查阅包含冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件，相关产品说明书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅灌溉给水和电气控制竣工图、相关节水产品的说明书、空调冷却水水处理设备产品说明书、产品节水性能检测报告，采用第2款第3点得分时，应查阅冷却水系统的运行数据、蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书，现场核查。

- 7.2.12  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。未设室外景观水体的项目，本条可直接得分。室外景观水体的补水没有利用雨水或雨水利用量不满足要求时，本条不得分。

根据国家相关标准的强制性要求，室外景观水体的补水不能使用自来水和地下水，只能使用非传统水源（如取得当地相关主管部门的许可，也可利用临近的河、湖水）。因此，室外景观水体的补水应充分利用场地的雨水资源，不足时再考虑其它非传统水源的使用。而缺水地区和降雨量少的地区，应谨慎考虑设置景观水体。

室外景观水体设计时需要做好景观水体补水量和水体蒸发量的水量平衡，应在景观专项设计前落实项目所在地逐月降雨量、水面蒸发量等必需的基础气象资料数据，编制全年逐月水量计算表，对可回用雨水量和景观水体所需补水量进行全年逐月水平衡分析。在雨季和旱季降雨水差异较大时，可以通过水位或水面面积的变化来调节补水量的富余和不足，也可设计旱溪或干塘等来适应降雨量的季节性变化。

景观水体的补水管应单独设置水表，不得与绿化用水、道路冲洗用水合用水表。

景观水体的水质根据水景补水水源和功能性质不同，应不低于现行国家标准的相关要求，具体水质标准详见第5.2.3条内容。

对于旱喷等全身接触、娱乐性水景，采用生态设施对雨水进行预处理，再对生态设施出水进行人工深度处理，保证满足第5.2.3条规定的相应水景补水水质标准，本条方可得分。

对进入景观水体的雨水应采用生态水处理措施，应将屋面和道路雨水断接进入绿地，经绿地、植草沟等处理后再进入景观水体，充分利用植物和土壤渗滤作用削减径流污染，在雨水进入景观水体之前还可设置前置塘、植物缓冲带等生态处理设施。

景观水体的水质保障可以通过采用非硬质池底及生态驳岸，形成有利于水生动植物生长的自然生态环境，为水生动植物提供栖息条件，向水体投放水生动植物（尽可能采用本地物种，避免物种入侵），通过水生动植物对水体进行净化；必要时可采取其他辅助手段对水体进行净化，保障水体水质安全。

本条的评价方法为：预评价查阅室外给水排水设计说明、室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或详图等室外给水排水设计文件，室外总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图（含水生动植物配置要求）、雨水生态处理设施详图、水景详图等景观设计文件，水景补水水量平衡计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，水景补水水量平衡计算书。已投入使用的项目，尚应查阅景观水体补水用水计量记录、景观水体水质检测报告等。

- 7.2.13  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

“采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例”指项目某部分杂用水采用非传统水源的用水量占该部分杂用水总用水量的比例，且非传统水源用水量、总用水量均为年用水量。设计阶段的年用水量由设计平均日用水量和用水时间计算得出。设计平均日用水量应根据节水用水定额和设计用水单元数量计算得出，节水用水定额取值详见现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555。

按利用市政再生水申报的项目，未利用市政再生水，且无法提供中水用水协议或者仅为远期规划的市政再生水时，本条不得分；按自建再生水申报的项目，建筑中水或雨水回用系统未配套建设时，本条不得分。

非传统水源的选择与利用方案应通过经济技术比较确定：

第1款，雨水更适合于季节性利用，比如用于绿化、景观水体、冷却水补水等季节性用途，同时雨水调蓄池在调蓄容积上增加雨水回用容积也可以作为杂用水补充水源使用。绿化灌溉用水采用非传统水源时，应符合现行国家标准《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T 25499的要求。

第2款，中水和全年降水比较均衡地区的雨水则更适合于全年利用，比如冲厕等全年性用途。冲厕、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源时，应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的要求。

第3款，全年来看，冷却水用水时段与我国大多数地区的降雨高峰时段基本一致，因此收集雨水处理后用于冷却水补水，从水量平衡上容易达到吻合。使用非传统水源替代自来水作为冷却水补水水源时，其水质指标应满足现行国家标准《采暖空调系统水质标准》GB/T29044中规定的空调冷却水的水质要求。

本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。不设置冷却补水系统的项目，第3款可直接得分；项目的空调系统由申报范围外的集中能源站提供冷源时，若能源站设有冷却补水系统，且未利用非传统水源作为冷却水补水或利用率不满足第3款要求时，第3款不得分。

本条的评价方法为：预评价查阅水资源利用方案，非传统水源利用计算书（需要包含杂用水需用水量、非传统水源可利用量，设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析），给水排水施工图设计说明（应落实水资源利用方案的内容，需要包含非传统水源来源说明）、处理设备工艺流程图或详图、供水系统原理图及平面图等设计文件，中水用水协议（采用市政再生水时）。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，水资源利用方案，非传统水源利用计算书，中水用水协议（采用市政再生水时）。已投入使用的项目，尚应查阅非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

- IV 节材与绿色建材

- 7.2.14  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

土建装修一体化设计，要求对土建设计、机电设计和装修设计统一协调，在土建设计时充分考虑建筑空间的功能改变的可能性及装饰装修（包括室内、室外、幕墙、陈设）、机电（暖通、电气、给排水外露设备设施）设计的各方面需求，事先进行孔洞预留和装修面层固定件的预埋，避免在装修时对已有建筑构件打凿、穿孔。还可选用风格一致的整体吊顶、整体橱柜、整体卫生间等，这样既可减少设计的反复，又可以保证设计质量，做到一体化设计。

实践中，可由建设单位统一组织建筑主体工程和装修施工，也可由建设单位提供菜单式的装修做法由业主选择，统一进行图纸设计、材料购买和施工。在选材和施工方面，尽可能采取工业化制造的、具备稳定性、耐久性、环保性和通用性的设备和装修装置材料，从而在工程竣工验收时室内装修一步到位，避免破坏建筑构件和设施。

土建装修一体化施工，提前让机电、装修施工介入，综合考虑各专业需求，避免发生错漏碰缺、工序颠倒、操作空间不足、成品破坏和污染等等后续无法补救的问题。采用BIM技术在土建和装修的施工阶段进行深化设计，整合各专业深化设计模型，可以预先发现各专业的碰撞，提前解决各专业交叉作业的碰撞和空间预留不足等问题，实现土建施工后装修施工的零变更。

本条的评价方法为：预评价查阅土建、机电、装修各专业施工图等设计文件，重点核查结构、设备等土建设计预留条件与装修设计方案的一致性。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

- 7.2.15  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条中建筑结构材料主要指高强度钢筋、高强度混凝土、高强钢材。高强度钢筋包括400MPa级及以上受力普通钢筋；高强混凝土包括C50及以上混凝土；高强度钢材包括现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017规定的Q345级以上高强钢材。

第2款第3点所指的施工时免支撑的楼屋面板，包括各种类型的钢筋混凝土叠合板或预应力混凝土叠合板，对于楼屋面采用工具式脚手架与配套定型模板施工的，可达到免抹灰效果。

第3款，对于混合结构，考虑混凝土、钢的组合作用优化结构设计，可达到较好的节材效果。注意：当建筑结构材料与构件中地上所有竖向承重构件为钢构件或者钢包混凝土构件，楼面结构是钢梁与混凝土组合楼面时，按第2款直接计算分值。

本条的评价方法为：预评价查阅结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件，各类材料用量比例计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，施工记录，各类材料用量比例计算书。

- 7.2.16  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条所指的工业化内装部品主要包括整体卫浴、整体厨房、装配式吊顶、干式工法地面、装配式内墙、管线集成与设备设施等。

《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017规定：

2.0.4  集成厨房

地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。

2.0.5  集成卫生间

地面、吊顶、墙面和结局设备及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。

装配式内墙一般指非砌筑墙体，主要包括：大中型板材、幕墙、木骨架或轻钢骨架复合墙、新型砌体；这些非砌筑墙体主要特征是工厂生产、现场安装、以干法施工为主，适合产品集成。

工业化内装部品占同类部品用量比例可按《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017第4.0.8～4.0.13条规定计算，当计算比例达到50%及以上时可认定为1种。

当裙房建筑面积较大时，或建筑使用功能、主体功能形式等存在较大差异时，主楼与裙房可先分别评价并计算得分，然后按照建筑面积的权重进行折算。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑、装修、工业化内装部品等的设计文件，工业化内装部品用量比例计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，工业化内装部品用量比例计算书。

- 7.2.17  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条的评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

第1款，可再利用材料指的是在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用的建筑材料，如钢门、木窗、旧砖等；可再循环材料指的是需要通过改变物质形态可实现循环利用的建筑材料，如钢筋、铜、铝合金型材、玻璃、石膏等；还有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条范畴。施工过程中产生的回填土、使用的模板等不在本条范畴中。

第2款，利废建材即“以废弃物为原料生产的建筑材料”，是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。为保证废弃物使用量达到一定比例，对不同种类利废建材使用量进行了要求。若采用以废弃物为原料生产的建筑材料，应同时满足相应的国家或行业标准的要求。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑等专业的设计说明、施工图、工程概预算材料清单等设计文件，各类材料用量比例计算书，各种建筑材料的使用部位及使用量一览表。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，各类材料用量比例计算书，利废建材中废弃物掺量说明及证明材料，相关产品检测报告。

- 7.2.18  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条所指绿色建材需通过相关评价认证方能得分，主要是指依据住房城乡建设部、工业和信息化部《绿色建材评价标识管理办法》开展的绿色建材评价标识。绿色建材应用比例应根据按下式计算，按下表确定得分：

P=[（S1+S2+S3+S4）/100]×100%                  （7.2.18）

式中：P—绿色建材应用比例；

S1—主体结构材料指标实际得分值；

S2—围护墙和内隔墙指标实际得分值；

S3—装修指标实际得分值；

S4—其他指标实际得分值。

表7-1 绿色建材使用比例计算表

| 计算项 |  | 计算要求 | 计算单位 | 计算得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 预拌混凝土 | 80%≤比例≤100% | m³ | 10～20﹡ |
|  | 预拌砂浆 | 50%≤比例≤100% | m³ | 5～10﹡ |
| 围护墙和 内隔墙 | 非承重围护墙 | 比例≥80% | m³ | 10 |
|  | 内隔墙 | 比例≥80% | m³ | 5 |
| 装修 | 外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃 幕墙板等 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 室内地面装饰面层木地板、面砖等 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 门窗、玻璃 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
| 其他 | 保温材料 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 卫生洁具 | 比例≥80% | 具 | 5 |
|  | 防水材料 | 比例≥80% | ㎡ | 5 |
|  | 密封材料 | 比例≥80% | kg | 5 |
|  | 其他 | 比例≥80% | —— | 5/10 |

注：1.表中带“﹡”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后1位。

2.预拌混凝土应包含预制部品部件的混凝土用量；预拌砂浆应包含预制部品部件的砂浆用量；围护墙、内隔墙采用预制构件时，计入相应体积计算；结构保温装修等一体化构件分别计入相应的墙体、装修、保温、防水材料计算公式进行计算。

表中最后一项的“其他”包括管材管件、遮阳设施、光伏组件等产品，此处每使用一种符合要求的产品得5分，但累计不超过10分。所涉材料如尚未开展绿色建材评价标识，则在式中分母的“100”中扣除相应的分值后计算。

本条的评价方法为：预评价查阅建筑、土建、装修等专业的设计说明、施工图、工程概预算材料清单等设计文件，绿色建材应用比例计算分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，绿色建材应用比例计算分析报告，相关产品的性能检测报告及绿色建材标识证书，施工记录。

- 8 环境宜居

- 8.1  控制项

- 8.1.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

我国现行的住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、中小学校等建筑设计标准都提出了具体的日照要求，在规划、设计时应遵照执行。对没有相应标准要求的建筑，符合城乡规划的要求即为达标。

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019规定：

2.0.12 日照标准 insolation standard

根据建筑物所处的气候区、城市规模和建筑物的使用性质确定的，在规定的日照标准日（冬至日或大寒日）的有效日照时间范围内，以有日照要求楼层的窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间。

4.2.3(4)新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准。

《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018规定：

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

1 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

2 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

3 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9 住宅建筑日照标准

| 气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口（万人） | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 （当地真太阳时） | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：底层窗台是距室内地坪0.9m高的外墙位置。

《住宅设计规范》GB 50096-2011规定：

6.9.1 卧室、起居室(厅)、厨房不应布置在地下室；当布置在半地下室时，必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施，并不得降低各项指标要求。

7.1.1 每套住宅应至少有一个居住空间能获得冬季日照。

《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016规定：

3.1.2 宿舍基地宜有日照条件，且采光、通风良好。

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016规定：

3.2.8 托儿所、幼儿园的幼儿生活用房应布置在当地最好朝向，冬至日底层满窗日照不应小于3h。

《中小学校设计规范》GB 50099-2011规定：

4.3.3 普通教室冬至日满窗日照不应少于2h。

4.3.4 中小学校至少应有1间科学教室或生物实验室的室内能在冬季获得直射阳光。

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018规定：

4.1.1  老年人照料设施建筑基地应选择在工程地质条件稳定、不受洪涝灾害威胁、日照充足、通风良好的地段。

5.2.1 居室应具有天然采光和自然通风条件，日照标准不应低于冬至日日照时数2h。当居室日照标准低于冬至日日照时数2h时，老年人居住空间日照标准应按下列规定之一确定：

1 同一照料单元内的单元起居厅日照标准不应低于冬至日日照时数2h。

2 同一生活单元内至少1个居住空间日照标准不应低于冬至日日照时数2h。

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014规定：

4.2.6病房建筑的前后间距应满足日照和卫生间距要求，且不宜小于12m。

日照的模拟分析计算执行现行国家标准《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947。该标准适用于建筑及场地的日照计算，规定了通过物理模型与实测对比、地理参数影响、建筑附属物遮挡影响等试验，取得了日照基准年、采样点间距、计算误差的允许偏差等重要技术参数。主要技术内容包括数据要求、建模要求、计算参数与方法、计算结果与误差等。《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018附录A对日照分析报告的内容提出详细的要求。

另一方面，还要求建筑布局兼顾周边，减少对相邻的住宅、幼儿园生活用房等有日照标准要求的建筑产生不利的日照遮挡。对于新建项目的建设，应满足周边建筑有关日照标准的要求。对于改造项目分两种情况：周边建筑改造前满足日照标准的，应保证其改造后仍符合相关日照标准的要求；周边建筑改造前未满足日照标准的，改造后不可再降低其原有的日照水平。

前述的周边建筑的日照标准，现行标准对其日照标准有量化要求的（例如住宅、幼儿园生活用房），可通过模拟计算报告来判定达标；如非住宅建筑，现行标准对其日照标准没有量化的要求，则可不进行日照模拟计算，只要其满足控制项详细规划即可判定达标。

本条的评价方法为：预评价查阅规划批复文件、总平面设计图、日照计算分析报告。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，日照计算分析报告，重点审核竣工图中的建筑布局及间距。

- 8.1.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。如项目处于非居住区规划范围内，符合其城乡规划的要求即为达标。

对于城市居住区（城市中住宅建筑相对集中布局的地区），本条要求项目按现行行业标准《城市居住区热环境设计标准》JGJ286进行热环境设计。《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013给出了两种设计方法，分别是规定性设计和评价性设计。当按规定性设计时，通过设计计算，能够满足《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013中有关室外环境的通风、遮阳、渗透与蒸发、绿地与绿化的规定性设计要求时，可以判定为满足要求。部分规定包括：

2.1.4 迎风面积比

建筑物在设计风向上的迎风面积与最大可能迎风面积的比值。

2.1.5 平均迎风面积比

居住区或设计地板范围内各个建筑物的迎风面积比的平均值。

4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ建筑气候区 | Ⅲ、Ⅴ建筑气候区 | Ⅳ建筑气候区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比（ζs） | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

4.2.1 居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4.2.1的规定。

表4.2.1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值（%）

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 30 |

当按评价性设计时，《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013规定：

3.3.1 当进行评价性设计时，应采用逐时湿球黑球温度和平均热岛强度作为居住区热环境的设计指标，设计指标应符合下列规定：

1 居住区夏季逐时湿球黑球温度不应大于33℃；

2 居住区夏季平均热岛强度不应大于1.5℃。

本条的评价方法为：预评价查阅室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图（需含构筑物投影面积值）、屋面做法详图及道路铺装详图等设计文件，场地热环境计算报告（如为规定性设计，应包含迎风面积比、遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应包含逐时湿球黑球温度和平均热岛强度）。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，场地热环境计算报告。

- 8.1.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条要求合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，灌木填补林下空间，地面栽花种草，在垂直面上形成乔、灌、草空间互补和重叠的效果。根据植物的不同特性（如高矮、冠幅大小、光及空间需求等）差异而取长补短，相互兼容，进行立体多层次种植，提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。对于住宅建筑，绿地配置乔木不少于3株/100m2。

种植区域的覆土深度应满足乔、灌、草自然生长的需要，一般来说，满足植物生长需求的覆土深度为：乔木大于1.2m，深根系乔木大于1.5m，灌木大于0.5m，草坪大于0.3m。种植区域的覆土深度应满足申报项目所在地园林主管部门对覆土深度的要求。

本条鼓励各类公共建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效滞留雨水。例如，垂直绿化利用檐、墙、杆、栏等栽植藤本植物、攀缘植物和垂吊植物，达到防护、绿化和美化等效果，适合在西向、东向、南向的低处种植。采用屋顶绿化方式时，应有适量的绿化面积，屋顶绿化面积占可绿化面积的比例达到30%。

本条的评价方法为：预评价查阅规划文件要求、室外景观总平图、乔木种植平面图、苗木表等景观专业设计文件，涉及屋顶绿化、垂直绿化的建筑、结构、排水等专业设计文件，重点审核其绿化区域和面积、覆土深度、排水能力。

评价查阅预评价方式涉及的竣工验收文件，以及植物订购合同、苗木出圃证明等。

- 8.1.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

场地竖向设计，不仅仅是为了雨水的回收利用，还能防止因降雨导致场地积水或内涝。因此，无论是在水资源丰富的地区还是在水资源贫乏的地区，均应按照现行行业标准《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83要求，根据工程项目场地条件及所在地年降水量等因素，有效组织雨水下渗、滞蓄，应进行雨水下渗、收集或排放的技术经济分析和合理选择。

实践证明，小型的、分散的雨水管理设施尤其适用于建设场地的开发。对大于10hm2的场地，进行雨水控制与利用专项设计，能够有效避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接不当的问题。不大于10hm2的项目，也应根据场地条件合理采用雨水控制利用措施，编制场地雨水综合控制利用方案。

本条的评价方法为：预评价查阅地形图、场地竖向设计、海绵城市专篇及相关图纸、雨水控制利用专项规划设计（大于10hm2的场地）或方案（不大于10hm2的场地）等设计文件，年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书。

- 8.1.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

标识一般有人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。公共建筑的标识系统应当执行现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223，住宅建筑可以参照执行。

《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017规定：

3.1.3  公共建筑标识系统应包括导向标识系统和非导向标识系统。导向标识系统的构成应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3  导向标识系统构成及功能

| 序号 | 系统构成 |  | 功能 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通行导向 标识系统 | 人行导向 标识系统 | 引导使用者进入、离开及转换公共建筑区域空间 | 临近公共建筑的道路、道路平面交叉口、公共交通设施至公共建筑的空间，以及公共建筑附近的城市规划建筑红线内外区域及地面出入口、内部交通空间等 |
|  |  | 车行导向 标识系统 |  |  |
| 2 | 服务导向 标识系统 |  | 引导使用者利用公共建筑服务功能 | 公共建筑所有使用空间 |
| 3 | 应急导向标识系统 |  | 在突发事件下引导使用者应急疏散 | 公共建筑所有使用空间 |

4.1.2  对于新建的公共建筑，导向标识系统设计应与建筑设计、景观设计、室内设计协同进行。

4.3.3  导向标识系统的信息架构应符合下列规定：

1 同一种类型标识信息宜区分信息的重要程度，可在统一版面布置；

2 不同类型标识信息宜版面单独设置；

3 有无障碍设施空间环境中，应设置无障碍信息；

4 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。

导向标识系统各类标识中信息的传递应优先使用图形标识，图形标识应符合现行国家标准《标志用公共信息图形符号》GB/T 10001.2～6、9的规定，应符合现行国家标准《公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求》GB/T 20501.1、2的规定。边长3～10mm的印刷品公共信息图形标识应符合现行国家标准《印刷品用公共信息图形标志》GB/T 17695的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅总平面图、标识系统设计文件，重点审核建筑内外是否均设置了标识系统。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

- 8.1.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源。例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采用相应的治理措施并达标排放。

常见的污染源需执行的标准包括现行《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《饮食业油烟排放标准》GB 18483、《污水综合排放标准》GB 8978、《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962等。

本条的评价方法为：预评价查阅环评报告书（表），治理措施分析报告（应包括对污染物防治的措施分析）。如无环评报告，需提供评价所需的环境影响自评估报告。

评价查阅环评报告书（表），治理措施分析报告（应包括对污染物防治的措施分析及落实情况），必要的检测报告等。如无环评报告，需提供评价所需的环境影响自评估报告。

- 8.1.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

目前，生活垃圾一般分四类，包括有害垃圾、易腐垃圾（厨余垃圾）、可回收垃圾和其他垃圾。有害垃圾主要包括：废电池（镉镍电池、氧化汞电池、铅蓄电池等），废荧光灯管（日光灯管、节能灯等），废温度计，废血压计，废药品及其包装物，废油漆、溶剂及其包装物，废杀虫剂、消毒剂及其包装物，废胶片及废相纸等。易腐垃圾（厨余垃圾）包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等可腐烂有机物。可回收垃圾主要包括：废纸，废塑料，废金属，废包装物，废旧纺织物，废弃电器电子产品，废玻璃，废纸塑铝复合包装，大件垃圾等。有害垃圾、易腐垃圾（厨余垃圾）、可回收垃圾应分别收集。有害垃圾必须单独收集、单独清运。

垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定，其数量、外观色彩及标志应符合垃圾分类收集的要求，置于隐蔽、避风处，与周围景观相协调。垃圾收集设施应坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。同时，在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题，做到密闭并相对位置固定，保持垃圾收集容器、收集点整洁、卫生、美观。

垃圾收集站（收集点）的规划、设计、建设、验收、运营及维护应符合现行《环境卫生技术规范》GB51260、《生活垃圾收集站技术规程》CJJ179等标准的规定。其中，《环境卫生技术规范》GB51260-2017是全文强制的标准，对生活垃圾收集运输、餐厨垃圾收运与处理、建筑垃圾收运与处理等均有规定，必须严格执行。

本条的评价方法为：预评价时，查阅环境卫生专业设计说明、设备材料表等设计文件，垃圾收集设施布置图。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，垃圾收集设施布置图。投入使用的项目，尚应查阅的垃圾管理制度（特别应明确垃圾分类方式）。

- 8.2  评分项

- I 场地生态与景观

- 8.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，建设项目的规划设计应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌进行场地设计和建筑布局，尽量减少土石方量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有植被、水体、山体等，特别是胸径在15～40cm的中龄期以上的乔木。

第2款，在建设过程中确需改造场地内的地形、地貌等环境状态时，应在工程结束后及时采取生态复原措施，减少对原场地环境的破坏。场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一，建设项目的场地施工应合理安排，分类收集、保存并利用原场地的表层土。

第3款，当原场地无自然水体或中龄期以上的乔木、不存在可利用或可改良利用的表层土时，可根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施。例如，在场地内规划设计多样化的生态体系，为本土动物提供生物通道和栖息场所；采用生态驳岸、生态浮岛等措施增加本地生物生存活动空间。

第4款，若项目是净地交付，即已完成土地的一级开发成为熟地，则该条直接得分。

本条的评价方法为：预评价查阅场地原地形图，带地形的规划设计图、总平面图、竖向设计图、景观设计总平面图等设计文件，生态补偿方案，重点审核是否出现符合本条第1、2款的情况及恢复补偿措施。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，还查阅生态补偿方案（植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关图纸及说明文件、表层土收集利用量计算书等），施工记录，影像资料。

- 8.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

年径流总量控制率是指通过自然和人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用，场地内累计一年得到控制的雨水量占全年总降雨量的比例。外排总量控制包括径流减排、污染控制、雨水调节和收集回用等，应依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。对于湿陷性黄土地区等地质、气候等自然条件特殊地区，应根据当地相关规定实施雨水控制利用。

出于维持场地生态、基流的需要，年径流总量控制率不宜超过85%。年径流总量控制率为55%、70%或85%时对应的降雨量（日值）为设计控制雨量，参考下表。考虑到地理差异、气候变化的趋势和周期性，下表数据时效性有一定的局限，推荐采用最近30年的统计数据。如申报项目所在地已发布更有针对性或更新的统计结果，需按地方统计结果计算年径流总量控制率。

设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，通过设计控制雨量、场地综合径流系数、总汇水面积来确定项目雨水设施需要的总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等措施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求，即判定得分。

本条的评价方法为：预评价查阅室外给水排水设计说明、室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图等室外给水排水专业设计文件，总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图等景观专业设计文件，年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案、海绵城市专篇及相关图纸等。重点审查场地雨水综合利用方案在设计文件中的落实情况。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。重点审查场地雨水综合利用方案和设计文件在设计文件中的落实情况。

- 8.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，依据国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第4.0.2、4.0.3、4.0.7条规定，绿地率是居住街坊内绿地面积之和占该居住街坊用地面积的比率（％)。绿地率可依据建设项目所在地规划行政主管部门核发的“规划条件”提出的控制要求作为“规划指标”进行核算，绿地的具体计算方法应符合《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018附录A第A.0.2条的规定。

集中绿地是指住宅建筑在建筑街坊配套建设、可供居民休憩、开展户外活动的绿化场地。集中绿地要求宽度不小于8m，面积不小于400m²，应设置供幼儿、老年人在家门口日常户外活动的场地，应有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线（即日照标准的等时线）范围之外。

第2款，绿地率应依据建设项目所在地城乡规划行政主管部门核发的“规划条件”进行核算。本款第2项，对幼儿园、小学、中学、医院建筑的绿地，评价时可视为向社会公众开放，可直接得相应分值；对没有可开放绿地的其他公共建筑建设项目，本项不得分。

本条的评价方法为：预评价时，查阅规划许可的规划条件、所在城市园林绿化有关管理规定、建设项目规划设计总平面图、日照分析报告（涉及居住街坊集中绿地时）、绿地规划设计图及其计算书、公共建筑项目绿地向社会开放实施方案。重点审核居住街坊集中绿地是否符合日照要求，实土绿地与覆土绿地的位置、面积、覆土深度。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，及相关计算分析文件。

- 8.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

室外吸烟区的选择还须避免人员密集区、有遮阴的人员聚集区，建筑出入口、雨棚等半开敞的空间、可开启窗户、建筑新风引入口、儿童和老年人活动区域等位置，吸烟区内须配置垃圾桶和吸烟有害健康的警示标识。特别注意，幼儿园、学校、医院不得设置室外吸烟区。

本条的评价方法为：预评价查阅项目总图、含吸烟区布置的景观施工图。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件。

- 8.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

绿色雨水基础设施通常包括雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、截污设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道、调蓄池等），能够以自然的方式削减雨水径流、控制径流污染、保护水环境。

第1款，能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。本款进行比例计算时，作为分母的“绿地面积”指计入绿地率的绿地（含水面）的总面积。

第2、3款，分别针对屋面和道路。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到控制径流污染的目的。要求80%的屋面和道路排放的雨水采用断接方式。通过雨水断接、场地竖向组织等措施，可以引导屋面雨水和道路雨水进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，同时采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障排入自然水体、景观水体或市政雨水管的雨水的水质、水量安全。屋面雨水采用断接形式时，需保证雨水能够畅通地进入地面生态设施。高层建筑也可通过设置消能井等雨水消能措施实现雨水断接。屋面雨水采用断接形式时，设计及运行阶段应注意避免如洗衣废水等可能危害植物生长的排水接入雨水管。

第4款，“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。“透水铺装”不单指透水铺装材料，而是指既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装系统，包括采用透水铺装方式或使用植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装材料。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求且覆土深度不小于600mm，在地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，方可认定其为透水铺装地面。

本条的评价方法为：预评价查阅项目场地竖向总平面图、海绵城市专篇及相关图纸、含绿化、场地竖向设计等内容的总图设计文件，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面等景观专业设计文件，绿地及透水铺装比例计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工文件，绿地及透水铺装比例计算书。

- II 室外物理环境

- 8.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

《声环境质量标准》GB 3096-2008规定：

4声环境功能区分类

按区域的使用功能特点和环境质量要求，声环境功能区分为以下五种类型：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

5.1  各类声环境功能区适用表1规定的环境噪声等效声级噪声。

表1环境噪声限值（单位：dB（A））

| 时段 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

本条评价时，不再考虑建筑所处的声环境功能分区，仅以环境噪声值作为评判和得分依据。因此，项目应尽可能地采取措施来实现环境噪声控制。本条既可以通过合理选址规划来实现，也可以通过设置植物防护等方式对室外场地的超标噪声进行降噪处理实现。

室外声环境模拟计算符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018第4.4小节“环境噪声”的要求，分析专项报告的格式和主要内容应符合该标准附录A的规定。如项目所在地的周边环境已成熟，需提供周边环境噪声检测报告。

本条的评价方法为：预评价查阅环评报告（含有噪声检测及预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告）或室外噪声模拟分析报告、室外声环境优化报告（噪声监测或模拟解雇不满足得分要求时提供），场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件，道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工验收文件，还查阅场地环境噪声检测报告，规划验收报告。

- 8.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。非玻璃幕墙建筑，第1款直接得5分；不设室外夜景照明且经论证合理的，第2款直接得分。

第1款，玻璃幕墙的有害光反射是指对人引起视觉累积损害或干扰的玻璃幕墙光反射，包括失能眩光、不舒适眩光。

《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015规定：

4.1 玻璃幕墙在满足采光、隔热和保温要求的同时，不应对周围环境产生有害反射光的影响。

4.3 玻璃幕墙应采用可见光反射比不大于0.30的玻璃。

4.4 在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙，应采用反射比不大于0.16的玻璃。

4.5 在T形路口正对直线段处设置玻璃幕墙时，应采用可见光反射比不大于0.16的玻璃。

4.6 构成玻璃幕墙的金属外表面，不宜使用可见光反射比大于0.30的镜面和高光泽材料。

4.7 道路两侧玻璃幕墙设计成凹形弧面时应避免反射光进入行人与驾驶员的视场中，凹形弧面玻璃幕墙设计与设置应控制反射光聚焦点的位置。

4.8 以下情况应进行玻璃幕墙反射光影响分析：

a)在居住建筑、医院、中小学校及幼儿园周边区域设置玻璃墙时；

b)在主干道路口和交通流量大的区域设置玻璃幕墙时。

4.9 玻璃幕墙的可见光反射光分析应选择典型日进行，典型分析日的选择可参照附录B进行。

4.10 玻璃幕墙可见光反射光对周边建筑影响分析应选择日出后至日落前太阳高度角不低于10°的时段进行。

4.11 在与水平面夹角0°~45°范围内，玻璃幕墙反射光照射在周边建筑窗台面的连续滞留时间不应超过30min。

4.12 在驾驶员前进行方向垂直角20°，水平角度±30°内，行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光。

玻璃幕墙光污染计算分析专项报告的格式和主要内容应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018附录A的规定。

第2款，室外夜景照明光污染是指由于室外夜景照明干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外和红外光辐射）对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响。在夜景照明设计中宜采用以下的措施，避免光污染的产生：（1）玻璃幕墙、铝塑板墙、釉面砖墙或其他具有光滑表面的建筑物不宜采用投光照明设计；（2）对于住宅、宿舍、教学楼等不宜采用泛光照明；（3）住宅小区室外照明时尽量避免将灯具安装在邻近住宅的窗户附近；（4）绿化景观的投光照明尽量采用间接式投光减少光线直射形成的光；（5）在满足照明要求的前提下减小灯具功率。

《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008规定（《室外照明干扰光限值规范》GB/T 35626-2017也有类似规定）：

A.0.2  环境区域根据环境亮度和活动内容可作下列划分：

1 E1区为天然暗环境区，如国家公园、自然保护区和天文台所在地区等；

2 E2区为低亮度环境区，如乡村的工业或居住区等；

3 E3区为中等亮度环境区，如城郊工业或居住区等；

4 E4区为高亮度环境区，如城市中心和商业区等。

7.0.2光污染的限制应符合下列规定：

1 夜景照明设施在居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度不应大于表7.0.2-1的规定值。

表7.0.2-1 居住建筑窗户外表面产生的垂直面照度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 垂直面照度（Ev）(lx) | 熄灯时段前 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 1 | 2 | 5 |

注：1 考虑对公共（道路）照明灯具会产生影响，E1区熄灯时段的垂直面照度最大允许值可提高到1lx；

2 环境区域（E1～E4区）的划分可按本规范附录A进行。

2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表7.0.2-2的规定值。

表7.0.2-2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度的最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 灯具发光强度 I（cd） | 熄灯时段前 | 2500 | 7500 | 10000 | 25000 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 500 | 1000 | 2500 |

4 居住区和步行区的夜景照明设施应避免对行人和非机动车人造成眩光。夜景照明灯具的眩光限制值应满足表7.0.2-3的规定。

表7.0.2-3 居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值

| 安装高度（m） | L与A0.5的乘积 |
| --- | --- |
| H≤4.5 | LA0.5≤4000 |
| 4.5＜H≤6 | LA0.5≤5500 |
| H＞6 | LA0.5≤7000 |

注：1 L为灯具在与向下垂线成85°和90°方向间的最大平均亮度（cd/m2）；

2 A为灯具在与向下垂线成90°方向的所有出光面积（m2）。

5 灯具的上射光通比的最大值不应大于表7.0.2-4的规定值。

表7.0.2-4 灯具的上射光通比的最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 上射光通比 | 灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％） | 0 | 5 | 15 | 25 |

6 夜景照明在建筑立面和标识面产生的平均亮度不应大于表7.0.2-5的规定值。

表7.0.2-5 建筑立面和标识面产生的平均亮度最大允许值

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 建筑立面亮度Lb(cd/m2) | 被照面平均亮度 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 标识亮度Ls(cd/m2) | 外投光标识被照面平均亮度；对自发光广告标识，指发光面的平均亮度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

本条的评价方法为：预评价，第1款查阅玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告，玻璃幕墙施工图等设计文件；第2款查阅室外夜景照明光污染分析报告、灯具的光度检验报告，照明设计方案（含计算书），泛光照明、景观照明施工图等设计文件。

评价查阅预评价方式涉及的竣工验收文件，第1款还查阅玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告及其进场复验报告；第2款还查阅室外夜景照明光污染分析报告、灯具的光度检验报告及其进场复验报告。

- 8.2.8  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。若只有一排建筑，本条第1款第2项直接得分。对于半下沉室外空间，本条也需进行评价。

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018规定：

4.2.1 室外风环境计算应采用计算流体力学（CFD）方法，其物理模型、边界条件和计算域的设定应符合下列规定：

1 冬夏季节的典型工况气象参数应符合国家现行标准的有关规定，或可按本标准附录B执行；对不同季节，当存在主导风向、风速不唯一时，宜按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736或当地气象局历史数据分析确定。当计算地区没有可查阅气象数据时，可采用地理位置相近且气候特征相似地区的气候数据，并应在专项计算报告中注明。

2 对象建筑（群）顶部至计算域上边界的垂直高度应大于5H；对象建筑（群）的外缘至水平方向的计算域边界的距离应大于5H；与主流方向正交的计算断面大小的阻塞率应小于3％；流入侧边界至对象建筑（群）外缘的水平距离应大于5H，流出侧边界至对象建筑（群）外缘的水平距离应大于10H。

3 进行物理建模时，对象建筑（群）周边1H～2H范围内应按建筑布局和形状准确建模；建模对象应包括主要建（构）筑物和既存的连续种植高度不少于3m的乔木（群）；建筑窗户应以关闭状态建模，无窗无门的建筑通道应按实际情况建模。

4 湍流计算模型宜采用标准k-ε模型或其修正模型；地面或建筑壁面宜采用壁函数法的速度边界条件；流入边界条件应符合高度方向上的风速梯度分布，风速梯度分布幂指数（α）应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 风速梯度分布幂指数（α）

| 地面类型 | 适用区域 | α | 梯度风高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 近海地区、湖岸、沙漠地区 | 0.12 | 300 |
| B | 田野、丘陵及中小城市、大城市郊区 | 0.16 | 350 |
| C | 有密集建筑的大城市市区 | 0.22 | 400 |
| D | 有密集建筑群且房屋较高的城市市区 | 0.30 | 450 |

5 流出边界条件应符合下列规定：

当计算域具备对称性时，侧边界和上边界可按对称面边界条件设定；

当计算域未能达到第2款中规定的阻塞率要求时，边界条件可按自由流入流出或按压力设定。

4.2.2 室外风环境计算的计算域网格应符合下列规定：

1 地面与人行区高度之间的网格不应少于3个；

2 对象建筑附近网格尺度应满足最小精度要求，且不应大于相同方向上建筑尺度的1/10；

3 对形状规则的建筑宜使用结构化网格，且网格过渡比不宜大于1.3；

4 计算时应进行网格独立性验证。

4.2.3 室外风环境计算内容应包括各典型季节的风环境状况，且应统计计算域内风速、来流风速比值及其达标情况。

室外风环境模拟计算分析专项报告的格式和主要内容应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018附录A的规定。

本条的评价方法为：预评价查阅项目总平面图、景观绿化及含园建总平面图等设计文件，室外风环境模拟计算分析报告，场地周边及建筑物的实景影像资料。

评价查阅预评价方式涉及的竣工验收文件，室外风环境模拟计算分析报告，本项目及场地周边建筑物的实景影像资料。

- 8.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，建筑阴影区为夏至日8:00～16:00时段在4h日照等时线内的区域。

户外活动场地遮阳面积=建筑日照投影遮阳面积-用地红线外建筑物遮阳面积+乔木遮阳面积+构筑物遮阳面积-建筑日照投影区内乔木遮阳面积。

建筑日照投影遮阳面积指夏至日日照分析图中，8:00～16:00内日照时数不足4h的户外活动场地面积；乔木遮阴面积按照成年乔木的树冠正投影面积计算；构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算。注意：室外活动场地不应包括机动车道和机动车停车场。

第2款，路用热反射涂料参考现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261的方法进行耐沾污性处理后太阳辐射反射系数仍保持不少于0.4。

第3款，计算分子为绿化屋面面积、屋面上安装的太阳能集热板或光伏板的水平投影面积、太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积3者之和；分母为屋面面积。

本条的评价方法为：预评价，第1款查阅规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表等设计文件，日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；第2款查阅项目场地内道路交通组织、路面构造做法大样等设计文件，道路用热反射涂料性能检测报告（如有），机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；第3款查阅屋面施工图、屋面做法大样等设计文件，屋面涂料性能检测报告（如有），屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

评价查阅预评价方式涉及的竣工验收文件，第1款还查阅日照分析报告，户外活动场地遮阴面积比例计算书；第2款还查阅路面太阳辐射反射性能现场检测报告（如有），机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；第3款还查阅屋面太阳辐射反射性能现场检测报告（如有），屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

- 9 提高与创新

- 9.1  一般规定

- 9.1.1  绿色建筑全寿命期内各环节和阶段，都有可能在技术、产品选用和管理方式上进行性能提高和创新。为了鼓励性能提高和创新，同时也为了合理处置一些引导性、创新性或综合性等的额外评价条文，本次修订增加了相应的评价项目，本标准中将此类评价项目称为“加分项”。加分项包括规定性方向和可选方向两类，前者有具体指标要求，侧重于“提高”，后者则没有具体指标，侧重于“创新”。

- 9.1.2  加分项的评定结果为某得分值或不得分，加分项最高可得100分。

- 9.2  加分项

- 9.2.1  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

本条是在第7.2.4、7.2.8条基础上的进一步提高。提高方式既包括提升建筑围护结构热工性能，也包括提高供暖空调系统及设备能效。本条可与第7.2.4、7.2.8条同时得分。

计算方法应参照第7.2.8条的建筑预期节能率计算，但需注意以下几点：

（1）本条仅针对供暖空调系统能耗，不包括照明系统能耗。

（2）参照建筑的围护结构应取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，其室内设计参数、模拟参数等仍与设计建筑的设置保持一致。

（3）投入使用的项目，评价方式同样也是计算建筑预期节能率。

本条的评价方法为：

预评价查阅建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。

评价查阅预评价相关的竣工验收文件，节能计算书、供暖空调系统能耗节能率分析报告。

- 9.2.2  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，我国地域辽阔，不同地区的气候、地理环境、自然资源、经济发展与社会习俗等都存在差异，因此绿色建筑的设计应注重地域性特点，因地制宜、实事求是，充分分析建筑所在地域的气候、资源、自然环境、经济、文化等特点，选择适宜地区特点的建筑风貌，体现地域建筑文化。设计时应因地制宜、因势利导地控制各类不利因素，有效利用对建筑和人的有利因素，以实现具有地域特色的建筑风貌设计。绿色建筑设计还可吸收传统建筑中适应生态环境、符合绿色建筑要求的设计元素、方法乃至建筑形式，采用传统技术、本土适宜技术实现具有地区特色的建筑文化传承。例如，建筑采用中国传统建筑群落布局方式、建筑空间布局模式，有利于建筑的自然通风、天然采光；采用当地传统建筑的造型、色彩、肌理、建造方法、地方材料等，如生土建筑、覆土建筑、双层通风墙等被动式技术，既体现当地历史建筑或传统民居文化，体现文脉的传承，又起到节约资源和保护环境等作用；采用与建筑所在区域特定风格相协调一致的建筑风貌，如在景区中的建筑采用与景区风格一致的建筑风格。应综合考量建筑本体设计的适应地域气候与具有地方特色建筑风貌设计的有机结合，尤其避免未得传统建筑精髓而仅有其表的“假古董”。

第2款，同时鼓励合理选用废弃场地进行建设，但应对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，采取土壤污染修复、污染水体净化和循环等生态补偿措施进行改造或改良，确保场地利用不存在安全隐患，符合国家有关标准的要求。废弃场地通常包括裸岩、石砾地、盐碱地、沙荒地、废窑坑、废旧仓库或工厂弃置地等。

本条所指的“旧建筑”系指建筑质量能保证使用安全的旧建筑，或通过少量改造加固后能保证使用安全的旧建筑。对于从技术经济分析角度不可行、但出于保护文物或体现风貌而留存的历史建筑，不在本条中得分。

本条的评价方法为：

预评价，查阅建设项目规划设计总平面图、相关专业设计文件，环评报告，专项分析论证报告。

评价，查阅预评价涉及内容的竣工文件，专项分析论证报告，环评报告，必要的检测报告，影像资料等其他相关材料。

- 9.2.3  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

传统电力系统采取的生产组织模式是实时的“源随荷动”，即用一个精准实时可控的传统发电系统，去匹配一个基本可测的用电系统，在实际运行过程中滚动调节，实现电力系统安全可靠运行，这种模式下，需求侧的波动性是影响电网效率和质量的关键因素之一，也阻碍了电网低成本深度脱碳。建筑电力交互(GIB)是指在分布式能源和用能管理的基础上，建筑根据电网指令进行用电负荷调节，即“荷随源动”，通过这种方式，建筑可在用电高峰时段减轻电网压力，支持可再生能源提升供电比例，从而使电网具备更高的灵活性、韧性以及低碳排放。蓄冷蓄热、建筑设备智能控制、建筑电动汽车交互、智能微电网、虚拟电厂等技术措施均可实现建筑电力交互。判断建筑电力交互能力的关键指标是负荷调节比例，该指标考核的具体内容是在建筑用电时段2h内，建筑主动调节的用电负荷相对建筑尖峰用电负荷的比例。因此，一般情况下，负荷调节要求的2h就是指建筑用电尖峰时段内的2h。新建建筑可通过模拟分析方式确定，既有建筑应根据过去一年能耗监测系统记录数据进行分析确定。

本条的评价方法为：

预评价查阅电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)、建筑负荷调节比例计算书；

评价在预评价的基础.上还要查阅电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。

- 9.2.4  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值，是十分重要的场地生态评价指标，虽无法全面表征场地绿地的空间生态水平，但可作为绿地率的有效补充。其中，场地面积是指项目红线内的总用地面积。

第1款，绿容率可采用如下公式计算:

绿容率=[(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数)+灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/场地面积。

其中，冠层稀疏类乔木叶面积指数按2取值，冠层密集类乔木叶面积指数按4取值(纳人冠层密集类的乔木需提供相似气候区该类苗木的图片说明)；乔木投影面积按苗木表数据计算，可按设计冠幅中间值进行取值；场地内的立体绿化如屋面绿化和垂直绿化均可纳入计算。

鼓励有条件地区采用当地建设主管部门认可的常用植物叶面积调研数据进行绿容率计算，采用此方法计算时需注明资料来源。

第2款，可提供以实际测量数据为依据的绿容率测量报告。测量时间可选择全年叶面积较多的季节，对乔木株数、乔木投影面积(即冠幅面积)、灌木和草地占地面积、各类乔木叶面积指数等进行实测。

本条的评价方法为：

预评价查阅绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书。重点审核面积计算或测量是否合理，叶面积指数取值是否符合要求，叶面积测量是否符合要求。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，还查阅绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当地叶面积调研数据(如有)等证明材料。

- 9.2.5  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款鼓励主体结构采用钢结构或木结构。竖向与水平受力构件采用钢材或木材，可得10分；采用钢管混凝土等符合工业化建造要求的钢-混凝土组合结构，也可得10分；型钢混凝土等因需设置模板而不符合工业化建造特征的，不属于本条评分范围之列。

第2款鼓励采用装配式混凝土结构。对于装配式混凝土结构的预制构件混凝土体积计算，无竖向立杆支撑叠合楼盖的现浇混凝土部分可按预制构件考虑，其他叠合楼盖的现浇混凝土部分0.8倍折算为预制构件，预制剪力墙的边缘构件现浇部分可按预制构件考虑，叠合剪力墙的现浇混凝土部分可按0.8倍折算为预制构件，膜壳墙的现浇混凝土部分可按0.5倍折算为预制构件，预制构件连接节点的现浇混凝土部分可按预制构件考虑。计算时，分子为主体结构地上部分预制构件应用混凝土体积之和，分母为主体结构地上部分混凝土总体积。

本条的评价方法为：

预评价查阅结构专业设计说明、平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图、设计计算书等设计文件，预制构件体积统计和占比计算书。设计文件还包括：钢结构的楼梯详图；木结构的屋架、檁条、拉条、支撑等布置图；装配式混凝土结构的预制构件设计总说明等。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件，还包括工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件，预制构件体积统计和占比计算书等。

- 9.2.6  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑信息模型（Building Information Model，BIM）是集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，能使设计人员和工程人员能够对各种建筑信息作出正确的应对，实现数据共享并协同工作。在建筑工程建设的各阶段支持基于BIM的数据交换和共享，可以极大地提升建筑工程信息化整体水平，工程建设各阶段、各专业之间的协作配合可以在更高层次上充分利用各自资源，有效地避免由于数据不通畅带来的重复性劳动，大大提高整个工程的质量和效率，显著降低成本。因此，BIM应用一方面应实现全专业涵盖，至少包含规划、建筑、结构、给水排水、暖通、电气等6大专业相关信息，另一方面应实现同一项目不同阶段的共享互用。当在两个及以上阶段应用BIM时，应基于同一BIM模型开展，否则不认为在多个阶段应用了BIM技术。

《住房城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》（建质函〔2015〕159号）明确了建筑的设计、施工、运行维护等阶段应用BIM的工作重点内容。其中，规划设计阶段主要包括：①投资策划与规划，②设计模型建立，③分析与优化，④设计成果审核；施工阶段主要包括：①BIM施工模型建立，②细化设计，③专业协调，④成本管理与控制，⑤施工过程管理，⑥质量安全监控，⑦地下工程风险管控，⑧交付竣工模型；运营维护阶段主要包括：①运营维护模型建立，②运营维护管理，③设备设施运行监控，④应急管理。评价时，规划设计阶段和运营维护阶段BIM分别应至少涉及2项重点内容应用，施工阶段BIM应至少涉及3项重点内容应用，方可得分。投入使用满1年的项目，还可能存在运行维护阶段BIM应用，也要求至少涉及2项重点内容应用。

本条的评价方法为：

预评价查阅相关设计文件、BIM技术应用报告。

评价查阅预评价涉及内容的竣工文件、BIM技术应用报告。重点审核BIM应用在不同阶段、不同工作内容之间的信息传递和协同共享。

- 9.2.7  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建筑碳排放计算分析包括建筑固有的碳排放量(建材生产及运输的碳排放)和标准运行工况下的碳排放量（标准运行工况的预测碳排放量和实际运行碳排放量），把握住建筑全生命期碳排放总量中占比最大的这两大部分。在碳排放量计算时，固有碳排放量和标准运行工况下的碳排放量均应进行计算。国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366 -2019及行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449 - 2018对于建材生产及运输、建造及拆除、建筑运行等各环节的碳排放计算进行了详细规定，可供本条碳排放计算参考。

降低碳排放的措施，可归纳为减源、增汇、替代3类。减源，即减少化石能源消耗，通过先进技术提高能效和碳效来减少碳排放量；增汇，主要是加强生态系统管理，例如保护和增加项目区域内的树木，来抵消项目的碳排放；替代，积极利用水电、风能和太阳能、生物质能及地热能等可再生能源，替代化石能源。不论项目所处阶段，所提交的碳排放计算分析报告均应基于所计算、模拟或运行数据得出的碳排放量，进一步分析提出碳减排措施并实现碳排放强度的降低。对于预评价，主要分析建筑的固有碳排放量，即建材生产及运输的碳排放，计算对象应包括建筑主体结构材料、建筑围护结构材料、建筑构件和部品等，且所选主要建筑材料的总重量不应低于建筑中所耗建材总重量的95%。同时，还应根据标准运行工况条件预测运行阶段的碳排放量。

对于评价，除进行固有碳排放量计算外，重点分析在标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。运行阶段的碳排放量应根据各系统不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定。计算中采用的建筑设计寿命应与设计文件-致， 当设计文件不能提供时，应按50年计算。计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期间的碳排放量。对于投入使用的项目，尚应基于实际运行数据，得出运行阶段碳排放量相关数据。

本条的评价方法为：

预评价与评价均为:查阅建筑碳排放计算分析报告（含减排措施）。

- 9.2.8  本条适用于各类民用建筑的评价。

根据《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905 - 2014对绿色工程的定义，绿色施工是在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和环境保护(“四节一环保”)的建筑工程施工活动。

第1款，国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640 - 2010将绿色施工评价分为不合格、合格、优良三个等级，地方标准也设置了类似的绿色施工级别。本条将政府主管部门或第三方授予的“绿色施工优良等级”或“绿色施工示范工程”认定作为评分依据。

第2款，预拌混凝土损耗率可按以下方法计算：

预拌混凝土损耗率= [(预拌混凝土进货量-工程需要预拌混凝土理论量) /工程需要预拌混凝土理论量] ×100%

其中，预拌混凝土进货量依据预拌混凝土进货单或其他有关证明材料，工程需要预拌混凝土理论量为业主给出的按施工图计算的预拌混凝土工程量计算单中预拌混凝土的合计量。

第3款，现场加工钢筋损耗率可按以下方法计算：

现场加工钢筋损耗率=[(钢筋进货量-工程需要钢筋理论量)/工程需要钢筋理论量]×100%

现场加工钢筋损耗率的基础资料是钢筋工程量清单、钢筋用量结算清单、钢筋进货单或其他有关证明材料。其中，工程需要钢筋理论量为业主给出的按施工图计算的钢筋工程量清单中钢筋的合计量。

第4款，要求免粉刷混凝土墙面应占混凝土墙面的30%以上。

本条的评价方法为：

评价，查阅“绿色施工优良等级”或“绿色施工示范工程”的认定文件，预拌混凝土、钢筋使用量与损耗率证明材料，施工记录及现场影像资料，免粉刷混凝土墙体占比计算书。

- 9.2.9  本条适用于各类民用建筑的预评价、评价。

建设工程质量潜在缺陷保险(Inherent Defect Insurance， IDI)，是指由建设单位(开发商)投保的，在保险合同约定的保险范围和保险期限内出现的，由于工程质量潜在缺陷所造成的投保工程的损坏，保险公司承担赔偿保险金责任的保险。它由建设单位(开发商)投保并支付保费，保险公司为建设单位或最终的业主提供因房屋缺陷导致损失时的赔偿保障。建设工程保险在国际上已经是一种较为成熟的制度，比如法国的潜在缺陷保险(IDI)制度、日本的住宅性能保证制度等。

该保险是一套系统性工程，首先通过建立统一的工程质量潜在缺陷保险信息平台，将企业的诚信档案、承保信息、风险管理信息和理赔信息等录人，通过以上信息进行费率浮动，促使参建各方主动提高工程质量。同时，独立于建设单位和保险公司的第三方质量风险控制机构，从方案设计阶段介入，对勘察、设计、施工和竣工验收阶段全过程进行技术风险检查，提前识别风险，公平公正的监督工程质量，有效地降低质量风险。

这类保险一般承保工程竣工验收之日起一定年限（如10年）之内因主体结构或装修设备构件存在缺陷发生工程质量事故而给消费者造成的损失，通过保险产品公司约束开发商必须对建筑质量提供一定年限的长期保证，当建筑工程出现了保证书中列明的质量问题时，通过保险机制保证消费者的权益。通过推行建设工程质量保险制度，提高建设工程质量的把控力度。

工程质量潜在缺陷责任保险的基本保险范围包括地基基础工程、主体结构工程以及防水工程，对应本条第1款得分要求。除基本保险外，建设单位还可以投保附加险，其保险范围包括：建筑装饰装修工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程等，对应本条第2款得分要求。

本条的评价方法为：

预评价查阅建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单（如有）。

评价查阅建设工程质量保险产品保单。

- 9.2.10  本条除第6款仅使用于评价，其余适用于各类民用建筑的预评价、评价。

第1款，本条主要考虑室外避雨防晒措施。考虑到广东省气候特点（降雨多），室外避雨措施极其必要。连廊设计应综合考虑遮荫、避雨与休憩功能，避免因追求美观而设置透明的玻璃顶。连廊兼具遮阳和防雨的功能，实现在同一类区域不需要打伞即可达到。对于同项目具有多栋建筑（例如住宅建筑群、学校、医院、旅游文化区等）之间的主要步行线路，鼓励为其提供避雨防晒措施。广东常见的骑楼联通设计也属于室外避雨防晒措施。

第2款，广东地区降雨量大，传统建筑采用大屋檐等形式能较好解决建筑泛水的问题。现代建筑往往追求建筑立面简洁，建筑的泛水得不到很好解决，造成建筑立面脏污、水渍等问题，因此鼓励采用创新的方案解决现代建筑的泛水问题。

广东地区湿度高，尤其是春夏季节，建筑泛潮经常出现，如何通过建筑设计和构造实现建筑防潮，减少泛潮，是本地绿色建筑鼓励的方向。

第3款，由于广东地区高温潮湿的气候特点，蚊子、老鼠、蟑螂、蚂蚁等繁殖速度快，影响人居环境。这些物种等对人类健康危害很大，老鼠可传播鼠疫、流行性出血热、钩端螺旋体病等；苍蝇和蟑螂可传播甲型肝炎、脊髓灰质炎、细菌性痢疾、伤寒、霍乱等肠道传染病；蚊子可传播乙型脑炎、丝虫病、疟疾等传染病。此外，老鼠还偷吃粮食、咬坏东西，造成经济损失。绿色建筑有必要在建筑设计和运行管理过程中充分考虑并制定专项方案。

第4款，借鉴岭南传统建筑气候适应性设计手法进行设计，总体思路为：首先在整体布局上，考虑到夏季东南风为主，低层、多层建筑群一般南低北高，围合布置中间空出以形成拔风效应，室外设计阴影区改善场地热环境；高层建筑需满足日照需要，注意高层防风设计。其次建筑单体遮阳与通风结合设计营造良好的光热环境，多设计架空与廊道等过渡空间；住宅各户型应有多个朝向以畅通自然通风路径，为有人员使用的房间提供自然通风、天然采光条件；公共建筑需控制体量、厚度，不宜出现黑房间；室内装修宜采用轻质化、装配式装修，减少混凝土等热惰性大的内饰面材料的使用。最后，在能源使用上按需供给，根据使用人群的差异、空间特点,在满足舒适的条件下形成差异化、可个性化调节的设备系统。

第5款，近零能耗建筑是指适应气候特征和场地条件， 通过被动式建筑设计最大幅度降低建筑供暖、空调、照明需求，通过主动技术措施最大幅度提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源，以最少的能源消耗提供舒适室内环境，且其室内环境参数和能效指标符合本标准规定的建筑，其建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015和行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012降低60%~75%以上。零能耗建筑是近零能耗建筑的高级表现形式，其室内环境参数与近零能耗建筑相同，充分利用建筑本体和周边的可再生能源资源，使可再生能源年产能大于或等于建筑全年全部用能的建筑。

目前，我国发布实施了国家标准《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350。 本条将中国建筑节能协会授予的任一测评阶段（设计、施工、运行阶段） 的“近零能耗建筑”“零能耗建筑”认定证书作为评分依据。 满足国家零碳建筑技术标准内相关技术要求或者取得零碳建筑认证或评估即可得分。

第6款，随着现代建筑各项功能的不断扩展，建筑机电系统的复杂性不断增强，同时机电系统各专业之间的耦合性也越来越紧密。任何一个环节的缺陷都可能造成整个系统无法正常运行或无法达到最佳的运行状态。

机电调适是通过对建筑机电系统的检查、测试、调整、验证、优化等工作,使建筑机电系统满足设计和使用要求、达到全工况高效、舒适的程序和方法，是提升建筑品质、提高机电系统实际运行能效的重要手段之一。

机电调适具体步骤及要求可依据《公共建筑机电系统调适技术导则》(T/CECS 764)或相关标准执行。建筑机电系统调适范围包括通风与空调系统、电气系统和给排水系统及相关自控系统。消防系统等其他机电系统的调适可根据业主需求及项目实际情况进行选择性执行。

在方案阶段到调适前，建设(业主)单位应确定调适顾问，明确调适工作需求及目标。调适顾问需要制定调适需求书及调适方案，建立调适团队并明确各方职责，组织召开调适启动会。设计单位需要提供必要的调适依据文件。机电承包商需要编写各调适系统的专项调适方案和计划，由调适顾问进行审核。设备供应商需要提供设备技术参数等相关资料。

调适过程中，机电专业承包单位需要组织实施各系统调适工作，提交调适报告(含调试记录表)；按照调适要求配置相应的仪表;对调适工作中发现的问题进行整改，提交整改报告;配合调适顾问开展调适结果复验。设计单位及监理单位需要参与调适过程中技术问题的解决。同时监理单位需要对调适过程进行监管。设备供应商开展设备调适工作，确保满足设计和使用要求。调适过程中的检查、测试、验证工作过程及结果均应以表格、照片等形式详细记录。

调适后，调适顾问组织总包、机电专业分包、设备供应商等对运营管理团队开展培训工作；编写各阶段调适进度报告及调适总报告；组织编写系统运维手册。调适顾问制定调适培训计划及记录表，运营管理单位参加培训，协助调适顾问开展季节性调适工作。

验收前应结合调试需求对文件的要求对验收资料进行细化,应由业主组织验收，调适单位、机电总承包、设计单位、监理单位参与，对照调试团队提交的文件进行验收，形成验收记录。确保各项调适结果满足现行国家、行业、地方相关规范要求。

调适后，调适顾问组织总包、机电专业分包、设备供应商等对运营管理团队开展培训工作；编写各阶段调适进度报告及调适总报告；组织编写系统手册。调适顾问制定季节性调适方案，运营管理单位参加培训，协助调适顾问开展季节性调适工作。

完成检查、性能调适和平衡调适，分为三个阶段。1) 对通风与空调系统、

电气系统和给排水系统及相关自控系统进行资料核查和施工现场检查。资料检查包括:设计资料核查、设备资料核查和施工过程资料核查。现场检查包括:系统管路严密性实验过程检查、现场符合性检查、设备质量检查、保护措施检查、施工缺陷检查、幕墙的气密性和保温性能检查等。2)对通风与空调系统和给排水系统进行性能调适：设备单机试运转调适、设备各性能参数的调适、系统各参数的检查和验证。电气系统:进行低压装置检查和测试;防雷接地系统、高低压配电系统及柴油发电系统等的检查和测试。3)对空调风系统(全空气系统、新风系统、送排风系统)、水系统(冷冻水系统、冷却水系统、供热热水系统)进行静态平衡调适。

完成联合调适，对通风及空调系统及电气系统进行联合调适。①通风及空调系统联合调适包括现场控制设备单点调适、受控设备单机调适验证、系统联合与运行调适。②电气系统联合调适包括:设备配置变频器、照明系统参数、智能照明系统功能等进行调适。

完成季节性验证调适，在项目投入前评价，本款不得分。建筑投入使用后，应在典型工况下开展通风及空调系统季节性验证,验证系统的控制功能、系统实际效果、系统能效。

对于具有相同组件的多个相同类型的机组(例如风机盘管机组或变风量系统)，数量≤10，调适比例为100%;数量≥10，可实施抽样策略，抽样率为10台机组或总量的10%，两者取最大值。

居住建筑可根据机电系统的复杂程度和项目实际情况，参照执行。

第7款，绿色建筑的创新没有定式，凡是符合建筑行业绿色发展方向、绿色建筑定义理念，且未在本条之前任何条款得分的任何新技术、新产品、新应用、新理念，都可在本条申请得分。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点。为了鼓励绿色建筑百家争鸣，百花齐放，本条允许同时申请4项创新。

本条的评价方法为：

预评价，查阅相关设计文件、专项分析论证报告及相关证明、说明文件。

评价，查阅预评价相关竣工文件，相关参数检测报告及分析论证报告、相关证明、说明文件，必要的话，可进行现场核实。