广东省标准

DBJ 20-XX-2024

备案号 J XXXXX-2024

大型公共建筑钢结构安全监测

维护技术标准

Technical standard for safety monitoring and maintenance of steel structures in large-scale public buildings

（征求意见稿）

2024-XX-XX  发布                         2024-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅发布

本标准不涉及专利

广东省标准

大型公共建筑钢结构安全监测维护技术标准

Technical standard for safety monitoring and maintenance of steel structures in large-scale public buildings

DBJ 20-XX-2024

住房和城乡建设部备案号：

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：2024年xx月 xx日

广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省标准

《大型公共建筑钢结构安全监测维护技术标准》的公告

粤建公告〔20xx〕xx号

经组织专家委员会审查，现批准《大型公共建筑钢结构安全监测维护技术标准》为广东省工程建设地方标准，编号为DBJ/T xx-xx-20xx。本标准自20xx年xx月xx日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释，并于出版后在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开标准全文。

广东省住房和城乡建设厅

20xx年xx月xx日

前言

根据《广东省市场监督管理局关于批准下达住房城乡建设类地方标准制修订计划项目的通知》（粤市监标准〔2022〕27号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.检查；5.鉴定；6.监测；7.修缮与加固；8.信息化管理。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广州市天河区先烈东路121号，邮编：510500）。

主编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

参编单位：华南理工大学

广东省建筑设计研究院有限公司

保利华南实业有限公司

中建钢构股份有限公司

广东省机场管理集团有限公司

广东省体育场馆协会

东莞市万科建筑技术研究有限公司

湖南大学

重庆大学

中国建筑第四工程局有限公司

广州市建设工程质量监督站

深圳市建筑工程质量安全监督总站

广州市城投发展控股有限公司

中国铁路广州局集团有限公司

来实建筑系统（上海）有限公司

珠海市斗门区建设工程质量监督检测站

中铁建设集团南方工程有限公司

主要起草人：（排名待调整）杨仕超  邓 浩  高望清  张海燕  方增松  渠 明  赖浩亮  黄旭泉  罗 艳  区 彤  林惠庭  徐 劲  吕文龙  何 钦  何 瑄  廖 拓  何胜华  彭程纬  詹婧洁  贺拥军  李 江  李清平  孔维拯  陈振明  樊永涛  贺海建  温沛纲  蒋柏旺  曾常阳  李广斌  李 操  谭宇昂

主要审查人：

目次

1总　　则	1

2术　　语	2

3基本规定	5

4检　　查	7

4.1一般规定	7

4.2日常检查	8

4.3定期检查	9

4.4专项检查	14

5鉴　　定	16

5.1一般规定	16

5.2场地环境及地基基础	17

5.3主体结构	17

5.4围护结构	21

5.5应急鉴定	22

6监　　测	25

6.1一般规定	25

6.2结构监测	26

6.3环境及效应监测	28

6.4预警及评价	30

7 修缮与加固	34

7.1一般规定	34

7.2 修　　缮	35

7.3 加　　固	41

8. 信息化管理	44

附录A 定期检查周期	46

附录B 定期检查记录表	47

附录C 建筑金属围护系统、吊顶结构及吊顶板定期检查记录表	50

附录D 建筑幕墙、采光顶定期检查记录表	52

附录E 膜结构定期检查记录表	55

附录F 建筑结构三维激光扫描法	57

附录G 钢结构主体结构鉴定项目	61

本标准用词说明	63

引用标准名录	64

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirement	5

4 Inspection	7

4.1 General Requirement	7

4.2 Daily Inspection	8

4.3 Regular Inspection	9

4.4 Special Inspection	14

5 Appraisal	16

5.1 General Requirement	16

5.2 Site Environment and Foundation	17

5.3 Main Structure	17

5.4 Enclosure Structure	21

5.5 Emergency Appraisal	22

6 Monitoring	25

6.1 General Requirement	25

6.2 Structural Monitoring	26

6.3 Environmental and Effect Monitoring	28

6.4 Early Warning and Assessment	30

7 Repair and Reinforcement	34

7.1 General Requirement	34

7.2 Repair	35

7.3 Reinforcement	41

8. Information Management	44

Appendix A Cycle of Regular Inspection	46

Appendix B Regular Inspection Record Form	47

Appendix C Regular Inspection Record Form of Building Metal Enclosure System, Ceiling Structure, and Ceiling Panel	50

Appendix D Regular Inspection Record Form of Building Curtain Wall and Skylight 	52

Appendix E Membrane Structure Regular Inspection Record Form	55

Appendix F Building Structure 3D Laser Scanning Method	57

Appendix G Steel Structure Main Structure Appraisal Items	61

Explanation of Wording in This Specification	63

List of Quoted Standards	64

# 1总　　则

1.0.1　为加强广东省大型公共建筑钢结构的安全维护管理工作，确保其结构安全及正常使用，制定本标准。

条文说明：目前我们在生活中所见的大型大跨建筑基本都采用钢结构形式建造，大型大跨钢结构公共建筑具备人流量大，重要系数高、使用性质特殊等特点，因此保障其安全使用往往成为涉及社会稳定和国家安全的大事。我国早期建设中由于传统上“重新建、轻在役维修”的思想以及经济建设迅速发展中出现的“重速度、轻质量安全”的倾向, 使我国部分早期建设的建筑物已提前进入“体衰的老年”,还有不少“青年”和“壮年”建筑物处于先天不足、后天失调的状态，具体体现在原有施工质量不高、原有设计标准过低，或使用过程中维护不当，或任意增加使用荷载、改扩建等，导致既有钢结构建筑物工程事故频发，这种情况亟需改变。目前我国对既有钢结构的安全维护研究并不多，考虑到大型大跨结构基本都为设计等级一级的建筑，设计使用寿命也长达70-100年，大型大跨的结构往往又意味着多变的结构外形，新型的结构技术，复杂的结构形式，加上钢结构在防腐、防火方面的自身缺陷，因此对大型大跨钢结构公共建筑的安全维护工作应引起我们的足够重视。

作为沿海经济发达地区，广东省存在大量既有大型大跨度钢结构建筑物，部分结构使用时间已超过二十年，存在涂层脱落、构件锈蚀等安全隐患。省内大部分大型大跨度钢结构位于风灾频发的沿海地区，高温、高湿、氯盐侵蚀等沿海地区环境作用也对钢结构安全使用存在较大影响。基于此种现状，急需对我省大型大跨度钢结构建筑物的安全维护形成科学合理的、便于操作的技术规范。

1.0.2　本标准适用于广东省内既有大型公共建筑钢结构的检查、鉴定、监测、修缮加固及信息化管理。

1.0.3　大型公共建筑钢结构的检查、鉴定、监测、修缮加固及信息化管理，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和广东省现行有关标准规范的规定。

# 2术　　语

2.0.1　大型公共建筑 large-scale public building

人员密集且规模大、破坏或失效所造成的社会影响和直接经济损失较大的重点设防类公共建筑，包括体育建筑、交通站房建筑、影剧院、博物馆、档案馆、商场、展览馆、会展中心、教育建筑、旅馆、办公建筑、科学实验建筑等。

条文说明：《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223中规定的属于重点设防类的公共建筑根据其人员密集程度、使用功能、规模、地震破坏所造成的社会影响和直接经济损失的大小划分如下：

体育建筑中规模分级为特大型的体育场，大型、观众席容量很多的中型体育场和体育馆（含游泳馆）；文化娱乐建筑中大型的电影院、剧场、礼堂、图书馆的视听室和报告厅、文化馆的观演厅和展览厅、娱乐中心建筑；商业建筑中人流密集的大型的多层商场；博物馆和档案馆中的大型博物馆，存放国家一级文物的博物馆，特级、甲级档案馆；会展建筑中的大型展览馆、会展中心；教育建筑中的幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂；科学实验建筑中，研究、中试生产和存放具有高放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒（如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等）的建筑；电子信息中心的建筑中的省部级编制和贮存重要信息的建筑、国家级信息中心建筑。

2.0.2　日常检查 daily inspection

在日常使用维护过程中，对建筑、结构、设施设备的使用环境、损伤和运行情况是否存在明显危及安全的异常现象所进行的检查。

条文说明：参照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022，日常检查内容包含建筑检查、结构检查和设施设备检查。同时也参照《既有建筑幕墙安全检查技术规程》DB4401/T 152中“例行安全检查”的定义。日常检查方法有目视、简单量测，检查结果按验收规范和设计要求进行评价，一般由业主方或使用方进行实施。

2.0.3　定期检查 regular inspection

按照固定周期，对建筑、结构、设施设备的使用环境、损伤和运行情况进行的检查。

条文说明：参照《铁路运输房建设备大修维修规则》2014（60）号。定期检查方法为在目视基础上利用一定的量测设备、扭力扳手测试、锤击等，检查结果按验收规范和设计要求进行评价，一般由业主方或专业机构进行实施。

2.0.4　专项检查 special inspection

针对建筑物某特定问题或某特定要求所进行检查的活动，可以是某项使用功能、某部分结构或某类构件。

条文说明：专项检查的检查内容视具体专项而定，检查方法为利用专业设备测量、检测，检查结果按验收规范和设计要求进行评价，一般由专业机构进行实施。

2.0.5　鉴定 appraisal

判定建筑物今后使用的可靠性程度所实施一系列活动。

2.0.6　可靠性鉴定 appraisal of reliability

对建筑物的承载能力和整体稳定性等的安全性以及适用性和耐久性等的使用性所进行的调查、检测、分析、验算和评定等一系列活动。

2.0.7　安全性鉴定 appraisal of safety

对建筑物的结构承载力和结构整体稳定性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等技术活动。

2.0.8　使用性鉴定 appraisal of serviceability

对建筑物使用功能的适用性和耐久性所进行的调查、检测、分析、验算和评定等一系列活动。

条文说明：2.0.5~2.0.8参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292中的定义。

2.0.9　结构监测 structural monitoring

以一定频率连续观察或量测结构的状态。

2.0.10　环境监测 environmental monitoring

以一定频率连续观察或量测环境的状态。

条文说明：2.0.9~2.0.10参照《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982中的定义。

2.0.11　维护 maintenance

对建筑物进行检查、评定与修缮，以保证建筑安全使用，维持建筑正常设计工作年限的活动。

2.0.12　修缮 repair

对建筑物进行维修和养护，使其保持、恢复原有完好程度、使用功能和结构安全的工程行为。

条文说明：2.0.11~2.0.12参照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022中的定义。

2.0.13　加固 strengthening

对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行标准及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。

条文说明：参照《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021中的定义。

2.0.14　三维激光扫描技术 3D laser scanning technology

通过发射激光获取被测物体表面三维坐标、反射光强度等多种信息的非接触式主动测量技术。

条文说明：参照浙江省地方标准《城市轨道交通工程三维激光扫描技术规范》DB33/T 1308的定义。

# 3基本规定

3.0.1　大型公共建筑钢结构的安全管理工作包括检查、鉴定、监测及修缮加固。

条文说明：为确保大型公共建筑钢结构的结构安全、设备运行正常以及应急措施的实施等，需要有明确的安全责任人来负责安全管理工作。参照《广东省住房和城乡建设厅关于自建房房屋安全鉴定管理的若干规定（试行）》，规定房屋安全责任人为房屋所有权人或其法定委托管理使用者，以及当房屋权属不清或房屋所有权人、历史遗留违法建筑当事人(管理人)下落不明时房屋的实际使用人。房屋安全责任人对该建筑的安全负有全部管理责任。安全责任人可聘用或委托专业管理人对大型公共建筑实施专业化的具体管理，专业管理人对大型公共建筑的安全管理承担直接管理责任。

3.0.2　大型公共建筑钢结构的检查分为日常检查、定期检查、专项检查。日常检查一般由安全责任人或被委托的专业管理人实施；定期检查宜委托具有相应资质及能力的专业机构进行；专项检查应委托具有相应资质及能力的专业机构进行。

3.0.3　大型公共建筑钢结构的鉴定包括可靠性鉴定、抗震鉴定、灾后应急鉴定等，其中可靠性鉴定包括安全性鉴定和使用性鉴定。

条文说明：安全性鉴定应包括结构整体性、主要构件的承载力和稳定性、主要节点的强度、结构整体变形、结构整体稳定性的鉴定；使用性鉴定应分别对结构整体变形、主要构件变形进行等级评定。

3.0.4　满足下列条件之一时，大型公共建筑钢结构宜进行监测：

1　高度不小于250m的高层建筑；

2　跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构；

3　跨度大于60m的单层网壳结构；

4　结构悬挑长度大于30m的钢结构；

5　跨度大于80米的弦支穹顶或索桁架；

6　新型或非常用结构形式的钢结构；

7　处于潮湿环境下使用超过15年的钢结构；

8　遭受灾害或周边存在对环境有影响工程活动的钢结构；

9　达到或超过设计工作年限的钢结构。

条文说明：本条参考现行国家、行业相关标准的相关规定并结合工程经验确定。根据行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ 7对空间网格屋盖结构的跨度划分为：大跨度为60m以上；中跨度为30m～60m；小跨度为30m以下。超限审查规定：屋盖的跨度大于120m或悬挑长度大于40m或单向长度大于300m。根据《拱形钢结构技术规程》JGJ／T 249第5.1.5条，跨度大于120m的拱形钢结构，应考虑温度变化对内力和变形的影响。

3.0.5　建筑物安全责任人对日常检查、定期检查发现的使用功能问题应及时简易维修处理，对各类检查、鉴定中发现的影响结构安全的问题及其他有必要加固的情形，应按规定程序委托具有相应专业资质的单位进行设计与施工。

3.0.6　既有大型公共建筑钢结构的检查、监测、鉴定和修缮加固宜按图3.0.6规定的程序进行。

图3.0.6 既有大型公共建筑钢结构的检查、监测、鉴定和修缮加固程序

3.0.7　既有大型公共钢结构建筑物安全责任人或被委托专业管理人宜对建筑物的相关技术资料建立电子档案，搭建信息化管理系统并符合本标准第8章的规定。

# 4检　　查

## 4.1一般规定

4.1.1　大型公共建筑钢结构的日常检查应根据实际情况形成日常检查管理制度，检查频率不宜小于每周1次。

条文说明：公共建筑物在运营期间，一般设有专职负责人员对建筑物进行各项日常管理工作。对涉及结构安全日常检查工作，可根据实际情况融合到日常运营管理工作中，有助于增加检查频次、不额外大幅增加工作量的目的。对于交通类建筑如高铁站等，每周检查的日常维护管理是常见的；对于体育场馆等大跨建筑，日常维护管理的频次则较低，本标准统一日常检查周期为一周，对其约束为“宜”。

4.1.2　大型公共建筑钢结构定期检查周期不宜大于1年，对于已投入使用超过20年或技术状态较差的建筑钢结构，定期检查周期不应大于6个月；围护结构定期检查周期不应大于3个月，首次检查应在交付使用日起3个月内完成。定期检查周期可按附录A执行，检查完成应形成定期检查报告。

条文说明：定期检查应结合建筑物使用情况及类型合理安排检查时间，交通类建筑（机场候机楼、高铁客站等）宜结合场馆规模及客流周期性特点，合理安排检查时间，文化类建筑（展馆、博物馆、歌剧院等）、体育类建筑（体育场馆等）宜结合场馆规模、大型活动或赛事合理安排安全检查时间。

4.1.3　大型公共建筑钢结构应进行专项检查或鉴定的情形包括下列情况：

1　建筑物在日常检查、定期检查中发现安全隐患；

2　建筑物的围护结构、设备系统等达到设计工作年限；

3　建筑物遭受台风、洪水、冻雨、冰雪等自然灾害，或火灾、爆炸等突发事故后；

4　建筑物的局部维修时有专门要求；

5　建筑物舒适度或其他使用性能不满足要求；

6　建筑物内即将举办大型活动时；

7　相邻周边建筑环境发生重大改变时；

8　国家或地方法规有专门要求；

9　其他应进行专项检查的情形。

条文说明：根据《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022规定，在雨季、供暖季以及遭受台风、暴雨、大雪和大风等特殊环境前后，应对既有建筑进行特定检查。本条提出了大型公共建筑在使用过程中需要确认安全状况的其它具体情形，可为安全责任单位提供参照。舒适度要求可参照《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T 441。

4.1.4　大型公共建筑钢结构的专项检查应针对具体问题进行，开展技术工作前应明确工作目标，不可遗漏关键检查项目。

条文说明：对建筑物进行全面检测鉴定的成本较高，委托专业技术人员和机构对实施专项检查可以精准解决建筑物面临的问题，减少维护成本。实施专项检查应提出明确的工作目标，制定专项检查技术方案，不得回避建筑存在的主要问题。

## 4.2日常检查

4.2.1　日常检查应由经过培训的一般人员进行，检查方法应以目视为主，检查范围应覆盖建筑物的主要区域。

条文说明：日常检查一般由安全责任人或被委托的专业管理人实施，因实施频次较高，对实施日常检查的人员能力要求不宜过高。本条提出经过培训的一般工作人员即可事实日常检查工作，检查方法以目视为主，工作过程中要避免因检查范围不足导致遗漏安全隐患。对建筑安全的日常检查的范围要求不宜低于其它运营管理工作，如安保、保洁、消防管理等。

4.2.2　日常检查的具体开展项目可结合责任单位和建筑的实际情况，参考本标准第4.3节定期检查及第4.4节专项检查的规定进行。

条文说明：本条文主要对日常检查的工作内容提出原则性规定。建筑物的安全责任人或被委托的专业管理人员应对实施的项目负责，不宜过于简略。一般情况下，日常检查的工作内容宜包含主体结构检查、使用环境及运营状态检查、围护结构检查中便于实施的检查项，也可根据实际能力和需要进行增加。当日常检查工作接近定期检查和专项检查的要求，显然建筑会得到更好的维护。

4.2.3　日常检查工作实施过程中，宜制定适用于建筑实际情况的检查表格，明确检查的频次、范围、工作人员、处置措施等；尚宜通过线上信息系统实施日常检查、记录及存档。

条文说明：为保障日常检查工作得到有效落实，建筑物的安全责任人或被委托的专业管理人员应根据实际需要，制定合理的工作方案。也可以利用信息化技术，通过手机app等方式来实施日常检查、记录及存档。日常检查的结果可为工程的后续处理提供依据，因此要做好存档。

4.2.4　日常检查实施人员应对发现的问题进行初步判断。当发现存在影响结构安全的情形时，应及时报告安全责任人并采取管理措施。

条文说明：由于对日常检查中发现的一般问题，可直接进行维护；对可能与结构安全有关的问题，应由工程技术人员进一步判断，采取相应的措施，如开展专项检查、检测鉴定、加固等；对判断为存在结构坍塌可能的情形，应立即采取疏散人员、围蔽等管理措施。

## 4.3定期检查

4.3.1　定期检查的内容主要包含主体结构检查、围护结构检查、使用环境及运营状态检查，可参照附录B执行。实施定期检查的人员应具备相应的专业知识。

条文说明：定期检查的实施人员需对地基基础、主体结构、围护结构及设备安全隐患进行初步识别和判断，进行定期检查结果评级。该项工作的技术要求明显高于日常检查，因此需要对实施人员提出专业水平要求。从事定期检查工作的技术人员，应经培训合格后上岗。

4.3.2　主体结构检查主要内容包括结构体系、锈蚀、节点连接、结构或构件变形。

条文说明：定期检查中，对主体结构的检查项以外观检查和简单测试为主，方便实际应用。如实施过程中认为有必要，可参照本标准第5章的内容，对主体结构检查项目进行补充和细化。

4.3.3　结构体系检查应包括以下内容：

1　结构体系是否与设计不一致；

2　结构是否存在使用不当或超荷载使用；

3　是否存在违规加建、改建；

4　结构用途是否存在重大变化。

条文说明：特殊情况下，建筑可能存在未按设计图纸施工的情况，因此有必要对结构体系进行复核确认。典型的结构的不当使用和超载使用行为包括违规施工堆载、使用荷载过大、违规悬挂重型设备、违规局部开孔、违规焊接等，这些情况可能引起结构大变形或坍塌。结构的改建、加建、用途变更等均应履行建设程序，经原设计单位确认。

4.3.4　锈蚀检查应包括以下内容：

1　环境潮湿的柱脚、构件、节点及连接；

2　有渗漏迹象或有渗漏趋势部位附近的钢结构部件；

3　易积灰的潮湿部位和难喷刷涂层的间隙部位；

4　处于腐蚀环境中的钢结构部件。

条文说明：钢材锈蚀与结构构件所处环境有关，水汽易到达的位置、空气湿度大的位置、氯气含量大的位置都是容易产生锈蚀之处。湿度较大的游泳馆、海风环境中的钢结构，屋面钢构件、露天柱脚等排水不畅或易积水部位的构件多见锈蚀。当发现部分构件存在可能由潮湿或腐蚀等环境因素引起的锈蚀时，应进一步检查其他隐蔽的部位是否存在同类现象，必要时应打开装饰层进行检查。对确认存在腐蚀环境的部位应加大检查频率。广东沿海地区湿度较高，钢结构容易暴露在潮湿的环境中，对确认存在潮湿或腐蚀环境的部位也应加大检查频率，以确保及早发现问题并采取适当的维护措施。

4.3.5　节点连接检查应包括以下内容：

1　焊接节点的焊缝是否开裂；

2　节点螺栓是否松动或破坏；

3　节点板是否剪切破坏；

4　支座节点是否存在损伤、变形、橡胶老化；

5　节点是否存在其他形式的受力破坏。

条文说明：使用中节点连接出现问题一般由使用中结构应力过大造成，又或节点安装质量不良，经过长期使用，在薄弱环节出现失效特征。在日常维护和保养中，对重要节点进行观察检查，对可能出现的焊缝裂纹、螺栓松动或剪断、节点板剪坏重点检查，对出现失效或部分失效特征的部位在结构卸载或保障安全的情况下进行及时修复或更换。定期检查过程中，对较难观察的节点连接部位不应遗漏。

4.3.6　结构或构件变形检查应包括以下内容：

1　建筑周边散水、室内地面是否有开裂和下沉；

2　建筑结构整体是否存在明显挠度变形；

3　竖向构件是否存在明显倾斜；

4　受弯构件是否存在明显挠度变形、扭转变形；

5　杆件是否存在明显弯曲；

6　柔性支撑是否明显松弛；

7　构件是否局部变形。

条文说明：结构、构件的变形以目视检查为主。当存疑时，可采用简易测量的方法进行验证。对存在局部节点荷载的楼板、梁构件，应重点观察是否有明显挠度。对存在的变形应确认是否已经稳定，采取相应措施减少变形或更换构件，确保使用安全。构件局部变形有可能由于失稳引起，是值得关注的主要变形形式。

4.3.7　围护结构检查应包括以下内容：

1　屋面、屋脊、檐口、幕墙、外墙门窗洞口等部位构造是否不合理；

2　屋面是否存在集中堆载；

3　屋面、幕墙、膜材等是否存在明显破坏、变形；

4　屋面、幕墙、膜材等是否存在渗漏现象；

5　屋面、幕墙、膜材等是否存在排水通道不畅；

6　防水材料是否老化或与围护结构脱开；

7　非承重墙是否存在明显开裂、变形；

8　金属屋面及连接件是否存在锈蚀；

9　装饰面或附属部件是否存在大面积脱落或严重缺陷。

条文说明：应根据易发生问题的条文中所述部位进行重点检查，及时纠正明显变形，更换老化的防水垫，屋面老化严重可整体更换为防水性能更好的暗扣式、咬合式屋面板，堵住渗水通道，疏通天沟和排水口。同时应检查漏水部位屋面结构构件的锈蚀情况，打磨表面，喷涂防锈漆。围护结构漏水引发的典型病害就是造成支座（屋面钢网架支座、钢结构柱脚）长期处于潮湿或积水环境，使支座表面锈蚀，严重情况甚至将钢材锈断，将置结构于危险境地。部分钢结构建筑中，会采用一些其他砌体非承重墙作为围护结构构件，这些结构或构件可能反映建筑物的地基基础的工作状态，其自身的开裂、变形、完整性也属于定期检查的内容。对于屋面或天窗，检查中发现明显杂物、碎屑等时，需及时清除。

4.3.8　对围护结构进行更详细的定期检查时，涉及建筑金属围护系统、吊顶结构及吊顶板可参照附录C执行，涉及建筑幕墙、采光顶可参照附录D执行，涉及膜结构可参照附录E执行。

条文说明：对围护结构细化定期检查可为维护及修复提供更有针对性的参考。

4.3.9　使用环境及运营状态检查应包括以下内容：

1　防火、防腐涂层是否脱落、残损；

2　附属结构及部件的连接是否不牢固；

3　主要设备是否运行异常、是否存在违规使用；

4　管道及其连接、电气服务及附属配件是否异常；

5　建筑的使用环境是否存在异常。

条文说明：防火、防腐涂层可能存在剥落，一般进行外观检查即可；建筑的附属结构及部件、设备设施连接不牢固时，可能有坠落风险，如设备管线的抗震支吊架、吊顶转换层结构、马道结构等应进行定期检查。对设备、设施的检查主要关注其对结构的影响，有条件时可根据需要增加其它项目的检查。建筑物的外部使用环境影响主要包含建筑周边施工影响、场地及地质条件影响、毗邻危险建筑物等，可用于判断建筑物的地基基础或结构本身是否存在安全隐患；建筑物的内部使用环境影响包含高温、高湿、腐蚀气体、堆积重物、存放危险化学品等，导致存在火灾、爆炸、撞击等隐患。

4.3.10　定期检查结果评定应符合表4.3.10的规定：

表4.3.10 大型公共建筑钢结构定期检查评定分级

| 序号 | 定期检查结果评定分级标准 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、使用环境及运营状态检查中均未见异常 | I级 |
| 2 | 同时满足下列条件： 1）主体结构检查结果中，结构体系检查结果无异常，钢材锈蚀不严重，节点连接、结构及构件变形检查结果无异常； 2）围护结构检查结果中，屋面、幕墙、膜材等不存在明显破坏、明显变形、严重渗漏现象及严重排水通道不畅，金属屋面及连接件不存在严重锈蚀，装饰面或附属部件不存在大面积脱落或严重缺陷； 3）根据上部结构的反应检查结果及使用环境检查结果，判断建筑物的地基基础不存在安全隐患； 4）检查中发现的其它病害类型累计不超过5项。 | II级 |
| 3 | 不属于I级和II级的情况 | III级 |

条文说明：定期检查的病害类型统计及评级，可参见附录B。定期检查时，一般不要求对既有建筑地基基础进行直接法检查或验算，但应根据场地环境检查结果和上部结构的变形、损伤情况来综合判断建筑物的地基基础是否存在安全隐患。

4.3.11　定期检查评级后处理应符合表4.3.11的规定：

表4.3.11 大型公共建筑钢结构定期检查后处理

| 序号 | 定期检查级别 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I级 | 无需处理 |
| 2 | II级 | 需针对病害处进行维修，若通过常规维修仍无法解决病害问题，应委托具有相关资质的单位作进一步检查 |
| 3 | III级 | 应委托具有相应资质的单位对其进行专项检查或鉴定，出具能否继续使用及是否需要加固处理的结论并进行后续相应处理 |

条文说明：定期检查评定结果与工程后续处理直接相关。评为I级的建筑物没有病害，无需处理。评为II级的建筑物是指没有结构安全隐患、可能存在容易处理的少量病害，一般由责任人自行处理即可。评为III级的建筑物是指可能存在结构安全隐患、或建筑物的病害较多，需要进行更专业的判断及处理。

4.3.12　定期检查应做好相应记录，填写定期检查记录表并有足够的信息可供追溯。

条文说明：负责定期检查的技术人员，在进行检查前应收集并熟悉以下资料：设计、验收等方面的图纸与竣工资料；设计要求一级、二级焊缝的节点位置，支座节点位置，伸缩缝节点位置；钢结构受力不利位置，以及荷载传力路径中关键位置；钢结构测量历史记录，主要包括施工期间和运营接管之后，对钢结构基础、钢柱倾斜率、钢梁和网架挠度等指标的测量历史记录；钢结构屋面设计荷载值等。

## 4.4专项检查

4.4.1　大型公共建筑钢结构专项检查的目的、范围和内容，应根据实际需求和原因确定，必要时可委托专业机构经初步调查后确定。

条文说明：对建筑物的专项检查应由专业机构实施，专项检查的工作内容应结合初步调查情况确定，检查结论宜作出对所关注问题的判断或处理建议。

4.4.2　大型公共建筑钢结构的专项检查包括以下类型：

1　建筑物某项使用功能的检查；

2　针对某种缺陷或损伤进行的检查；

3　针对建筑物某一部分结构或构件进行的检查。

条文说明：专项检查可根据实际需求情况只进行某种类型的某项或某几项，一般具有较高的专业要求。如开展对建筑幕墙或屋面的专项检查时，可仅完成与幕墙或屋面有关的工作项；开展建筑物关于振动影响的专项检查，可仅完成振动有关的检查或测试。其他可开展的项目包含建筑完损性专项检查、锈蚀专项检查、灾后专项检查等。当检查过程中发现建筑存在结构安全隐患，应增加检查内容；当发现专项检查的技术深度不能满足实际需求，尚应进一步补充检查内容或开展详细鉴定。

4.4.3　建筑物遭受灾害或突发事故后，专项检查前应确认建筑物所处场地环境是否存在安全隐患或受到其它影响，确保人员安全。当灾害或事故影响较大需要进一步判定时，应进行鉴定。

条文说明：本条提出专项检查工作应包含对场地环境的确认。可能带来不利影响的场地环境有：毗邻危险建筑物，毗邻地下工程施工现场，毗邻爆炸、火灾现场，毗邻洪水或其它地质灾害场地，建筑物自身场地存在下沉或不稳定情况。

4.4.4　主体结构专项检查包括结构整体牢固性、节点与连接、支座。结构整体牢固性可依据现行国家标准《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344进行检查，节点与连接、支座可依据《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008进行检查。

4.4.5　涂层专项检查包括防腐涂层和防火涂层。防腐涂层可依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008进行检查；防火涂层可依据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249进行检查。

4.4.6　围护结构专项检查包括建筑幕墙、采光顶、金属屋面、膜结构等。玻璃幕墙可依据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139进行检查；金属与石材幕墙可依据《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133进行检查；人造板材幕墙可依据《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336进行检查；采光顶与金属屋面可依据《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255、《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473进行检查；膜结构可依据《膜结构技术规程》CECS 158进行检查。

4.4.7　火灾灾后专项检查可依据《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008；震灾灾后专项检查可依据《建筑震后应急评估和修复技术规程》JGJ/T 415；风灾、水灾灾后专项检查可依据《建筑风灾水灾破坏等级评定标准》DBJ/T 15-122。

4.4.8　大跨度钢结构截面尺寸专项检查、结构变形专项检查、结构状态普查、建筑三维建模可采用三维激光扫描法，参照附录F执行。

条文说明：三维激光扫描技术是一种非接触测量方法，主要利用激光测距原理，通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息，可快速复建出被测目标的三维点云模型。利用拼接技术，可以将多个测点的数据进行拼接，最终获得整体结构的三维点云模型。每个点均携带三维坐标信息，通过处理三维坐标信息即可获取相应的检测参数。

对于网架、网壳等大跨度空间结构，采用传统的方法测量其结构变形或复核构件截面尺寸的实施成本很高，单次能获取的数据有限。编制组根据实际工程经验，引入三维激光扫描法对大跨度结构进行辅助检测、检查，可以获得大量的变形和截面尺寸数据，其精度可以满足专项检查要求。

# 5鉴　　定

## 5.1一般规定

5.1.1　大型公共建筑钢结构应进行鉴定的情形包括下列情况：

1　定期或专项检查中发现建筑物存在较严重的质量缺陷或出现较严重的腐蚀、损伤、变形时；

2　建筑物大修前；

3　建筑物改造或增容、改建或扩建前；

4　建筑物改变用途或使用环境前；

5　建筑物达到设计工作年限拟继续使用时；

6　遭受自然灾害或突发事故后；

7　结构存在振动影响或疲劳问题且原设计未考虑时；

8　有确切理由怀疑结构存在安全风险时；

9　原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高时。

5.1.2　大型公共建筑钢结构的鉴定应符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021的规定。其中可靠性鉴定及其程序应符合《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的有关规定；抗震鉴定应符合《建筑抗震鉴定标准》GB 50023及《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定；钢结构的分析和校核应符合《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008的有关规定；建筑金属围护结构鉴定应符合《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》GB/T 51422的有关规定；建筑幕墙鉴定应符合《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15的有关规定。

5.1.3　大型公共建筑钢结构鉴定前，应查阅工程图纸、搜集资料，对主体结构现状、结构上的作用、建筑所处环境与使用历史等进行现场调查、检测，必要时应进行监测。

5.1.4　大型公共建筑钢结构的鉴定应针对具体问题进行，开展技术工作前应明确工作目标，不可遗漏关键鉴定项目，不应以专项检查代替鉴定。

条文说明：大型公共建筑钢结构鉴定的目的、范围和内容，应根据实际需求和原因确定，必要时可委托专业机构经初步调查后确定。初步调查宜包括查阅原设计施工资料、调查建筑物历史情况、考察现场等工作内容。详细调查和检测宜包括结构体系基本情况勘察、结构使用条件调查核实、地基基础调查与检测、材料性能检测分析、承重结构调查和检测、围护系统的安全状况和使用功能调查等工作内容。接受委托进行鉴定的个人或机构，应具备相应的资格和技术能力。建筑物遭受灾害或突发事故后，进行鉴定应具备相应条件，确保人员安全。

5.1.5　鉴定的成果宜包含以下内容：

1　工程基本概况：包含建筑历史、图纸等技术资料及其完整程度、使用历史、实际荷载分布情况、受灾情况、维修或加固记录等；

2　鉴定目的、范围、内容和依据；

3　完成的主要工作内容：包含调查、检查、检测、分析、验算成果等；

4　鉴定结论：相关结论需满足鉴定目的的要求，可依据专业标准给出评级结论；

5　处理建议：包含对建筑物的使用、技术处理及维护加固等建议。

## 5.2场地环境及地基基础

5.2.1　进行鉴定时，应确认建筑物所处场地环境是否存在安全隐患或受到其它影响。

5.2.2　对建筑地基基础的鉴定应依据专业标准进行。检查和鉴定时应重点调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜，基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构的裂缝、倾斜以及有无发展趋势，必要时可对建筑沉降、裂缝和倾斜进行监测，对地基基础进行开挖检查。

5.2.3　当建筑物遭受洪水、滑坡等地质灾害，或遭受地震灾害时，应确认地基基础是否处于稳定状态。

5.2.4　当需对地基基础进行详细检测时，可参照《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T 422进行。

## 5.3主体结构

5.3.1　主体结构现状的调查、检测具体可参照附录G，应包括下列内容：

1　结构体系及构件布置；

2　钢材强度及性能；

3　结构连接与构造；

4　涂装系统；

5　外观质量；

6　结构位移和变形。

5.3.2　材料强度及性能检测应符合下列规定：

1　当档案资料完整、齐全时，可仅进行校核性检测；

2　符合原设计要求且无材料劣化、损坏迹象时，可采用原设计资料给出的结果；

3　当缺少资料或有怀疑，或由于累积损伤、腐蚀及灾害等原因可能造成材料性质发生改变时，应进行钢材力学性能检测；

4　缺陷或损伤部位宜进行化学成分、表面质量和金相检测。

5.3.3　钢构件的焊缝连接检测应符合下列规定：

1　焊缝外观质量检测，宜采用辅以放大镜的目测，当目测不能满足检测要求时，可采用磁粉探伤或渗透探伤；

2　对接焊缝内部质量检测，可采用超声波无损检测法，当超声波检测不适用时，可采用射线探伤检测。

3　焊缝尺寸应包括焊缝长度、焊缝余高，角焊缝尚应包括焊脚尺寸；

4　焊缝的细部构造可采用目测检查；

5　腐蚀严重的焊缝，应测量其剩余长度和剩余厚度；

6　焊缝检测的抽样位置应覆盖结构的关键受力部位、大部分区域以及不同的焊缝形式。

条文说明：焊缝的强度不应低于母材强度的最低保证值，检测前可查询设计图纸以对焊缝情况作基本了解。

5.3.4　螺栓和铆钉连接检测应符合下列规定：

1　螺栓和铆钉连接的尺寸和构造检测，包括螺栓和铆钉的规格、孔径、间距、边距、质量等级、数量、排列方式，节点板尺寸和构造等；高强度螺栓连接尚应包括螺母数量、螺栓头露出螺母的长度、节点板及母材的厚度等；

2　螺栓和铆钉连接的变形及损伤检测，包括螺栓或铆钉是否有松动、变形、断裂、脱落、滑移，连接板栓孔挤压破坏，腐蚀程度等；

3　当不能确定螺栓和铆钉等级时，可取样进行力学性能检验。

5.3.5　钢构件涂层检测应符合下列规定：

1　钢构件涂层外观质量可采用观察检查；

2　涂层裂纹可采用观察和尺量进行检查；

3　涂层完整性可采用观察检查；

4　当钢结构处于有腐蚀介质环境、外露或设计有要求时，应进行涂层附着力测试；

5　钢结构防腐涂层和防火涂层厚度可采用《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621规定的方法进行抽样检测。

5.3.6　钢结构构件应重点检查下列部位钢材的腐蚀：

1　埋入地下或淹没水中的接近地面或水面的部位；

2　易积水或遭水蒸气侵袭部位；

3　受干湿交替作用的构件或节点、连接部位；

4　易积灰的潮湿部位和难喷刷涂层的间隙部位；

5　钢索节点、锚塞部位；

6　其他处于高湿度环境或高氯环境的部位。

5.3.7　钢构件的检查或计算应符合下列规定：

1　应对构件的几何尺寸进行量测，包括构件轴线或中心线尺寸、构件和主要零部件的规格尺寸与布置定位尺寸；

2　应对构件制作安装偏差与变形进行检测，包括构件垂直度、弯曲变形、扭曲变形、跨中挠度等；

3　应对构件的缺陷与损伤进行检测，包括裂纹、局部变形、人为损伤、腐蚀等；

4　对发生锈（腐）蚀的构件，应逐一测定构件锈（腐）蚀的深度和范围，必要时尚应绘制缺陷、损伤和腐蚀部位的范围、程度和形态分布图；

5　拉索和拉杆的张力应采用专门的检测仪器进行检测；

6　拉索外包裹防护检测应包括拉索外包裹防护层外观质量和索夹填缝。

条文说明：根据构件当前锈（腐）蚀程度、受腐蚀的时间以及最近腐蚀环境扰动等因素可综合确定构件后期的腐蚀速度，结合结构的设计工作年限，可判断构件在设计工作年限内的腐蚀残余厚度。

5.3.8　节点的检测应按下列要求进行：

1　构件拼接节点、梁柱节点、梁梁节点、支撑节点，应检查构件定位，连接板和加劲肋的尺寸与定位，制作安装偏差，变形与损伤，腐蚀状况等；

2　采用钢管相贯焊接节点时，应检查主管和支管直径、壁厚、相贯角度、搭接长度和偏心、主管和支管的焊缝构造、焊缝长度和高度、加劲肋和加强板的尺寸和位置、节点板变形、节点腐蚀状况等；

3　网架螺栓球节点和焊接球节点，应检查节点零件尺寸、锥头或封板变形与损伤、球壳变形与损伤、螺栓拧入螺栓球长度、节点腐蚀状况等；

4　拉索节点，应检查拉索与锚具的材料特性、锚具形状和尺寸、拉索与锚具间的滑移、拉索与锚具的损伤、拉索断丝状况、锚塞密实程度、节点工作状态、节点腐蚀状况等；

5　铸钢节点，应检查节点几何形状和尺寸、节点材料特性、节点外观质量、节点内部缺陷、节点腐蚀状况等。

5.3.9　支座节点的检测应包括下列内容：

1　支座节点的整体与细部构造，其中对于水平可滑动的支座，应具有足够的滑移空间并设有限位措施；固定铰支座应有可靠的水平反力传递机制，预埋件锚固承载力不应低于连接件；

2　支座加劲肋的尺寸、布置、制作安装偏差、变形与损伤等；

3　支座销轴和销孔的尺寸、制作安装偏差、变形与损伤等；

4　支座的工作性能和状态，如铰支座是否能实现设计所要求的转动或滑移，支座的焊缝是否出现裂纹、锚栓出现变形或断裂，支座变形、移位与沉降，橡胶支座的滑移动、老化程度等；

5　支座节点腐蚀状况。

5.3.10　当需要进行结构承载能力、结构动力特性测试或考虑振动对承重结构安全和正常使用的影响时，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB／T 50344等相关标准的规定进行。

5.3.11　主体结构的材料检测、钢构件检测、连接和节点检测的抽样比例、位置及合格判定，应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等有关标准的规定。

5.3.12　当验算被鉴定结构或构件的承载能力时，应符合下列规定：

1　结构构件验算采用的结构分析方法，按《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021相关规定执行；

2　结构构件验算使用的计算模型，应符合其实际受力与构造状况，考虑使用环境、基础沉降、支座实际构造及状态、结构变形、材料缺陷及损伤、构件损伤、节点损伤对结构性能的影响；

3　结构上的作用应经调查或检测核实，符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的规定；当结构受到温度、变形等作用，对其承载有显著影响时，应计入由之产生的附加内力；

4　结构材料的性能指标，应根据调查复核结果或现状检测结果取用；

5　结构或构件的几何尺寸，应采用调查复核结果或现状检测结果，考虑制作安装偏差、缺陷、腐蚀等的影响；

6　当怀疑原设计有错误时，应对原设计计算书、施工图或竣工图，重新进行一次复核。

5.3.13　钢构件安全性鉴定应按承载能力、构造、不适于继续承载的变形和损伤（含腐蚀损伤）四个鉴定项目，分别评定每一项目等级，取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

5.3.14　钢构件使用性鉴定应按位移或变形、缺陷（含偏差）、损伤（腐蚀）、防火涂层质量等项目分别评定等级，取其中最低等级作为使用性鉴定等级。对钢结构受拉构件，尚应以长细比作为检查项目参与上述评级。

5.3.15　钢结构节点、连接域的安全性鉴定，应按承载能力和构造两个检查项目，分别评定每一节点、连接域等级，取其中的较低等级作为安全性鉴定等级。

5.3.16　钢结构节点、连接域的使用性鉴定应根据其变形和损伤状况以及功能状态进行评定。

## 5.4围护结构

5.4.1　围护结构系统鉴定的范围，包括建筑幕墙、采光顶、金属屋墙面、膜结构、砌体填充墙以及外围护结构上的附属构件等。

5.4.2　围护结构的可靠性鉴定应符合《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292和《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》GB/T 51422的有关规定。

5.4.3　对建筑幕墙结构构件进行承载能力验算时，当周边邻近建筑变化较为明显时应通过风洞试验考虑风荷载变化的影响。

## 5.5应急鉴定

5.5.1　大型公共建筑钢结构遭受风灾、地震、火灾、爆炸、撞击、洪水、地质灾害后，应对建筑进行应急鉴定。

5.5.2　建筑物的应急鉴定目的包含但不限于以下内容：

1　排除即时险情；

2　提出应急处理措施，防止次生灾害；

3　确认建筑受损范围；

4　确认建筑的受损程度，评定结构或构件的破坏等级；

5　明确建筑在后续过程中是否需要进行详细鉴定等技术工作；

6　为建筑的使用、维修或加固提供依据。

条文说明：应急鉴定属于专项鉴定，鉴定目的应根据建筑物的实际的紧急情况、严重程度进行确定，检查和评估工作内容应为鉴定目的服务。

5.5.3　应急鉴定应在建筑物处于稳定状态的情况下进行，未经确认任何人员不可直接进入灾害现场；宜采用检测机器人、无人机等进入现场采集数据或图像，辅助确认建筑的状态。

条文说明：实施应急鉴定的建筑物存在坍塌或局部坍塌的可能性时，为避免在抢险救援阶段引起更多损失，宜采用检测机器人、无人机和其它可用的非接触测量的方法采取数据、图像，确认建筑的稳定状态。

5.5.4　应急鉴定应符合下列规定：

1　风灾、水灾及地质灾后的建筑物应急鉴定可参照广东省标准《建筑风灾水灾破坏等级评定标准》DBJ∕T 15-122执行；

2　地震后的建筑物及构筑物应急鉴定可参照中华人民共和国国家标准《建（构）筑物地震破坏等级划分》GB/T 24335执行；

3　火灾后的建筑物应急鉴定可参照中国工程建设标准化协会标准《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252执行；

4　其它灾损建筑物可参照中国工程建设标准化协会标准《灾损建（构）筑物处理技术规范》CECS 269执行。

条文说明：根据造成建筑损坏原因的不同，宜采取合适的技术标准、合适的检测方法进行应急鉴定。

5.5.5　对建筑物进行应急鉴定前，应根据建筑物的结构类型、受灾破坏特征确认鉴定范围；一般情况下应对建筑物整体进行鉴定，当建筑物受灾害影响仅限于局部且不存在连续坍塌的可能时，可适当缩小鉴定范围。

条文说明：应急鉴定时，建筑物如发现竖向结构构件受损严重时，有可能引起连续性坍塌，应对建筑物整体进行调查、分析、鉴定。当初步判建筑物仅受局部影响，则可以对建筑物怀疑受损范围的构件进行调查和鉴定，以减少工作量。不管采用何种方式，均应从整体对结构安全性能进行分析把控。

5.5.6　大型公共建筑钢结构应急鉴定工作宜结合结构或构件在不同灾害或事故中的破坏特征进行，包括下列内容：

1　风灾后应重点检查结构杆件的变形及损伤、围护系统的破坏情况；

2　水灾、地质灾害后应重点检查地基基础是否存在变形或受损；

3　地震后应对建筑物上部结构及地基基础进行全面检查；

4　火灾后应重点检查受损区域的构件变形、损伤情况，考虑损伤和温度作用对整体结构的影响；

5　受撞击的建筑物可根据撞击体的相对质量和速度，进行整体或局部检查。

5.5.7　应急鉴定报告宜做到结论简明、易于统计、有针对性。报告的内容宜包括以下内容：

1　基本情况调查结果及建筑物典型损坏情况描述；

2　根据实际需要进行补充调查、检查、检测的结论；

3　破坏等级评定结论；

4　根据建筑物的具体情况，在使用层面对建筑物提出建议，包含观察使用、处理使用、停止使用、整体拆除等；

5　根据建筑物的具体情况，在技术层面对建筑物提出处理建议，包含是否需要进行详细鉴定、修复或加固等；

6　当需要对单栋建筑物进行灾害损失评估时，可根据实际需要增加或调整调查、检查及检测的内容。

5.5.8　当建筑应急鉴定结果认为需要进行详细鉴定时，可按照有关专业标准进行。

# 6监　　测

## 6.1一般规定

6.1.1　监测包括结构监测与环境监测，其中结构监测包括变形监测、裂缝监测、内力监测、结构动力特性测试等，环境监测包括温湿度监测、风环境及风致响应监测、地震动及地震响应监测等。

条文说明：变形监测包括基础沉降监测、结构及构件竖向变形监测、结构及构件水平变形监测等。测点宜选择影响结构安全的重要构件、变形较明显的特征构件、结构跨中、结构支座或端部、悬挑端外檐等部位。裂缝监测包括裂缝的长度和宽度。内力监测包括构件的应力监测和索力监测等。结构动力特性包括结构振型、阻尼比、自振频率等参数，测点宜布置在需识别的振型关键点上，覆盖结构整体，根据需要局部可增加测点。

6.1.2　监测前应根据各方的监测要求与设计文件明确监测目的，结合建筑结构特点、使用情况、周边环境条件以及结构检查、检测及鉴定的结果等因素，制定监测方案。

条文说明：监测前应根据各方的要求，按结构工程的特点，明确监测的目的与要求；监测方案的制定应考虑监测目的、结构特点（结构形式等），设计文件及监测要求确定监测期，结合现场及周边环境条件选择监测项目及合适的监测方法，根据监测期、监测项目及方法选取合适的监测设备；方案中应针对不同监测项目提出具体实施措施及相应预警值。

6.1.3　监测方案应进行专门论证的工程结构包括下列种类：

1　甲类或复杂的乙类抗震设防类别的高层与高耸结构、大跨空间结构；

2　发生严重事故，经评估与处理后恢复施工或使用的工程结构；

3　监测方案复杂或其他需要论证的工程结构。

6.1.4　监测宜采用具备数据自动采集功能的监测系统进行。监测期间监测数据报表宜由监测系统自动形成，为结构性能的评价提供真实、可靠、有效的监测数据和结论。

6.1.5　结构在使用期间监测应设定预警值，监测预警值应满足被监测对象的控制要求及国家现行相关结构设计标准的要求。

条文说明：本条参照《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982。监测预警是结构实施监测的主要目的之一，是确保结构及周边环境安全的重要措施。监测预警值是监测工作的实施前提，是监测期间对结构正常、异常和危险不同状态进行判断的重要依据，应分级制定。

6.1.6　监测应为结构在使用期间的安全使用性、结构设计与施工验证、结构模型校验与修正、结构损伤识别、结构养护与维修以及新方法新技术的发展与应用提供技术支持。

条文说明：结构使用期间监测的目的和功能包括但不限于下列内容：

1　验证结构设计结果及分析、试验时的假定；

2　提高使用过程中的安全性，当意外或灾害发生时可及时预警，当意外或灾害发生后，可为结构状态评估和处理提供实际数据；

3　为结构的日常维护和管理提供依据；

4　为新方法新技术的应用及发展提供验证数据和参考建议。

## 6.2结构监测

6.2.1　高层与高耸结构监测项目应根据结构特点按表6.2.1进行选择。

表6.2.1高层及高耸结构监测项目

|  | 基础沉降监测 | 变形监测 |  | 应变监测 | 动力特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竖向 | 水平 |  |  |
| 高层结构 | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ |
| 高耸结构 | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ |

注：★应监测项，▲宜监测项。

6.2.2　大跨空间结构监测项目应根据结构特点按表6.2.2进行选择。

表6.2.2大跨空间结构监测项目

|  | 基础沉降 监测 | 变形监测 |  | 应变监测 | 支座位移监测 | 动力特性 | 索力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竖向 | 水平 |  |  |  |  |
| 网架结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |
| 网壳结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |
| 桁架结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |
| 悬索结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | ★ |
| 膜结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |
| 悬挑结构 | ▲ | ★ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |
| 特殊结构 | ▲ | ▲ | O | ▲ | ★ | ▲ | O |

注：1 ★应监测项，▲宜监测项，O可监测项。

2 特殊结构指上述结构以外的结构类型。

条文说明：6.2.1~6.2.2结构监测主要包括基础沉降监测、竖向和水平变形监测、应变监测、支座位移监测、动力特性测试、索力监测等。

6.2.3　结构监测测点布置应结合结构受力分析数值模拟结果进行且符合现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982第6.3节的相关规定。

6.2.4　变形监测方法及精度要求应符合现行国家标准《工程测量标准》GB 50026和行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

6.2.5　结构动力特性测试可根据测试的目的选择环境振动法、随机振动法或稳态正弦波激励法等。通过测试结构动力输入与输出的时程信号，获取结构的自振频率、模态振型、阻尼等结构动力特性参数。

条文说明：可根据所测对象和现场的实际情况选择合适的激励方法。瞬态激励的测试应在激励发生后，结构产生自由振动时开始测试；对于稳态振源产生的强迫振动，应在数据分析中加以区分。

结构动力测试设备和仪器一般由传感器、放大器、信号测试系统组成。传感器的测试物理量可以是位移、速度或加速度，应根据测试目的和测试对象选择相应的传感器。传感器的频带线性范围应覆盖被测物理量的频率，具有足够的精度和灵敏度。传感器和信号测试系统的测量幅值范围应满足被测物理量的预估幅值要求。传感器应具备机械强度高、安装调节方便、体积重量小而便于携带、防水防电磁干扰等性能。测试所用导线应选用专用屏蔽电缆。测试所用仪器设备应处于检定的有效期之内并进行正确地校准(灵敏度、频率响应特性、幅值线性度)。

动态信号测试系统的量程应设置合理，采样频率应根据测试对象的基本频率范围进行选择，宜为2倍～50倍测试频率，采样频率太低，测试频率会出现失真现象。采样时长宜为10～60分钟。

正式测试前，应先进行试采样，对测试系统进行零点漂移、波形和信号起始相位的检验，对记录的信号可进行截取、去直流、微分和滤波等信号预处理。根据测试的需要，可选择时域、频域或小波分析等信号处理方法，采用频域方法进行数据处理时，可根据信号类型选择不同的窗函数进行处理。测试数据处理后，应根据需要提供被测试结构的自振频率、阻尼比和振型以及动力反应最大幅值、时程曲线、频谱曲线等分析结果。

6.2.6　拉索索力监测可采用振动频率法、弓形测力仪法等，当具备条件时，也可采用锚索计法、磁通量法以及新型光纤光栅监测法等方法。

6.2.7　监测索力与设计值正负偏差大于10%时，应及时预警并分析原因，依照实际情况确定调整或补偿索力。

## 6.3环境及效应监测

6.3.1　高层与高耸结构环境监测项目应根据结构特点按表6.3.1选取。

表6.3.1 高层及高耸结构环境监测项目

|  | 环境及效应监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风 | 温湿度 | 地震 |
| 高层结构 | ★ | ▲ | ★（▲） |
| 高耸结构 | ★ | ▲ | ★（▲） |

注：1 ★应监测项，▲宜监测项。

2 抗震设防烈度为8度以下（不含8度）时，地震为宜监测项目；抗震设防烈度为8度及以上时，地震为应监测项目。

6.3.2　大跨空间结构环境监测项目应根据结构特点按表6.3.2选取。

表6.3.2大跨空间结构环境监测项目

|  | 环境及效应监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风 | 温湿度 | 地震 |
| 网架结构 | ▲ | ★ | O |
| 网壳结构 | ▲ | ★ | O |
| 桁架结构 | ▲ | ★ | O |
| 悬索结构 | ▲ | ★ | O |
| 膜结构 | ★ | ★ | O |
| 悬挑结构 | ★ | ★ | O |
| 特殊结构 | ▲ | ★ | O |

注：1 ★应监测项，▲宜监测项，O可监测项。

2特殊结构指上述结构以外的结构类型。

条文说明：6.3.1~6.3.2环境监测主要包括风及风致响应监测、温湿度、地震动及地震响应监测等。风及风致响应监测参数包括风压、风速、风向及风致振动响应等。广东地区大部分属于强风区（50年重现期的基本风压不小于0.5kN/m2的地区以及其他易受台风影响的地区），对于易受风荷载影响的膜结构、悬挑结构，设置为应监测项。

6.3.3　环境及效应监测测点布置应符合现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982第5.3节的相关规定。

6.3.4　风压监测应符合下列规定：

1　风压监测宜选用微压量程、具有可测正负压的压力传感器，也可选用专用的风压计，监测参数为空气压力；

2　风压传感器的安装应避免对工程结构外立面的影响并采取有效保护措施，相应的数据采集设备应具备时间补偿功能；

3　风压测点宜根据风洞试验的数据和结构分析的结果确定；无风洞试验数据情况下，可根据风荷载分布特征及结构分析结果布置测点；

4　进行表面风压监测的项目，宜绘制监测表面的风压分布图。

6.3.5　风速及风向监测应符合下列规定:

1　结构中绕流风影响区域宜采用计算流体动力学数值拟或风洞试验的方法分析；

2　机械式风速测量装置和超声式风速测量装置宜成对设置；

3　风速仪应安装在工程结构绕流影响区域之外；

4　宜选取采样频率高的风速仪且不应低于10HZ；

5　监测结果应包括脉动风速、平均风速和风向。

6.3.6　风及风致效应监测宜根据风洞试验结果并结合原设计参数及测试期周边环境变化布置测点。

6.3.7　温湿度监测宜包括环境及构件温度监测、环境湿度监测，温度监测精度宜为±0.5°C，湿度监测精度宜为±2%RH。

6.3.8　结构地震动及地震响应监测应符合下列规定：

1　监测方案应包括监测系统类型、测点布置、仪器的技术指标、监测设备安装和管理维护的要求：

2　测点应根据设防烈度、抗震设防类别和结构重要性、结构类型和地形质条件进行布置：

3　可结合风、掩击、交通等振动响应统筹布置监测系统并与震害检査设施结合；

4　测点布置应能反映地震动及上部结构地震响应；

5　监测设备主要技术指标应符合现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982的相关规定。

条文说明：地震动及地震响应监测参数主要为地震动及地震响应加速度，也可按工程要求监测力、位移、应变等其他参数。

## 6.4预警及评价

6.4.1　按照结构监测的目的和深度的不同可分为结构异常状态预警、结构损伤识别和结构安全评估三个层次，可依据结构实际状态、监测目的、需求综合考虑。

6.4.2　预警指标的选择应符合下列原则：

1　根据结构荷载作用、关键构件和整体结构的特点，分类选定；

2　具有相对的稳定性、广泛的适用性和较强的可操作性；

3　当不同指标间相互冲突时，应以反映结构最不利状况的指标为准；

4　对于重大工程结构可选取预警值的下限范围，对于普通工程结构可选取预警值的上限或均值范围。

6.4.3　依据可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，预警值应划分为三个级别：

1　黄色预警（初级预警）：提醒施工或使用单位应开始对环境、荷载、结构整体或局部响应进行关注；

2　橙色预警（较重预警）：提醒施工或使用单位对环境、荷载、结构整体或局部响应加强关注，进行跟踪观察；

3　红色预警（严重预警）：警示施工或使用单位对环境、荷载与结构响应密切关注，查明报警原因，采取适当检查、应急管理措施以确保安全，及时进行结构安全评估。

6.4.4　预警值应符合表6.4.4的规定：

表6.4.4预警值

| 预警级别 | 事项 |
| --- | --- |
| 黄色预警（初级预警） | （1）位移或变形大于0.6倍设计允许值或规范限定值； （2）结构应力应变大于0.6倍设计允许值或规范限定值； （3）水平地震动加速度峰值大于0.6倍设计基本地震加速度允许值或规范限定值； （4）最大平均风速大于0.6倍设计风速允许值或规范限定值。 |
| 橙色预警（较重预警） | （1）位移或变形大于0.8倍设计允许值或规范限定值； （2）结构应力应变大于0.8倍设计允许值或规范限定值； （3）水平地震动加速度峰值大于0.8倍设计基本地震加速度允许值或规范限定值； （4）最大平均风速大于0.8倍设计风速允许值或规范限定值； （5）最高温度、最低温度、最大温差和最大温度梯度大于设计允许值或规范限定值。 |
| 红色预警（严重预警） | （1）位移或变形大于设计允许值或规范限定值，或一个月内发现10次以上橙色预警； （2）结构应力应变大于设计允许值或规范限定值，或一个月内发现10次以上橙色预警时，进行红色预警； （3）水平地震动加速度峰值大于设计基本地震加速度允许值或规范限定值； （4）最大平均风速大于设计风速允许值或规范限定值； （5）结构动力特性发生突变。 |

条文说明：国家和地方颁布相关规范和规程对结构各方面响应限制的要求都属于不可违反的强条，根据经验，可采用相关规范和规程的被测参量允许值的百分比选取多级预警，可选取被测参量允许值60%、80%和100%。具体比例的选取要根据结构形式、重要性、不确定性影响、出现报警事件后的处理策略难易程度等参数选取。

6.4.5　预警方式应符合下列规定：

1　预警信息应由专门的发布机构或被授权机构，根据结构安全隐患的发展态势和应急处置进展向相关部门及时发布、调整或解除预警信息；

2　预警方式应明显并多样化，包括指示灯、声音、短信、界面显示、可变情报板、路侧广播等；

3　预警信息应形成日志，包括始末时间、警示事项、预警级别、预警传感器编号和位置、预警监测值和预警频率。

6.4.6　结构损伤识别分为损伤判断、损伤定位、损伤定量、损伤评估，应符合下列规定：

1　损伤判断应给出结构是否发生损伤的明确判断，对相应的判断准则或阈值进行说明；

2　损伤定位宜给出具体的结构损伤单元或构件发生的位置；

3　损伤定量应给出发生损伤的单元或构件的损伤程度；

4　损伤评估应对结构损伤后的性能退化做出综合评估，对结构损伤后的剩余寿命进行预测。

条文说明：损伤识别宜采用下列方法：

（1）静力参数法可采用结构刚度（包括结构单元刚度）、位移、应变、残余力、材料参数如弹性模量、单元面积或惯性矩等：

（2）动力参数法可采用固有频率比。固有振型变化、振型曲率、应变模态振型、MAC、COMAC、柔度曲率、模态应变能、里兹向量等；

（3）模型修正法可采用矩阵型修正方法、元素型修正方法、误差因子修正方法（子矩阵修正方法）、设计参数修正方法；

（4）结构损伤识别也可采用神经网络法、遗传算法、小波变换、希尔伯特 —黄变换（HHT）等。

6.4.7　当出现下列情景之一，宜对结构性能进行评估：

1　结构检测、监测过程中发现明显病害或者已有病害呈加速发展趋势；

2　结构经历极端气候；

4　遭遇对结构造成损害的突发事件；

5　结构的使用功能或使用范围发生改变。

条文说明：基于结构健康监测数据的结构性能评估的实施可以通过相应的评价基准来进行判断，其具体实施方法根据评价基准的不同分为下列四大类，在结构性能评估中，宜选择其中一类或几类对结构进行性能评估：

（1）基于阈值评估，当监测指标存在阈值时，宜根据监测数据/指标是否超过阈值来判别结构是否正常，通过基于监测数据的结构参数及损伤指标与阈值之差能反映结构在此性能上的冗余度；

（2）基于合理值或合理范围评估，通过基于监测数据的结构参数及损伤指标同该结构相应的合理值或者合理范围进行比较和评估；

（3）基于某基准时点（如建成初期）数据的评估，通过当前结构参数及损伤指标与基准时点的相应结构参数及损伤指标（或是相应计算值）进行比较和评估：基准时点选用结构建设完成时或者监测系统搭设完成时的时间点；

（4）基于不同时期状态对比的评估，针对结构劣化，或是维修、加固的改善等的判断，宜采用不同时期结构参数及损伤指标对比而进行评估。其时间点宜取为间隔一定时间的时间点，或是在维修、加固活动的开始前与结束后的时间点。

当结构出现疲劳损伤，需要进行疲劳评估时可按照下列原则进行评估：

（1）对只承受压力的构件不宜进行疲劳状态评估；

（2）宜采用容许应力法或疲劳损伤指数法进行监测点处构件疲劳状态评估；

（3）采用容许应力法进行疲劳状态评估时，当应力最大值小于构件疲劳容许应力时，监测点处构件疲劳状态正常；否则，监测点处构件疲劳状态异常，宜进行构件疲劳状态评估；

（4）计算监测点处构件疲劳累积损伤指数D宜采用雨流法和Miner准则确定，按照下表的规定进行疲劳状态评估。

表6-1  疲劳状态分级

| D值 | 构件测点状态 |
| --- | --- |
| 0-0.05 | 完好状态 |
| 0.05-0.20 | 较好状态 |
| 0.20-0.45 | 中等损伤状态 |
| 0.45-0.80 | 严重损伤状态 |
| >0.80 | 危险状态 |

注：表中给出的疲劳状态分级未考虑腐蚀对疲劳寿命的影响，当发生腐蚀时应考虑腐蚀对钢构件疲劳寿命的不利影响。

# 7 修缮与加固

## 7.1一般规定

7.1.1　大型公共建筑钢结构未经批准不得擅自改动建筑物主体结构和改变使用功能。

条文说明：参照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022第2.0.1条。

7.1.2　大型公共建筑钢结构应根据结构安全性等级、类型及使用环境，建立全寿命周期的维护管理制度，定期对钢结构进行维护。涉及维护活动的设计、施工、监理工作应由具有相应资质的专业公司承担。

条文说明：参照《钢结构通用规范》GB 55006第8.1.1~8.1.2条。钢结构的维护应遵循以预防为主、防治结合的原则，不同安全等级、类型及环境条件不同的结构，其维护管理制度也不应相同，应具有针对性。

7.1.3　大型公共建筑钢结构的维护时应能保障建筑的使用功能、保证设计工作年限，不得降低建筑的安全性与抗灾性能。

条文说明：参照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022第2.0.3条。

7.1.4　大型公共建筑钢结构加固前，应按照本标准第5章的相关规定进行鉴定，依据鉴定结果和委托方的要求进行整体结构、局部结构或构件的加固设计和施工。

7.1.5　加固设计应明确结构加固后的用途、使用环境和加固设计工作年限。在加固设计工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境。

条文说明：参照《钢结构加固设计标准》GB 51367第3.1.8条。钢结构的加固设计，是以委托方提供的结构用途、使用条件和使用环境为依据进行的。若加固后任意改变其用途、使用条件或使用环境，将显著影响结构加固的安全性及耐久性。因此，改变前必须经技术鉴定或设计许可，否则其后果将很严重。

7.1.6　大型公共建筑钢结构的加固设计，应与实际施工方法紧密结合，采取有效措施，保证新增构件和部件与原结构连接可靠，新增截面与原截面连接牢固，形成整体共同工作，避免对地基基础及未加固部分的结构或构件造成不利的影响。

条文说明：参照《钢结构加固设计标准》GB 51367第3.1.3条。

7.1.7　对于高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、收缩应力、温度应力、地基不均匀沉降等原因造成的原结构损坏，应提出有效的防治对策，进行相应的治理后再进行加固。

条文说明：参照《钢结构加固设计标准》GB 51367第3.1.4条。对于高温、高湿、冻融、冷脆、腐蚀、振动、温度应力、收缩应力、地基不均匀沉降等原因造成的结构损坏，在加固时，应采取有效的治理对策，从源头上消除或限制其有害的作用。

7.1.8　对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的钢结构，应在加固设计文中提出有效的临时性安全防护措施。

条文说明：参照《钢结构加固设计标准》GB 51367第3.1.6条。加固设计文件应包含施工过程中安全防护措施，防止加固过程中可能出现倾斜、失稳、变形过大或坍塌等。

7.1.9　大型公共建筑钢结构的维护与加固设计、施工及验收，应符合《钢结构通用规范》GB 55006、《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022、《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构加固设计标准》GB 51367及《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

7.1.10　施工单位应于钢结构维护及加固工程施工完成且自检评定合格后，填写验收记录，报钢结构运营管理单位组织验收。维护及加固工程的设计方、施工方、监理方等相关单位应共同参加验收。

## 7.2 修　　缮

7.2.1　大型公共建筑钢结构执行修缮作业前，应编制综合修缮计划，日常检查、定期检查、专项检查中发现的需要修缮处理的项目，应纳入综合修缮计划。

I　涂装系统

7.2.2　经检查发现涂层有下列劣化情况时，应及时进行局部清理与涂层维修：

1　普通涂层表面有0.2%~0.5%出现锈迹；

2　热镀(喷)锌涂层表面有2%出现锈迹；

3　热镀(喷)锌再加复合涂层的表面有5%出现锈迹；

4　热喷涂铝再加复合涂层的表面有1%出现锈迹；

5　涂层出现起泡、开裂、剥落、粉化等现象且至少一项现象达到《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766中的2级以上。

条文说明：本条文前四项参照《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343第8.0.3条，对不同的涂层需要进行局部清理与涂层维修时的锈迹劣化程度作了规定。《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766中出现0.5%锈迹为2级，与第1项对应，故对起泡、开裂、剥落、粉化等现象，规定达到2级以上时需进行局部清理与涂层维修。

7.2.3　构件表面涂刷前应对钢结构进行表面处理，包括锈蚀清理及旧漆膜清理。

7.2.4　锈蚀清理宜采用喷砂除锈，其除锈等级应达到现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923 中规定的 Sa2 级。当不具备喷砂条件时，可采用动力或手工除锈，其除锈等级应达到 St3 级。

条文说明：《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923等效采用ISO 8501《Preparation of steel substrates before application of paints and related products ——Visual assessment of surface cleanliness》，两本规范均有不同除锈等级的示范图例。

（1）喷射或抛射除锈以字母Sa表示，对于喷射或抛射除锈过的钢材表面，有四个除锈等级如下：

Sa1：轻度的喷射或抛射除锈。钢材表面应无可见的油脂和污垢，没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

Sa2：彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面应无可见的油脂和污垢，氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。

Sa2.5：非常彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

Sa3：使钢材表观洁净的喷射或抛射除锈，钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。

（2）用手工和动力工具，如用铲刀、手工或动力钢丝刷、动力砂纸盘或砂轮等工具除锈，以字母St表示，有两个除锈等级如下：

St2彻底的手工和动力工具除锈：钢材表面应无可见的油脂和污垢，没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

St3非常彻底的手工和动力工具除锈：钢材表面应无可见的油脂和污垢，没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈应比St2更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。

除了除锈等级，可同时参照《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》GB/T 13288的规定进行表面粗糙度评判。

7.2.5　旧漆膜清理应根据漆膜的状况采取以下措施：

1　旧漆膜坚固完整且与构件表面附着良好时，用肥皂水或稀碱水将旧漆膜表面杂质去除干净并用清水冲洗揩干，经打磨后涂刷上漆；

2　旧漆膜大部分与构件附着良好、局部须清除时，除清洗干净外，尚应经过打磨、补漆等工序，力求与旧漆膜平整一致，颜色相同；

3　旧漆膜大部分破损脱落、需将其全部彻底清除时，清除方法可采用火喷法、碱水清洗法、刷脱漆剂法、涂脱漆膏法等。

条文说明：火喷法即用喷灯火焰将漆膜烧化后，立即用铲刀刮去。此法一般用于小面积的旧漆膜清理；碱水清洗法即用石灰和纯碱配成的稀溶液或5%~10%（质量分数）的氢氧化钠溶液，涂刷3~4遍使旧漆膜起皱脱落，再用铲刀刮去，用清水洗净。刷脱漆剂法即用市面出售的脱漆剂涂刷在旧漆膜上，约半小时后，旧漆膜膨胀起皱，用铲刀、钢丝刷将旧漆膜铲除干净，清除构件表面上的其他杂物。涂脱漆膏法即用脱漆膏涂于旧漆膜表面，涂2~3层，约2~3h，漆膜破坏，用铲刀铲除后用水冲洗干净。如果旧漆膜过厚，为缩短浸润时间，可先用刀将旧漆膜破开适当多的口后，再涂脱漆膏。

7.2.6　涂装宜选择刷漆法或喷涂法。涂料的涂装遍数、涂层厚度均应符合设计和涂料产品说明书要求。当设计对涂层厚度无要求时，尚应符合相应规范的规定。

条文说明：《钢结构通用规范》GB 55006 第7.3.1条规定：当设计对涂层厚度无要求时，室外涂层干漆膜总厚度应为150μm，室内则应为125μm。

7.2.7　修补涂料宜采用与原涂装配套或能相容的涂料并应能满足现场的施工环境条件。

条文说明：参照《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251第7.0.3条、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046附录C。

II　主体结构

7.2.8　钢结构构件表面应保持清洁和干燥，容易积尘处（如钢柱脚、节点板处）应定期清理，避免构件接触侵蚀作用物质，如已接触应及时清理；受高温影响的钢结构部位应加设防护板。

条文说明：灰尘和湿气的长期作用会导致钢结构表面的腐蚀，清洁和干燥可以有效地降低腐蚀的发生概率。在高温环境下加设防护板有助于降低钢结构的热应力变化速率，减轻温度变化对钢结构构件的影响。

7.2.9　对变形异常的构件应采取下列处理措施：

1　变形未超过现行相关标准限值的杆件，可采用扳钳或整直器进行矫正；

2　板式构件或变形超过现行相关标准限值的杆件可采用千斤顶矫正，条件允许可采用氧乙炔火焰烤后矫正；

3　钢结构工程出现构件变形（如柱子倾斜、屋架扭曲）时，除及时矫正变形外，尚应根据变形成因采取合理的加固补强措施；

4　索或膜结构发生松弛时应及时重新张拉矫正。

条文说明：相关标准可参照《钢结构设计标准》GB50017。为保证安全，矫正处理时应在结构卸载或部分卸载（如去掉活荷载）的情况下进行。

7.2.10　焊缝病害的处理应符合下列规定：

1　焊缝有开裂现象应彻底铲除重焊；

2　焊缝有未焊透、夹渣、气孔等缺陷应重焊；

3　焊缝有咬肉、弧坑应补焊；

4　焊瘤处应彻底铲除重焊。

条文说明：焊缝的病害处理应由持证焊工在其焊工合格证书规定的认可范围内进行施焊，严禁无证焊工施焊处理。

7.2.11　更换螺栓或铆钉应符合下列规定：

1　更换螺栓应逐个进行；

2　当一组受力铆钉的总数不超过10个时，应对铆钉逐个进行更换；当数量超过10个时，可同时更换铆钉总数的10%；

3　当采用摩擦型高强度螺栓部分更换受损铆钉时，宜将对称部位的铆钉一并更换；

4　更换铆钉时，应先更换损坏严重的铆钉，更换过程中不应损伤结构件。当铆钉孔出现错孔、变形等情况时。应采取扩孔等方式消除缺陷，宜采用高强螺栓进行补强。

条文说明：参照《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112第7.3.5~7.3.7条。

III　围护结构

7.2.12　围护结构的清洗应符合下列规定：

1　应根据围护结构表面的积灰污染程度，确定其清洗次数，每年不应少于1次，对雨水不能冲淋的部位每6个月一次，此外应符合《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168的规定；

2　清洗应按相应的使用维护说明书的要求选用清洗液；

3　清洗过程中不得造成对围护结构的撞击和损伤；

4　清洗完成后应进行碎屑等残余物的清扫。

条文说明：酸性或碱性的清洁剂都可能腐蚀涂层，降低使用寿命。

7.2.13　幕墙保养维护应符合下列规定：

1　保持幕墙表面整洁，避免锐器及腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触；

2　保持幕墙防水系统和排水系统的有效性和完整性，发现堵塞应及时疏通，发现幕墙渗漏应及时维修；

3　当发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时进行修补或更换；

4　当发现门、窗启闭障碍或附件损坏等现象时，应及时修理或更换；

5　当发现幕墙构件的紧固件、连接件松动、脱落或锈蚀时，应及时紧固或更换；

6　当发现幕墙构件锈蚀时，应及时除锈补漆或采取其他防锈措施；

7　当发现幕墙面板破损应及时进行更换；

8　幕墙外表面的保养维护工作不得在4级以上风力和雨雪天进行。

条文说明：幕墙工程竣工验收时，施工单位应向建设单位提供《建筑幕墙使用维护说明书》，说明书应包括下列内容：

1　幕墙工程的设计依据、主要性能参数、设计工作年限，主要结构特点；

2　使用注意事项；

3　日常与定期维护、保养、检修内容和要求；

4　幕墙易损部位结构及易损零部件更换方法；

5　备品、备件清单及主要易损件名称、规格和生产厂家；

6　施工单位的保修责任；

7　其它需要注意的事项。

建筑幕墙工程竣工验收交付使用前，施工单位应向建筑幕墙维护责任主体和受其委托管理维护建筑幕墙的单位就《建筑幕墙使用维护说明书》的内容进行详细的技术交底。幕墙交付使用后，建筑幕墙的维护责任主体或者其委托的管理单位应根据《建筑幕墙使用维护说明书》的相关要求及时制定日常保养、检查鉴定的计划和制度并组织实施。

7.2.14  采光顶或金属屋墙面的保养应符合下列规定：

1　钢板应避免与不符合设计要求的物质所接触，如：铅、铜、石墨、湿木材等, 应避免接触到流经上述物质的水；

2　开口支架，风管或设备等，应使用耐腐蚀材料，如镀锌，铝合金或不锈钢等材料；

3　当屋面通风设备、采光板、避雷针等突起物支撑开口处的密封胶应至少每年定期检查一次，发现异常需重新打胶；

4　施工的材料与垃圾应及时清理，冬季聚集的冰雪应及时清除；

5　如发现屋面锈蚀，应查找原因并将锈蚀彻底清理干净，按本标准相关要求涂保护涂料。

条文说明：适当的维护措施能用最小的费用延长钢板的寿命。空调器的冷凝管排出的水、铜的泛水、铅和其它重金属直接排在铝、镀有铝、或镀铝锌的屋面板上，会造成锈蚀。一旦发现屋面锈蚀，应把锈蚀区彻底清理干净并按要求涂上保护涂料。

屋檐处过多聚集的冰雪可能造成冻融循环或超载危害。 屋面施工通常应注意：（1）在屋面板上堆放钢筋和进行钢筋工作，容易造成屋面板穿孔；（2）不要在屋面板上进行钢筋工作；（3）在屋面板上进行混凝土或砂浆工作，必须做好充足的防护措施，及时清理屋面板上的水泥等物料。水泥为碱性材料会腐蚀屋面板的涂层，降低屋面板的使用寿命；（4）在屋面板上进行电焊工作，必须做好充足的防护措施，不小心的操作会导致屋面板穿孔，及时清理剩余焊条和焊渣等，以免腐蚀屋面板，降低屋面板的使用寿命；（5）不要把碎屑（特别是容易生锈的铁屑）留在屋面和天沟中，屋面应定期检查，天沟和落水管需要定时予以清理。

7.2.15 渗漏水病害的维护应符合以下规定：

1　以预防为主，定期检查可能存在的渗漏点，精确定位渗漏水问题的源头，进行针对性的处理；

2　渗漏点处理：通过修补防护层裂缝、更换密封材料、修复防水涂层等，确保渗漏点的有效封堵；

3　根据实际情况改善排水系统，确保雨水和排水渗漏能迅速有效地排出；

4　渗漏水维护施工过程中，应严格按照相关规范标准进行施工，确保质量可控和合格。

## 7.3 加　　固

I　加固设计

7.3.1　需深化设计的改造工程，深化设计文件应经加固设计单位确认，施工图应按照相应国家或广东省相关规定进行审查。加固设计应注明该结构加固后的设计工作年限，设计年限由设计单位与委托单位协商后确定。

条文说明：加固设计单位宜选择原结构设计单位。

7.3.2　钢结构的加固设计应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态验算，考虑结构在加固后的实际受力情况。

7.3.3　钢结构加固设计除应结合《钢结构加固设计标准》GB 51367的规定外，尚应满足以下要求：

1　设计应明确结构加固后的用途及使用环境，在加固设计工作年限内，未经技术鉴定或设计许可，不得改变加固后结构的用途和使用环境；

2　钢结构的加固设计应与实际施工方法及施工顺序紧密结合，加固后的钢结构安全等级应根据结构破坏后果的严重性、结构的重要性和下一个使用期的具体要求，由委托方和设计单位按实际情况商定；

3　当进行加固设计验算时应考虑加固施工荷载，其取值应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009的相关规定，当施工荷载过大时，应采取措施降低施工荷载；

4　加固设计计算应分别进行加固过程中和加固后两阶段计算。两阶段结构构件的计算分别采用相应的实际有效截面和相应的荷载条件。

5　加固设计应对相关构件、连接及建筑物地基基础考虑结构加固引起自重及内力变化等不利因素的影响，重新进行必要的验算。

6　钢结构连接与节点的加固宜依据原结构的连接方法和实际情况选用焊接、螺栓连接等方法，同一受力部位连接加固中不宜采用焊接与螺栓共同受力的混合连接方法。

7.3.4　钢结构的体系加固宜根据工程的实际情况选用改变使用条件法、改变结构体系加固法或预应力加固法。

7.3.5　钢结构的构件加固宜根据工程的实际情况选用增大截面加固法、粘贴钢板加固法或预应力加固法。

II　加固施工

7.3.7　加固改造施工应由具有相应资质的单位承担，按照相关规定委托监理。

7.3.8　加固施工方法应根据用户要求、结构实际受力状态，在确保质量和安全的前提下，由设计单位和施工单位协商确定。

条文说明：钢结构加固施工方法有负荷加固、卸荷加固、从原结构上拆下加固或更新部件进行加固。

7.3.9　加固施工前应符合以下规定：

1　结合钢结构构件的加固设计图纸和现场环境，制定加固专项施工方案、钢结构临时支撑措施专项方案并报监理单位审核批准。如采取的施工措施符合超过一定规模危险性较大的分部分项工程有关内容时，应组织专家对方案进行评审；

2　对加固设计图纸进行深化设计并报设计单位审核确认；

3　钢结构构件在加固、改造与更新施工前，应向建设工程主管部门申报质量安全监督手续；

4　建设单位应按规定办理并申领施工许可证或办理开工审批手续，按规定办理建设工程质量监督和建设工程施工安全监督；

5　施工单位应编制施工组织设计并组织实施。加固改造工程含有危险性较大分部分项工程的，应编制专项施工方案。施工单位应对施工过程中可能发生的危害、灾害及突发事件编制应急预案；

6　应对加固改造区域的结构构件及节点进行复测，对用于加固的构件和节点进行定位。对可能受到施工影响的毗邻建筑物、构筑物等应采取预防措施；

7　应制定施工监测方案。施工过程中，应根据监测方案对主要构件的内力、变形、位置及其变化进行监测，对可能受到影响的周边既有建筑进行安全监测。

7.3.10　加固施工过程应符合以下规定：

1　若发现原结构与设计图纸不符合时，应及时报告设计单位，采取有效处理措施后方可继续施工；

2　应严格执行现行国家及广东省相关建筑工程施工质量验收标准的规定；

3　施工应严格执行现行国家及广东省关于建设工程安全生产、文明施工、绿色施工和环境保护的各项规定，采取措施减少对用户和周围人员正常生产和生活的影响。

条文说明：结构加固施工需要拆下或卸荷时，必须措施合理、传力明确、确保安全。对于屋架，可在屋架下弦节点下设临时支柱或组成撑杆式结构张紧其拉杆对屋架进行改变应力卸荷。屋架应根据千斤顶或撑杆压力进行承载力验算。对于柱子，可采用设置临时支柱。

7.3.11　竣工验收应符合以下规定：

1　由建设单位组织鉴定单位、设计单位、施工单位、监理单位的项目负责人参加，验收程序和组织按照规定执行；

2　应按照验收项目、验收内容进行分项工程和检验批划分；

3　竣工资料应符合下列规定：

1）结构检测鉴定文件完整齐全；

2）设计文件完整齐全；

3）施工组织设计、各专项施工方案完整齐备，审批手续齐全；

4）材料、设备应具备相应的产品合格证及检验报告，其品种、规格、质量应符合设计要求；

5）施工记录、分部分项工程施工质量验收记录应完整齐全，施工质量符合设计和相应验收规范要求；

6）隐蔽工程验收、工序验收记录完整，符合设计和相应标准要求；

7）相关检测报告完整齐全，符合设计和相应标准要求。

4　应执行现行国家和广东省相关建筑工程施工质量验收统一标准及其专业工程施工质量验收规范的规定。

# 8. 信息化管理

8.0.1　大型公共建筑钢结构使用安全宜采用信息化系统进行管理，宜建立建筑安全全生命周期数据档案，通过对建筑物的调查、检测、监测，建立符合融合化城市管理的建筑物全生命周期大数据系统。

8.0.2　大型公共建筑钢结构全生命周期安全管理应包括下列内容：

1　建筑使用信息，包括建筑名称、地址、建造年代、设计用途、产权单位、使用单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督单位、维修单位等；

2　结构安全管理信息，包括岩土工程勘察报告、设计变更记录、施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件、历次维修记录、改造图纸和合同约定的其余有关技术、档案资料、及受灾等情况调查记录、检测鉴定报告、结构健康监测报告、日常检查、定期检查、专项检查等；

3　消防和应急管理信息，包括火灾应急预案、消防器材设施维护保养信息、应急通讯网络等；

4　设备管理信息，包括电器设备运作情况、电梯安全情况、供水供电供气安全情况等；

5　环境影响信息，包括垃圾、大气、水体、噪声、振动等污染情况，周边施工影响、地下水位变化、改造拆除过程中的环境影响等。

条文说明：全生命周期包括规划建造阶段、使用阶段、加固改造阶段、拆除阶段等。

8.0.3　大型公共建筑钢结构信息管理系统应具备资料实时上传功能，宜建立建筑安全风险评价、预警与辅助决策机制。建筑安全评价宜分层级进行并基于相关智能系统进行综合安全风险评价与辅助决策。基于大数据通过不同类型的多种指标进行综合评判，实现分级预警与处理机制。

8.0.4　采用三维激光扫描法对大型公共建筑钢结构进行结构状态普查及建档、建筑三维建模时，应满足附录F要求。

8.0.5　大型公共建筑钢结构宜建立建筑安全评价结果综合服务平台，形成建筑全生命周期安全管理闭环。

# 附录A 定期检查周期

| 检查部位 | 子项 | 安全等级一级 |  | 安全等级二级 |  | 安全等级三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竣工后前20年 | 竣工 20年后 | 竣工后前20年 | 竣工 20年后 | 竣工后前20年 | 竣工 20年后 |
| 钢结构基础 | 钢结构基础 | 半年 | 半年 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 |
| 钢结构主要构件 | 外观变形 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
|  | 室内涂装 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
|  | 室外涂装 | 半年 | 半年 | 一年 | 半年 | 一年 | 半年 |
| 连接节点 | 焊缝 | 半年 | 半年 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 |
|  | 螺栓 | 半年 | 一季度 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 |
|  | 支座 | 半年 | 半年 | 一年 | 半年 | 一年 | 一年 |
| 围护结构 |  | 一季度 | 一季度 | 一季度 | 一季度 | 一季度 | 一季度 |

说明：1.对于大跨度、高层、长悬臂等复杂结构形式的钢结构，检查频次应加密。

2.建筑所处环境较差时，如环境温湿度变化较大、台风等自然灾害频繁时，检查频次应加密。

条文说明：房屋安全等级依照《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068评定。钢结构基础主要指钢柱与混凝土或地面的连接部位。

# 附录B 定期检查记录表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构检查 | 结构体系 | 结构体系是否与设计不一致 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 结构是否存在使用不当或超荷载使用 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 是否存在违规加建、改建 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 结构用途是否存在重大变化 | *是£ 否£ |  |
|  | 锈蚀 | 环境潮湿的柱脚、构件、节点及连接 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 有渗漏迹象或有渗漏趋势部位附近的钢结构部件 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 易积灰的潮湿部位和难喷刷涂层的间隙部位 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 处于腐蚀环境中的钢结构部件 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  | 节点连接外观 | 焊接节点的焊缝是否开裂 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 节点螺栓是否松动或破坏 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 节点板是否剪切破坏 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 支座节点是否存在损伤、变形、橡胶老化 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 节点是否存在其他形式的受力破坏 | *是£ 否£ |  |
|  | 结构或构件变形 | 建筑周边散水、室内地面是否有开裂和下沉 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 建筑结构整体是否存在明显挠度变形 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 竖向构件是否存在明显倾斜 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 受弯构件是否存在明显挠度变形、扭转变形 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 杆件是否存在明显弯曲 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 柔性支撑是否明显松弛 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 构件是否局部变形 | *是£ 否£ |  |
| 围护结构检查 |  | 屋面、屋脊、檐口、幕墙、外墙门窗洞口等部位构造是否不合理 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 屋面是否存在集中堆载 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 屋面、幕墙、膜材等是否存在明显破坏、变形 | *是£ 否£ |  |
|  |  | 屋面、幕墙、膜材等是否存在渗漏现象 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 屋面、幕墙、膜材等是否存在排水通道不畅 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 防水材料是否老化或与围护结构脱开 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 非承重墙是否存在明显开裂、变形 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 金属屋面及连接件是否存在锈蚀 | *严重£ 一般£ 无£ |  |
|  |  | 装饰面或附属部件是否存在大面积脱落或严重缺陷 | *是£ 否£ |  |
| 使用环境及运营状态检查 |  | 防火、防腐涂层是否脱落、残损 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 附属结构及部件的连接是否不牢固 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 主要设备是否运行异常、是否存在违规使用 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 管道及其连接、电气服务及附属配件是否存在异常 | 是£ 否£ |  |
|  |  | 建筑的使用环境是否存在异常 | 是£ 否£ |  |
| 根据上部结构反应检查结果及使用环境检查结果判断建筑物的地基基础是否存在安全隐患 |  |  | 是£ 否£ |  |
| 附图 |  |  |  |  |
| 定期检查评级结果 |  | £I级：主体结构、围护结构、使用环境及运营状态检查中均未见异常； £II级：同时满足以下条件 1）根据上部结构的反应检查结果及使用环境检查结果，判断建筑物的地基基础不存在安全隐患； 2）主体结构检查、围护结构检查、使用环境及运营状态检查结果中，不存在标“*”项； 3）未标“*”的病害项累计不超过5项。 £III级：不属于I级和II级。 |  |  |
| 注：1.各检查项的病害项目在对应的记录栏内打勾，可在备注栏附加文字描述，记录位置信息、表观现象等； 2.病害项的影像资料可置于附图栏内，也可采用简易仪器设备测量、形成附件记录； |  |  |  |  |

检查单位：                                                                    记录：           审核：                年   月   日

条文说明：根据国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923的规定，钢材表面的锈蚀可以分为A、B、C、D四个等级，按照该标准评为D等级的为严重锈蚀，B、C等级的为一般锈蚀，A等级为无锈蚀（表B-1）。此外，锈蚀范围不属于构件局部、或构件平均锈蚀深度已超过0.1倍厚度时，应判为严重锈蚀。

表B-1 钢材表面锈蚀等级

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |

# 附录C 建筑金属围护系统、吊顶结构及吊顶板定期检查记录表

| 检查项目 | 检查数量 | 检查方法 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面及墙面压型金属板 | 压型金属板的检查单元可按屋面、墙面的开间或区格进行划分，每个检查单元内的压型钢板抽查数量为5%且不少于10处。目测到有损伤或破坏的部位全数检查。 | 目测观察及影像记录，钢卷尺测量 | 屋面板、墙面板、泛水板、封檐板、天沟是否松动、开裂、变形以及有无脱落危险 |  |  |
|  |  |  | 压型金属板间连接螺钉的间距是否符合设计要求 |  |  |
|  |  |  | 防风夹具有无松动、破损、变形 |  |  |
|  |  |  | 连接螺钉是否锈蚀、松动，螺钉胶垫是否完好 |  |  |
|  |  |  | 天沟是否积水 |  |  |
|  |  |  | 屋面和墙面是否漏水、渗水 |  |  |
|  |  |  | 金属板表面是否锈蚀，涂层脱落，板面鼓包，凹陷，裂纹或破损 |  |  |
|  |  |  | 搭接缝是否开裂，密封胶密封状况，板肋形状是否均匀 |  |  |
| 附加功能层、维护设施、防冰雪设施、防雷设施 | 所有可见处 | 观察检查或按照使用说明 | 与压型金属板的连接构造是否松动、变形、锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 系统外观完好状况，变形、松动、损坏程度检查 |  |  |
|  |  |  | 灰尘、杂物、异物的堆积情况 |  |  |
|  |  |  | 系统运行情况检查测试 |  |  |
| 吊顶结构及吊顶板 | 吊顶抽查数量为总面积的5%且不少于3处。目测到有损伤或破坏的部位全数检查 | 目测观察及影像记录 | 吊顶板、板与龙骨固定件有无松动、破损、变形 |  |  |
|  |  |  | 固定扣件是否符合设计要求 |  |  |
|  |  |  | 扣件刚度是否合格 |  |  |
|  |  |  | 压条是否扣紧 |  |  |
|  |  |  | 固定螺丝是否锈蚀、松动 |  |  |
| 附图 |  |  |  |  |  |
| 注：1.不合格项的影像资料可置于附图栏内，也可贴于本表的背后； 2.备注栏用于记录不合格项的位置及其他事项。 |  |  |  |  |  |

检查单位：                                                                    记录：           审核：                年   月   日

# 附录D 建筑幕墙、采光顶定期检查记录表

| 检查项目 | 检查范围 | 检查方法 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 所有外表面及所有室内可见面 | 观察、手试、测量检查 | 夹层玻璃是否严重分层、起泡、脱胶现象 |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃中空层是否出现水汽或起雾 |  |  |
|  |  |  | 中空玻璃或夹层玻璃是否已有一片破碎 |  |  |
|  |  |  | 脆性面板是否破碎、破裂 |  |  |
|  |  |  | 脆性面板是否缺损（面积＞10cm²） |  |  |
|  |  |  | 面板是否有松动、松脱、剥离等现象 |  |  |
|  |  |  | 面板之间是否有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
| 室外构件 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 脆性构件是否有破碎、破裂等现象 |  |  |
|  |  |  | 构件是否有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |
|  |  |  | 构件是否有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  |  |  | 构件是否有被不当拆卸、更改等现象 |  |  |
|  |  |  | 固定构件的连接件、紧固件是否有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
| 开启窗 | 所有可见处 | 观察、手试、测量检查 | 合页（铰链）、滑撑、撑档、执手、锁点、锁座等五金配件是否有损坏、松脱或缺失 |  |  |
|  |  |  | 固定开启窗五金配件的螺钉是否有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 开启窗启闭是否受阻、明显变形 |  |  |
|  |  |  | 开启窗是否有效锁闭 |  |  |
|  |  |  | 开启窗开启角度是否大于30°或开启距离大于300mm |  |  |
| 支承构件 | 所有可见处 | 观察、手试、测量检查 | 构件之间是否有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  |  |  | 构件是否有松动、变形、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |
|  |  |  | 预应力索结构锚具是否有明显裂纹、钢绞线有断丝 |  |  |
|  |  |  | 全玻及点支幕墙玻璃肋板是否破碎、破裂 |  |  |
|  |  |  | 构件的外露连接及紧固件是否损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
| 附属构件 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 广告牌、灯箱等附属构件上的脆性构件是否破碎、破裂等现象 |  |  |
|  |  |  | 广告牌、灯箱等附属构件有松动、松脱、裂纹、严重锈蚀等现象 |  |  |
|  |  |  | 广告牌、灯箱等附属构件是否有不正常挤压、错位或变形 |  |  |
|  |  |  | 固定广告牌、灯箱等附属构件的连接件、紧固件是否有损坏、缺失或严重锈蚀 |  |  |
|  |  |  | 广告牌、灯箱等附属构件的供电线路绝缘层是否出现破损 |  |  |
| 雨水渗漏 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 室内侧是否有严重渗漏现象 |  |  |
|  |  |  | 密封胶是否有脱胶、开裂、起泡现象 |  |  |
|  |  |  | 密封胶条是否有未形成连续密封、脱落、开裂、断裂现象 |  |  |
| 不良行为 | 所有可见处 | 观察检查 | 外围护结构支承构件、连接构造、防火封堵和防雷连接是否有被拆卸、更改等现象 |  |  |
|  |  |  | 室内吊顶、窗帘、隔墙等是否直接固定在外围护结构支承构件上 |  |  |
|  |  |  | 是否擅自在外围护结构上设置霓虹灯、招牌及广告等设施 |  |  |
| 附图 |  |  |  |  |  |
| 注：1.不合格项的影像资料可置于附图栏内，也可贴于本表的背后； 2.备注栏用于记录不合格项的位置及其他事项。 |  |  |  |  |  |

检查单位：                                                                    记录：           审核：                年   月   日

# 附录E 膜结构定期检查记录表

| 检查项目 | 检查数量 | 检查方法 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢索索具 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现松弛、损伤、磨损、变形、破断、严重锈蚀等现象 |  |  |
| 钢索护套 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现霉变、损伤、磨损、变形、污垢、破断、老化、渗漏等现象 |  |  |
| 五金件 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现松弛、损伤、变形、破断、严重锈蚀等现象 |  |  |
| 可调接头 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现松弛、损伤、磨损、变形、破断、严重锈蚀等现象 |  |  |
| 预应力施 加装置 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现松弛、损伤、磨损、变形、破断、严重锈蚀等现象 |  |  |
| 防水膜 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现霉变、损伤、磨损、污垢、破断、剥离、老化、渗漏等现象 |  |  |
| 密封橡胶 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现损伤、磨损、破断、老化、渗漏等现象 |  |  |
| 膜面及涂层 | 所有可见处 | 观察、手试检查 | 是否出现霉变、松弛、损伤、磨损、变形、污垢、破断、剥离、老化、渗漏等现象 |  |  |
| 附图 |  |  |  |  |  |
| 注：1.不合格项的影像资料可置于附图栏内，也可贴于本表的背后； 2.备注栏用于记录不合格项的位置及其他事项； 3.每年雨季、冬季前应对膜结构的膜面进行检查、清理，保持膜面排水系统畅通。雪荷载较大地区宜有必要的融雪、除雪应急措施。 |  |  |  |  |  |

检查单位：                                                                    记录：           审核：                年   月   日

# 附录F 建筑结构三维激光扫描法

F.0.1　三维激光扫描法的使用场景包括构件几何尺寸测量、结构相对变形测量、结构状态普查、建筑三维建模等。

条文说明：三维激光扫描得到的点云可用来对结构构件进行几何建模、然后惊醒尺寸测量，也可以直接获取特征点进行尺寸测量。结构的相对变形进行测量是根据构件或构件上某具体部位的位置关系来进行的。

F.0.2　进行结构相对变形、构件几何尺寸测量的扫描仪标称测距精度不大于2mm（30m距离处），点云特征点间距中误差不大于5mm，点云最大间距不大于3mm；进行结构状态普查及三维建模的扫描仪标称测距精度不大于3mm（30m距离处），点云特征点间距中误差不大于15mm，点云最大间距不大于10mm。

条文说明：点云指以离散、不规则方式分布在三维空间中的点的集合。特征点指在点云中便于识别选取的结构或设施角点、线状地物交叉点等。

F.0.3　建筑结构三维激光扫描法应采用架站式扫描，工作环境温度为5℃~40℃，扫描仪最大测程不小于50m，最小测程不大于0.6m，水平扫描角度范围为360°，竖向扫描角度范围不低于270°，强度分辨率不低于8bit，测点采集速度不低于50万点/s。

条文说明：架站式扫描指将三维激光扫描仪安置在固定架上进行静态扫描的作业方式。

F.0.4　三维激光扫描空间基准应符合以下要求：

1　平面基准应采用 CGCS2000、自定义坐标系或轴线坐标系；

2　高程基准应采用 1985 国家高程基准或自定义高程基准；

3　时间基准应采用公元纪年，时间应采用北京时间。

F.0.5　三维激光扫描作业前宜收集以下相关资料:

1　建筑结构设计图及竣工图；

2　建筑结构前期的监测数据、控制点成果；

3　结构的安全检测鉴定报告等相关资料。

F.0.6　三维激光扫描架站现式扫描现场作业应符合以下规定：

1　选用的扫描仪的精度、测程、存储空间、电池电量应符合实际工程及作业的需求，作业前应对扫描仪进行功能检查，在观测环境中放置不少于10分钟；

2　宜配备照(摄)相机、卷尺等辅助作业工具；

3　雨雪天或强光环境下不宜进行现场扫描作用：

4　宜预先查勘作业范围、控制点分布和通视条件，了解现场环境并记录风险因素，进行作业站点规划；

5　扫描时应采取合适的点云采集间距

6　扫描作业时，扫描仪应进行整平，扫描仪周围不应出现干扰扫描作业的移动物体；

7　仪器在扫描过程中出现位移、振动、死机、断电等异常情况时，应重启设备重新进行扫描。

8　在视野条件不好的区域进行扫描时，宜减小相邻测站间距离；

9　采用扫描结构特征点用于后续点云配准时，相邻测站间的点云重叠度不宜低于30%；

10　外业数据采集后，应检查原始数据的完整性及有效性，进行数据备份。

F.0.7　三维激光扫描数据处理应满足以下规定：

1　宜对数据进行预处理，包括点云配准、点云降噪、抽稀、坐标转换、信息融合和特征点提取等；

2　点云配准和坐标转换应建立统一的空间坐标系统，通过配准点的空间坐标计算坐标转换参数和残差；采用标靶点配准时，标靶点应分布均匀，靶心拟合和转换后的坐标残差应小于5mm点位中误差的1/2；采用特征点配准时，特征点不应共线或共面，配准点和独立检核点的个数应大于3个；

3　绝对扫描宜检测点云中易于测定的明显结构特征点；

4　相对扫描宜检测点云中易于测定及计算的结构特征位置处的空间距离；

5　当进行构件截面尺寸测量时，应根据杆件或节点的类型，选择适当的数学模型，采用最小二乘法等方法进行拟合。

条文说明：点云配准指把不同站点获取的点云数据变换到统一的坐标系的过程；点云降噪指去除点云中由于外界因素(如光线、震动等) 以及仪器自身的因素造成的，不可避免的粗差点的过程；点云抽稀指按照一定的规则，尽量保留原有点云特征信息，对过密的点云数据进行精简以减少数据量。

工程检测宜采用单站扫描的点云数据。检测部位点云数据为多站扫描数据配准完成时，应采用标靶配准，配准次数不宜大于4次且线路闭合。特征提取的步骤宜包括剔除非目标物、点云分类、人工提取或拟合计算。根据点云数据对工程结构构件的几何建模及尺寸量测可参照下列规定：

1 根据点云分布、形态特点、量测精度的要求，可采用获取目标物特征点坐标值、点云拟合建模、TIN 建模等方法量测几何尺寸。

2 采用获取目标物特征点坐标值的方式进行几何尺寸量测时，应首先确认量测位置的准确性。

3 圆柱体或圆锥体、圆球体的几何尺寸宜通过点云拟合建模方法进行量测。参与拟合的采样点间距宜小于目标物直径的1/30；应选取至少两个部位的点云数据分别进行拟合，拟合较差特征点间距中误差应小于5mm，取平均值作为量测值；量测圆柱体或圆锥体的直径时，参与拟合计算的点云切片高度不宜大于目标物直径的1/10，切片处的点云覆盖面积宜大于切片处圆柱体或圆锥体表面积的25%；量测圆球体的直径时，参与拟合计算的球面点云覆盖面积宜大于该球体总表面积的25%。

4 表面形状不规则目标物的几何尺寸，宜采用特征点坐标值直接量测或TIN建模后量测的方式。

当工程上有需要对扫描对象的表面平整度进行量测时，表面平整度量测的点云最大相邻点间距宜小于50mm，宜采用目标物特征点坐标值直接量测或TIN建模的方法进行量测；构件表面凹凸深度量测可参考表面平整度的量测规定。

F.0.8　三维激光扫描处理成果应符合下列规定：

1　宜进行质量检验，检验后的成果可保存为矢量图形、属性记录或栅格影像：

2　矢量图形宜包括点、线、面、体、模型；

3　属性记录宜与矢量数据关联；

4　栅格影像宜注明投影面，比例尺等；

5　点云文件的存储、处理流程复杂时，宜使用高配置计算机，点云文件和配套处理程序宜同步存档以便于使用和检查。

条文说明：三维激光扫描成果的质量检验内容包含测距中误差、点位中误差、配准精度检查，模型与点云数据空间坐标信息的符合性检查，计算方法合理性、过程完整性及结果准确性检查。对过程检查中发现不符合技术标准或技术方案要求时，应提出处理意见，返回作业部门进行纠正，纠正后的成果应符合方案要求。

F.0.9　三维激光扫描法的检测成果应用应考虑精度影响，必要时宜采用其他直接检测方法对三维激光扫描成果进行验证。

条文说明：根据数据使用目的不同，可在实际测量场景中采用精度更高的量测仪器或方法，如0.5″全站仪、水准仪等设备对维激光扫描仪在不同现场条件下扫描数据的量测结果进行校验，校验的允许偏差可根据工程需要来确定。

# 附录G 钢结构主体结构鉴定项目

| 鉴定项目 |  | 建筑抗震设计规范和 钢结构设计标准规定 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑抗震设防类别 |  | 甲、乙、丙、丁 |  |  |
| 结构体 系和构 件布置 | 结构形式 | 钢框架、框架、剪力墙等 |  |  |
|  | 结构缝设置、长度 | / |  |  |
|  | 适用的最大高度 | / |  |  |
|  | 最大跨度 | / |  |  |
|  | 高宽比 | / |  |  |
|  | 结构布置规则性要求 | 结构平面、立面、竖向 剖面布置宜规则、对称 |  |  |
|  | 支撑系统布置 | 合理、完整、连接可靠 |  |  |
|  | 梁、柱、杆件等截面尺寸 | 钢板最小厚度为4mm |  |  |
|  |  | 钢管最小壁厚为3mm |  |  |
|  |  | 角钢最小截面为∟45mm×4mm 和∟56mm×36mm×4mm |  |  |
|  |  | 节点板最小厚度为4mm |  |  |
| 钢材强度及性能 | 强度等级 | Q235、Q345、Q390、Q420 |  |  |
|  | 伸长率、冷弯、冲击功等性能 | / |  |  |
|  | 化学成分 | / |  |  |
| 连接与 构造 | 螺栓数量、直径、间距 | / |  |  |
|  | 杆件长细比、宽厚比 | / |  |  |
|  | 加劲肋设置 | / |  |  |
|  | 支座 | 位置准确、平整、无变形 |  |  |
|  | 主体结构与非结构构件连接 | / |  |  |
|  | 上部结构与基础连接 | / |  |  |
| 涂装 | 防火涂层厚度 | / |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | / |  |  |
| 外观 质量 | 构件锈蚀 | 无锈蚀 |  |  |
|  | 连接板变形 | 杆件和连接板无变形和锈蚀 |  |  |
|  | 焊缝外观质量 | 无裂纹、未焊满、根部收缩 表面气孔、咬边、电弧擦伤、 接头不良、表面夹渣等 |  |  |
|  | 螺栓外观质量 | 无断裂、松动、脱落、缺失、 螺杆弯曲、螺纹外露丝2～3个扣数、连接零件齐全 |  |  |
|  | 涂装外观质量及完整性 |  |  |  |
| 变形 | 水平杆件挠度变形 | 无 |  |  |
|  | 竖向杆件倾斜变形 | 无 |  |  |
|  | 地基不均匀沉降 | 无、在规范允许范围 |  |  |
|  | 建筑物整体倾斜变形 | 无、在规范允许范围 |  |  |

# 本标准用词说明

1　执行本规范条文时，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准、规范和其他规定执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

# 引用标准名录

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223

《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022

《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

《钢结构通用规范》GB 55006

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《工程测量标准》GB 50026

《钢结构设计标准》GB 50017

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《钢结构加固设计标准》GB 51367

《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

《建（构）筑物地震破坏等级划分》GB/T 24335

《建筑金属板围护系统检测鉴定及加固技术标准》GB/T 51422

《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T 1766

《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）》GB/T 13288

《空间网格结构技术规程》JGJ 7

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

《建筑变形测量规范》JGJ 8

《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168

《拱形钢结构技术规程》JGJ/T 249

《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》JGJ/T 441

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

《建筑金属围护系统工程技术标准》JGJ/T 473

《建筑震后应急评估和修复技术规程》JGJ/T 415

《既有建筑地基基础检测技术标准》JGJ/T 422

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《民用建筑修缮工程施工标准》JGJ/T 112

《建筑风灾水灾破坏等级评定标准》DBJ/T 15-122

《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》DBJ/T 15

《既有建筑幕墙安全检查技术规程》DB4401/T 152

《城市轨道交通工程三维激光扫描技术规范》DB33/T 1308

《灾损建（构）筑物处理技术规范》CECS 269

《膜结构技术规程》CECS 158

《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343

《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252